## PC C1
| Serie | Orden | Cálculo de pérdidas de calor por Convección | [6 empty] | Calculo de pérdidas de calor por radiación
|  |  | T.Superficial (C) | T. Ambiente ( C ) | T.Superficial (K) | T.Ambiente (K) | Area sección (m^2) | Coef. Convección Re-calculado | Calor transferido Conv. (J/s) | T.Superficial (C) | T. Ambiente ( C ) | T.Superficial (K) | T.Ambiente (K) | Area sección (m^2) | Emisividad | Coeficiente S.B. | Calor transferido Rad. (J/s) | % Radiación según Qtotal
NIVEL #1 CALDERA | IR-54 | 1 | 95.3 | 21.9 | 370.45 | 297.05 | 0.06 | 6 | 26.424 | 95.3 | 21.9 | 370.45 | 297.05 | 0.06 | 0.07 | 5.67e-08 | 2.6307 | 2.9001
|  | 2 | 100.5 | 21.9 | 375.65 | 297.05 | 0.072 | 6 | 33.9552 | 100.5 | 21.9 | 375.65 | 297.05 | 0.072 |  |  | 3.4654 | 2.9708
|  | 3 | 97.9 | 21.9 | 373.05 | 297.05 | 0.289 | 6 | 131.784 | 97.9 | 21.9 | 373.05 | 297.05 | 0.289 |  |  | 13.2841 | 2.9353
|  | 4 | 93.5 | 21.9 | 368.65 | 297.05 | 0.144 | 6 | 61.8624 | 93.5 | 21.9 | 368.65 | 297.05 | 0.144 |  |  | 6.106 | 2.8759
|  | 5 | 90.2 | 21.9 | 365.35 | 297.05 | 0.125 | 6 | 51.225 | 90.2 | 21.9 | 365.35 | 297.05 | 0.125 |  |  | 4.9766 | 2.832 | Qtotal (J/S) | 88051.5813
| IR-60 | 6 | 100.84 | 19.1 | 375.99 | 294.25 | 0.098 | 6 | 48.0631 | 100.84 | 19.1 | 375.99 | 294.25 | 0.098 |  |  | 4.8575 | 2.9427
|  | 7 | 117.6 | 19.1 | 392.75 | 294.25 | 0.015 | 6 | 8.865 | 117.6 | 19.1 | 392.75 | 294.25 | 0.015 |  |  | 0.97026 | 3.1791
|  | 8 | 125.54 | 19.1 | 400.69 | 294.25 | 0.04 | 6 | 25.5456 | 125.54 | 19.1 | 400.69 | 294.25 | 0.04 |  |  | 2.9022 | 3.2959
| IR-62 | 9 | 119.52 | 24.4 | 394.67 | 299.55 | 0.1 | 6 | 57.072 | 119.52 | 24.4 | 394.67 | 299.55 | 0.1 |  |  | 6.4342 | 3.2715
|  | 10 | 118.7333 | 24.4 | 393.8833 | 299.55 | 0.038 | 6 | 21.508 | 118.7333 | 24.4 | 393.8833 | 299.55 | 0.038 |  |  | 2.4159 | 3.2599 | Toneladas de carbon totales | 0.25456
|  | 11 | 85.1667 | 24.4 | 360.3167 | 299.55 | 0.031 | 6 | 11.3026 | 85.1667 | 24.4 | 360.3167 | 299.55 | 0.031 |  |  | 1.0832 | 2.7948
|  | 12 | 146.2 | 24.4 | 421.35 | 299.55 | 0.172 | 6 | 125.6976 | 146.2 | 24.4 | 421.35 | 299.55 | 0.172 |  |  | 16.0205 | 3.6828
| IR-57 | 13 | 122.7 | 28.3 | 397.85 | 303.45 | 0.155 | 6 | 87.792 | 122.7 | 28.3 | 397.85 | 303.45 | 0.155 |  |  | 10.1968 | 3.3671
|  | 14 | 118.8667 | 28.3 | 394.0167 | 303.45 | 0.1776 | 6 | 96.5078 | 118.8667 | 28.3 | 394.0167 | 303.45 | 0.1776 |  |  | 11.0127 | 3.31
|  | 15 | 73.56 | 28.3 | 348.71 | 303.45 | 0.0375 | 6 | 10.1835 | 73.56 | 28.3 | 348.71 | 303.45 | 0.0375 |  |  | 0.93874 | 2.6911
| IR-61 | 16 | 149.1 | 19.4 | 424.25 | 294.55 | 0.294 | 6 | 228.7908 | 149.1 | 19.4 | 424.25 | 294.55 | 0.294 |  |  | 29.0187 | 3.6656
|  | 17 | 104.05 | 19.4 | 379.2 | 294.55 | 0.09 | 6 | 45.711 | 104.05 | 19.4 | 379.2 | 294.55 | 0.09 |  |  | 4.697 | 2.9904
| IR-56 | 18 | 86.3 | 24.7 | 361.45 | 299.85 | 0.1694 | 6 | 62.6102 | 86.3 | 24.7 | 361.45 | 299.85 | 0.1694 |  |  | 6.0408 | 2.813
|  | 19 | 152.78 | 24.7 | 427.93 | 299.85 | 0.5 | 6 | 384.24 | 152.78 | 24.7 | 427.93 | 299.85 | 0.5 |  |  | 50.5068 | 3.7938
NIVEL #2 CALDERA | IR-72 | 9 | 82.7 | 24.4 | 357.85 | 299.55 | 0.07 | 6 | 24.486 | 82.7 | 24.4 | 357.85 | 299.55 | 0.07 |  |  | 2.319 | 2.7628
|  | 10 | 103.9 | 24.4 | 379.05 | 299.55 | 0.08 | 6 | 38.16 | 103.9 | 24.4 | 379.05 | 299.55 | 0.08 |  |  | 3.9982 | 3.0475
|  | 11 | 139.4 | 24.4 | 414.55 | 299.55 | 0.0314 | 6 | 21.666 | 139.4 | 24.4 | 414.55 | 299.55 | 0.0314 |  |  | 2.6772 | 3.5745
| IR-73 | 12 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.35 | 6 | 356.16 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.35 |  |  | 56.1123 | 4.5131
|  | 13 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.35 | 6 | 356.16 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.35 |  |  | 56.1123 | 4.5131
| IR-74 | 14 | 143.6 | 24.4 | 418.75 | 299.55 | 0.0314 | 6 | 22.4573 | 143.6 | 24.4 | 418.75 | 299.55 | 0.0314 |  |  | 2.8286 | 3.6411
|  | 15 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.64 | 6 | 651.264 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.64 |  |  | 102.6053 | 4.5131
| IR-75 | 16 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.3848 | 6 | 391.5725 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.3848 |  |  | 61.6915 | 4.5131
| IR-78 | 17 | 75.8 | 22 | 350.95 | 297.15 | 0.2513 | 6 | 81.1196 | 75.8 | 22 | 350.95 | 297.15 | 0.2513 |  |  | 7.3542 | 2.6477
| IR-81 | 18 | 84.8 | 25.2 | 359.95 | 300.35 | 0.69 | 6 | 246.744 | 84.8 | 25.2 | 359.95 | 300.35 | 0.69 |  |  | 23.6861 | 2.7992
|  | 19 | 94.7 | 25.2 | 369.85 | 300.35 | 0.127 | 6 | 52.959 | 94.7 | 25.2 | 369.85 | 300.35 | 0.127 |  |  | 5.3296 | 2.9306
| IR-82 | 20 | 194 | 25.5 | 469.15 | 300.65 | 0.1276 | 6 | 129.0036 | 194 | 25.5 | 469.15 | 300.65 | 0.1276 |  |  | 20.3967 | 4.5285
| IR-84 | 21 | 92.1 | 25 | 367.25 | 300.15 | 0.35 | 6 | 140.91 | 92.1 | 25 | 367.25 | 300.15 | 0.35 |  |  | 13.9948 | 2.8933
|  | 22 | 116.9 | 25 | 392.05 | 300.15 | 0.35 | 6 | 192.99 | 116.9 | 25 | 392.05 | 300.15 | 0.35 |  |  | 21.5436 | 3.2404
|  | 23 | 194 | 25 | 469.15 | 300.15 | 0.35 | 6 | 354.9 | 194 | 25 | 469.15 | 300.15 | 0.35 |  |  | 56.0224 | 4.5215
| IR-86 | 24 | 86.3 | 19.5 | 361.45 | 294.65 | 0.0287 | 6 | 11.503 | 86.3 | 19.5 | 361.45 | 294.65 | 0.0287 |  |  | 1.0857 | 2.7535
| IR-89 | 25 | 194 | 19.5 | 469.15 | 294.65 | 0.1225 | 6 | 128.2575 | 194 | 19.5 | 469.15 | 294.65 | 0.1225 |  |  | 19.8892 | 4.4454
| IR-91 | 26 | 147.8 | 19.5 | 422.95 | 294.65 | 0.32 | 6 | 246.336 | 147.8 | 19.5 | 422.95 | 294.65 | 0.32 |  |  | 31.0699 | 3.6459
| IR-92 | 27 | 88.8 | 20 | 363.95 | 295.15 | 0.6 | 6 | 247.68 | 88.8 | 20 | 363.95 | 295.15 | 0.6 |  |  | 23.7111 | 2.7918
NIVEL #3 CALDERA | IR-196 | 28 | 128.3 | 20 | 403.45 | 295.15 | 0.31 | 6 | 201.438 | 128.3 | 20 | 403.45 | 295.15 | 0.31 |  |  | 23.2617 | 3.3483
|  | 29 | 109.5 | 20 | 384.65 | 295.15 | 0.05 | 6 | 26.85 | 109.5 | 20 | 384.65 | 295.15 | 0.05 |  |  | 2.8383 | 3.0738
| IR-198 | 30 | 95.1 | 23 | 370.25 | 298.15 | 0.112 | 6 | 48.4512 | 95.1 | 23 | 370.25 | 298.15 | 0.112 |  |  | 4.841 | 2.9102
|  | 31 | 74.9 | 23 | 350.05 | 298.15 | 0.04 | 6 | 12.456 | 74.9 | 23 | 350.05 | 298.15 | 0.04 |  |  | 1.1292 | 2.6477
| IR-204 | 32 | 120.6 | 21.2 | 395.75 | 296.35 | 0.05 | 6 | 29.82 | 120.6 | 21.2 | 395.75 | 296.35 | 0.05 |  |  | 3.3372 | 3.2483
|  | 33 | 84.8 | 21.2 | 359.95 | 296.35 | 0.05 | 6 | 19.08 | 84.8 | 21.2 | 359.95 | 296.35 | 0.05 |  |  | 1.8007 | 2.7534
|  | 34 | 118.9 | 21.2 | 394.05 | 296.35 | 0.05 | 6 | 29.31 | 118.9 | 21.2 | 394.05 | 296.35 | 0.05 |  |  | 3.2541 | 3.2233
|  | 35 | 86.6 | 21.2 | 361.75 | 296.35 | 0.05 | 6 | 19.62 | 86.6 | 21.2 | 361.75 | 296.35 | 0.05 |  |  | 1.8679 | 2.7767
| IR-206 | 36 | 150.1 | 20 | 425.25 | 295.15 | 0.706 | 6 | 551.1036 | 150.1 | 20 | 425.25 | 295.15 | 0.706 |  |  | 70.3708 | 3.6894
| IR-207 | 37 | 122.4 | 24 | 397.55 | 299.15 | 0.0962 | 6 | 56.7965 | 122.4 | 24 | 397.55 | 299.15 | 0.0962 |  |  | 6.4794 | 3.3092
| IR-126 | 38 | 104.9 | 24.4 | 380.05 | 299.55 | 0.12 | 6 | 57.96 | 104.9 | 24.4 | 380.05 | 299.55 | 0.12 |  |  | 6.1015 | 3.0615
|  | 39 | 93.8 | 24.4 | 368.95 | 299.55 | 0.1 | 6 | 41.64 | 93.8 | 24.4 | 368.95 | 299.55 | 0.1 |  |  | 4.1588 | 2.9091
|  | 40 | 89.3 | 24.4 | 364.45 | 299.55 | 0.08 | 6 | 31.152 | 89.3 | 24.4 | 364.45 | 299.55 | 0.08 |  |  | 3.0452 | 2.8491
| IR-129 | 41 | 78.6 | 24.6 | 353.75 | 299.75 | 0.04 | 6 | 12.96 | 78.6 | 24.6 | 353.75 | 299.75 | 0.04 |  |  | 1.2045 | 2.7125
|  | 42 | 92.7 | 24.6 | 367.85 | 299.75 | 0.07 | 6 | 28.602 | 92.7 | 24.6 | 367.85 | 299.75 | 0.07 |  |  | 2.8441 | 2.8967
| IR-130 | 43 | 77.2 | 24.4 | 352.35 | 299.55 | 0.15 | 6 | 47.52 | 77.2 | 24.4 | 352.35 | 299.55 | 0.15 |  |  | 4.3829 | 2.6925
|  | 44 | 91.3 | 24.4 | 366.45 | 299.55 | 0.32 | 6 | 128.448 | 91.3 | 24.4 | 366.45 | 299.55 | 0.32 |  |  | 12.6768 | 2.8756
|  | 45 | 218 | 24.4 | 493.15 | 299.55 | 0.07 | 6 | 81.312 | 218 | 24.4 | 493.15 | 299.55 | 0.07 |  |  | 14.1952 | 4.9767
| IR-135 | 46 | 136.4 | 26.1 | 411.55 | 301.25 | 0.225 | 6 | 148.905 | 136.4 | 26.1 | 411.55 | 301.25 | 0.225 |  |  | 18.2637 | 3.549
| IR-137 | 47 | 98.05 | 26.1 | 373.2 | 301.25 | 0.07 | 6 | 30.219 | 98.05 | 26.1 | 373.2 | 301.25 | 0.07 |  |  | 3.1013 | 2.9869
|  | 48 | 142.1 | 26.1 | 417.25 | 301.25 | 0.265 | 6 | 184.44 | 142.1 | 26.1 | 417.25 | 301.25 | 0.265 |  |  | 23.2172 | 3.639
| IR-141 | 49 | 76.8 | 26.4 | 351.95 | 301.55 | 0.35 | 6 | 105.84 | 76.8 | 26.4 | 351.95 | 301.55 | 0.35 |  |  | 9.8279 | 2.7102
| IR-145 | 50 | 218 | 26.5 | 493.15 | 301.65 | 1.1 | 6 | 1263.9 | 218 | 26.5 | 493.15 | 301.65 | 1.1 |  |  | 222.0718 | 5.0072
NIVEL #4 CALDERA | IR-224 | 51 | 89.9 | 25.5 | 365.05 | 300.65 | 0.131 | 6 | 50.6184 | 89.9 | 25.5 | 365.05 | 300.65 | 0.131 |  |  | 4.9853 | 2.8698
|  | 52 | 75.6 | 25.5 | 350.75 | 300.65 | 0.16 | 6 | 48.096 | 75.6 | 25.5 | 350.75 | 300.65 | 0.16 |  |  | 4.423 | 2.6848
| IR-227 | 53 | 275.4 | 25.7 | 550.55 | 300.85 | 0.04 | 6 | 59.928 | 275.4 | 25.7 | 550.55 | 300.85 | 0.04 |  |  | 13.2851 | 6.2358
| IR-229 | 54 | 275.4 | 25.9 | 550.55 | 301.05 | 0.16 | 6 | 239.52 | 275.4 | 25.9 | 550.55 | 301.05 | 0.16 |  |  | 53.1267 | 6.239
|  | 55 | 72.4 | 25.9 | 347.55 | 301.05 | 0.04 | 6 | 11.16 | 72.4 | 25.9 | 347.55 | 301.05 | 0.04 |  |  | 1.0123 | 2.6492
| IR-233 | 56 | 114.5 | 26.1 | 389.65 | 301.25 | 0.18 | 6 | 95.472 | 114.5 | 26.1 | 389.65 | 301.25 | 0.18 |  |  | 10.5846 | 3.2189
|  | 57 | 138 | 26.3 | 413.15 | 301.45 | 0.14 | 6 | 93.828 | 138 | 26.3 | 413.15 | 301.45 | 0.14 |  |  | 11.6013 | 3.5766
| IR-244 | 58 | 110.8 | 25.9 | 385.95 | 301.05 | 0.07 | 6 | 35.658 | 110.8 | 25.9 | 385.95 | 301.05 | 0.07 |  |  | 3.8825 | 3.1631
| IR-152 | 59 | 60.5 | 26.5 | 335.65 | 301.65 | 0.25 | 6 | 51 | 60.5 | 26.5 | 335.65 | 301.65 | 0.25 |  |  | 4.3786 | 2.511
|  | 60 | 275.4 | 26.5 | 550.55 | 301.65 | 0.0314 | 6 | 46.8928 | 275.4 | 26.5 | 550.55 | 301.65 | 0.0314 |  |  | 10.4179 | 6.2485
|  | 61 | 275.4 | 26.5 | 550.55 | 301.65 | 0.0314 | 6 | 46.8928 | 275.4 | 26.5 | 550.55 | 301.65 | 0.0314 |  |  | 10.4179 | 6.2485
NIVEL #5 CALDERA | IR-288 | 62 | 130.6 | 27.5 | 405.75 | 302.65 | 0.2 | 6 | 123.72 | 130.6 | 27.5 | 405.75 | 302.65 | 0.2 |  |  | 14.8552 | 3.4769
| IR-289 | 63 | 284 | 27.6 | 559.15 | 302.75 | 0.05 | 6 | 76.92 | 284 | 27.6 | 559.15 | 302.75 | 0.05 |  |  | 17.7311 | 6.4681
| IR-290 | 64 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.05 | 6 | 76.77 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.05 |  |  | 17.7201 | 6.4762
|  | 65 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.1963 | 6 | 301.399 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.1963 |  |  | 69.5691 | 6.4762
|  | 66 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 1.57 | 6 | 2410.578 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 1.57 |  |  | 556.4109 | 6.4762
|  | 67 | 105.1 | 28.1 | 380.25 | 303.25 | 1.57 | 6 | 725.34 | 105.1 | 28.1 | 380.25 | 303.25 | 1.57 |  |  | 77.5772 | 3.1088
|  | 68 | 114.8 | 28.1 | 389.95 | 303.25 | 0.94 | 6 | 488.988 | 114.8 | 28.1 | 389.95 | 303.25 | 0.94 |  |  | 54.7161 | 3.2479
|  | 69 | 298.4 | 28.1 | 573.55 | 303.25 | 0.94 | 6 | 1524.492 | 298.4 | 28.1 | 573.55 | 303.25 | 0.94 |  |  | 372.1819 | 6.8242
| IR-291 | 70 | 284 | 27.7 | 559.15 | 302.85 | 2.19 | 6 | 3367.782 | 284 | 27.7 | 559.15 | 302.85 | 2.19 |  |  | 776.5271 | 6.4697
| IR-292 | 71 | 83.4 | 27.5 | 358.55 | 302.65 | 30.78 | 6 | 10323.612 | 83.4 | 27.5 | 358.55 | 302.65 | 30.78 |  |  | 994.0842 | 2.8077
| IR-293 | 72 | 230.5 | 27.7 | 505.65 | 302.85 | 0.15 | 6 | 182.52 | 230.5 | 27.7 | 505.65 | 302.85 | 0.15 |  |  | 33.9118 | 5.2796
|  | 73 | 230.5 | 27.7 | 505.65 | 302.85 | 0.12 | 6 | 146.016 | 230.5 | 27.7 | 505.65 | 302.85 | 0.12 |  |  | 27.1294 | 5.2796
|  | 74 | 146.1 | 27.7 | 421.25 | 302.85 | 0.13 | 6 | 92.352 | 146.1 | 27.7 | 421.25 | 302.85 | 0.13 |  |  | 11.907 | 3.7239
|  | 75 | 230.5 | 27.7 | 505.65 | 302.85 | 1.75 | 6 | 2129.4 | 230.5 | 27.7 | 505.65 | 302.85 | 1.75 |  |  | 395.6371 | 5.2796
| IR-294 | 76 | 230.5 | 28.1 | 505.65 | 303.25 | 2.92 | 6 | 3546.048 | 230.5 | 28.1 | 505.65 | 303.25 | 2.92 |  |  | 659.6326 | 5.2856
|  | 77 | 81.5 | 28.1 | 356.65 | 303.25 | 2.92 | 6 | 935.568 | 81.5 | 28.1 | 356.65 | 303.25 | 2.92 |  |  | 89.5044 | 2.79
|  | 78 | 103.3 | 28.1 | 378.45 | 303.25 | 3.1 | 6 | 1398.72 | 103.3 | 28.1 | 378.45 | 303.25 | 3.1 |  |  | 148.3418 | 3.0836
| IR-296 | 79 | 93.2 | 28.3 | 368.35 | 303.45 | 0.11 | 6 | 42.834 | 93.2 | 28.3 | 368.35 | 303.45 | 0.11 |  |  | 4.3355 | 2.947
| IR-297 | 80 | 101.1 | 28.2 | 376.25 | 303.35 | 3.1415 | 6 | 1374.0921 | 101.1 | 28.2 | 376.25 | 303.35 | 3.1415 |  |  | 144.2928 | 3.0541
| IR-298 | 81 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 2.01 | 6 | 2438.532 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 2.01 |  |  | 453.884 | 5.2886
|  | 82 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 2.01 | 6 | 2438.532 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 2.01 |  |  | 453.884 | 5.2886
| IR-299 | 83 | 230.5 | 28.1 | 505.65 | 303.25 | 0.47 | 6 | 570.768 | 230.5 | 28.1 | 505.65 | 303.25 | 0.47 |  |  | 106.1737 | 5.2856
| IR-300 | 84 | 145.8 | 28.3 | 420.95 | 303.45 | 2.3 | 6 | 1621.5 | 145.8 | 28.3 | 420.95 | 303.45 | 2.3 |  |  | 209.2332 | 3.7268
| IR-302 | 85 | 230.5 | 28.2 | 505.65 | 303.35 | 3.95 | 6 | 4794.51 | 230.5 | 28.2 | 505.65 | 303.35 | 3.95 |  |  | 892.1363 | 5.2871
| IR-303 | 86 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 0.21 | 6 | 254.772 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 0.21 |  |  | 47.4207 | 5.2886
|  | 87 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 0.15 | 6 | 181.98 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 0.15 |  |  | 33.8719 | 5.2886
| IR-304 | 88 | 230.5 | 27.9 | 505.65 | 303.05 | 20.4 | 6 | 24798.24 | 230.5 | 27.9 | 505.65 | 303.05 | 20.4 |  |  | 4610.197 | 5.2826
[8 empty] | TOTAL Q CONV | 75516.3427 | [6 empty] | TOTAL Q RAD | 12535.2386
[8 empty] | TOTAL Q CONV sin Piso 4 | 74737.2768 | [5 empty] | TOTAL Q RAD SIN PISO 4 |  | 12407.1234

## PC C2
| Serie | Orden | Cálculo de pérdidas de calor por Convección | [6 empty] | Calculo de pérdidas de calor por radiación
|  |  | T.Superficial (C) | T. Ambiente ( C ) | T.Superficial (K) | T.Ambiente (K) | Area sección (m^2) | Coef. Convección Re-calculado | Calor transferido Conv. (J/s) | T.Superficial (C) | T. Ambiente ( C ) | T.Superficial (K) | T.Ambiente (K) | Area sección (m^2) | Emisividad | Coeficiente S.B. | Calor transferido Rad. (J/s) | % Radiación según Qtotal
NIVEL #1 CALDERA | IR-44 | 1 | 71.8 | 20 | 346.95 | 295.15 | 0.04 | 6 | 12.432 | 71.8 | 20 | 344.95 | 293.15 | 0.04 | 0.07 | 5.67e-08 | 1.0956 | 2.5758
|  | 2 | 92.7 | 20 | 367.85 | 295.15 | 0.072 | 6 | 31.4064 | 92.7 | 20 | 365.85 | 293.15 | 0.072 |  |  | 3.0637 | 2.8433
|  | 3 | 90.6 | 20 | 365.75 | 295.15 | 0.289 | 6 | 122.4204 | 90.6 | 20 | 363.75 | 293.15 | 0.289 |  |  | 11.8219 | 2.8155
|  | 4 | 83.3 | 20 | 358.45 | 295.15 | 0.144 | 6 | 54.6912 | 83.3 | 20 | 356.45 | 293.15 | 0.144 |  |  | 5.0981 | 2.7204
|  | 5 | 90.3 | 20 | 365.45 | 295.15 | 0.125 | 6 | 52.725 | 90.3 | 20 | 363.45 | 293.15 | 0.125 |  |  | 5.0842 | 2.8115 | Qtotal (J/S) | 84221.3278
|  | 6 | 73 | 20 | 348.15 | 295.15 | 0.125 | 6 | 39.75 | 73 | 20 | 346.15 | 293.15 | 0.125 |  |  | 3.5238 | 2.5906
| IR-45 | 7 | 88 | 22.6 | 363.15 | 297.75 | 0.197 | 6 | 77.3028 | 88 | 22.6 | 361.15 | 295.75 | 0.197 |  |  | 7.4531 | 2.8111
|  | 8 | 92.4 | 22.6 | 367.55 | 297.75 | 0.01 | 6 | 4.188 | 92.4 | 22.6 | 365.55 | 295.75 | 0.01 |  |  | 0.41239 | 2.8694
|  | 9 | 79.9 | 22.6 | 355.05 | 297.75 | 0.09 | 6 | 30.942 | 79.9 | 22.6 | 353.05 | 295.75 | 0.09 |  |  | 2.8689 | 2.7063
|  | 10 | 73.1 | 22.6 | 348.25 | 297.75 | 0.1 | 6 | 30.3 | 73.1 | 22.6 | 346.25 | 295.75 | 0.1 |  |  | 2.7182 | 2.6208 | Toneladas de carbon totales | 0.24349
|  | 11 | 88 | 22.6 | 363.15 | 297.75 | 0.038 | 6 | 14.9112 | 88 | 22.6 | 361.15 | 295.75 | 0.038 |  |  | 1.4376 | 2.8111
|  | 12 | 92.4 | 22.6 | 367.55 | 297.75 | 0.038 | 6 | 15.9144 | 92.4 | 22.6 | 365.55 | 295.75 | 0.038 |  |  | 1.5671 | 2.8694
| IR-49 | 13 | 130.5 | 20.4 | 405.65 | 295.55 | 0.172 | 6 | 113.6232 | 130.5 | 20.4 | 403.65 | 293.55 | 0.172 |  |  | 13.2761 | 3.3866
|  | 14 | 87.1 | 20.4 | 362.25 | 295.55 | 0.155 | 6 | 62.031 | 87.1 | 20.4 | 360.25 | 293.55 | 0.155 |  |  | 5.8997 | 2.7741
|  | 15 | 150.1 | 20.4 | 425.25 | 295.55 | 0.1776 | 6 | 138.2083 | 150.1 | 20.4 | 423.25 | 293.55 | 0.1776 |  |  | 17.6733 | 3.6945
|  | 16 | 150.1 | 20.4 | 425.25 | 295.55 | 0.1776 | 6 | 138.2083 | 150.1 | 20.4 | 423.25 | 293.55 | 0.1776 |  |  | 17.6733 | 3.6945
|  | 17 | 76.4 | 20.4 | 351.55 | 295.55 | 0.04 | 6 | 13.44 | 76.4 | 20.4 | 349.55 | 293.55 | 0.04 |  |  | 1.2135 | 2.6374
|  | 18 | 150.1 | 20.4 | 425.25 | 295.55 | 0.0375 | 6 | 29.1825 | 150.1 | 20.4 | 423.25 | 293.55 | 0.0375 |  |  | 3.7317 | 3.6945
| IR-51 | 19 | 150.1 | 17.3 | 425.25 | 292.45 | 0.294 | 6 | 234.2592 | 150.1 | 17.3 | 423.25 | 290.45 | 0.294 |  |  | 29.6242 | 3.6551
|  | 9 | 134.3 | 17.3 | 409.45 | 292.45 | 0.1694 | 6 | 118.9188 | 134.3 | 17.3 | 407.45 | 290.45 | 0.1694 |  |  | 13.9791 | 3.4064
|  | 10 | 140.1 | 17.3 | 415.25 | 292.45 | 0.459 | 6 | 338.1912 | 140.1 | 17.3 | 413.25 | 290.45 | 0.459 |  |  | 40.8407 | 3.4962
|  | 11 | 115.3 | 17.3 | 390.45 | 292.45 | 0.3312 | 6 | 194.7456 | 115.3 | 17.3 | 388.45 | 290.45 | 0.3312 |  |  | 20.9359 | 3.1244
NIVEL #2 CALDERA | IR-96 | 12 | 194 | 24.2 | 469.15 | 299.35 | 0.049 | 6 | 49.9212 | 194 | 24.2 | 467.15 | 297.35 | 0.049 |  |  | 7.8599 | 4.5103
|  | 13 | 86.5 | 24.2 | 361.65 | 299.35 | 0.1909 | 6 | 71.3584 | 86.5 | 24.2 | 359.65 | 297.35 | 0.1909 |  |  | 6.8769 | 2.8099
|  | 14 | 104 | 24.2 | 379.15 | 299.35 | 0.3569 | 6 | 170.8837 | 104 | 24.2 | 377.15 | 297.35 | 0.3569 |  |  | 17.8985 | 3.0465
| IR-97 | 15 | 74.2 | 23.4 | 349.35 | 298.55 | 1.5 | 6 | 457.2 | 74.2 | 23.4 | 347.35 | 296.55 | 1.5 |  |  | 41.3801 | 2.6435
|  | 16 | 83.4 | 23.4 | 358.55 | 298.55 | 0.0226 | 6 | 8.136 | 83.4 | 23.4 | 356.55 | 296.55 | 0.0226 |  |  | 0.76986 | 2.7604
| IR-99 | 17 | 194 | 21.1 | 469.15 | 296.25 | 0.3848 | 6 | 399.1915 | 194 | 21.1 | 467.15 | 294.25 | 0.3848 |  |  | 62.2244 | 4.4674
|  | 18 | 147.6 | 21.1 | 422.75 | 296.25 | 0.0314 | 6 | 23.8326 | 147.6 | 21.1 | 420.75 | 294.25 | 0.0314 |  |  | 3.0206 | 3.663
| IR-104 | 19 | 148.6 | 25.1 | 423.75 | 300.25 | 0.04908 | 6 | 36.3683 | 148.6 | 25.1 | 421.75 | 298.25 | 0.04908 |  |  | 4.6978 | 3.7306
|  | 20 | 133.7 | 25.1 | 408.85 | 300.25 | 0.04908 | 6 | 31.9805 | 133.7 | 25.1 | 406.85 | 298.25 | 0.04908 |  |  | 3.8599 | 3.4943
| IR-105 | 21 | 137 | 25.1 | 412.15 | 300.25 | 0.04908 | 6 | 32.9523 | 137 | 25.1 | 410.15 | 298.25 | 0.04908 |  |  | 4.0378 | 3.5457
|  | 22 | 120.8 | 25.1 | 395.95 | 300.25 | 0.04908 | 6 | 28.1817 | 120.8 | 25.1 | 393.95 | 298.25 | 0.04908 |  |  | 3.2048 | 3.299
| IR-109 | 23 | 121.1 | 21 | 396.25 | 296.15 | 0.06 | 6 | 36.036 | 121.1 | 21 | 394.25 | 294.15 | 0.06 |  |  | 4.0392 | 3.2532
| IR-111 | 24 | 120.7 | 23.2 | 395.85 | 298.35 | 0.08 | 6 | 46.8 | 120.7 | 23.2 | 393.85 | 296.35 | 0.08 |  |  | 5.2806 | 3.2742
|  | 25 | 194 | 23.2 | 469.15 | 298.35 | 0.0314 | 6 | 32.1787 | 194 | 23.2 | 467.15 | 296.35 | 0.0314 |  |  | 5.0501 | 4.4964
| IR-112 | 26 | 194 | 22.1 | 469.15 | 297.25 | 0.0314 | 6 | 32.386 | 194 | 22.1 | 467.15 | 295.25 | 0.0314 |  |  | 5.0645 | 4.4812
|  | 27 | 140.5 | 22.1 | 415.65 | 297.25 | 0.64 | 6 | 454.656 | 140.5 | 22.1 | 413.65 | 295.25 | 0.64 |  |  | 55.9868 | 3.5626
| IR-113 | 28 | 149.5 | 22.1 | 424.65 | 297.25 | 0.0226 | 6 | 17.2754 | 149.5 | 22.1 | 422.65 | 295.25 | 0.0226 |  |  | 2.2166 | 3.7065
|  | 29 | 194 | 22.1 | 469.15 | 297.25 | 0.0226 | 6 | 23.3096 | 194 | 22.1 | 467.15 | 295.25 | 0.0226 |  |  | 3.6452 | 4.4812
| IR-118 | 30 | 101.4 | 20.3 | 376.55 | 295.45 | 0.08 | 6 | 38.928 | 101.4 | 20.3 | 374.55 | 293.45 | 0.08 |  |  | 3.9641 | 2.9644
|  | 31 | 70 | 20.3 | 345.15 | 295.45 | 0.05 | 6 | 14.91 | 70 | 20.3 | 343.15 | 293.45 | 0.05 |  |  | 1.3042 | 2.557
| IR-121 | 32 | 82.2 | 20.1 | 357.35 | 295.25 | 0.16 | 6 | 59.616 | 82.2 | 20.1 | 355.35 | 293.25 | 0.16 |  |  | 5.5299 | 2.7074
NIVEL #3 CALDERA | IR-214 | 33 | 119.6 | 21.2 | 394.75 | 296.35 | 0.08 | 6 | 47.232 | 119.6 | 21.2 | 392.75 | 294.35 | 0.08 |  |  | 5.2611 | 3.2336
|  | 34 | 114.8 | 21.2 | 389.95 | 296.35 | 0.31 | 6 | 174.096 | 114.8 | 21.2 | 387.95 | 294.35 | 0.31 |  |  | 18.9598 | 3.1638
|  | 35 | 82.2 | 21.2 | 357.35 | 296.35 | 0.05 | 6 | 18.3 | 82.2 | 21.2 | 355.35 | 294.35 | 0.05 |  |  | 1.7055 | 2.7199
| IR-216 | 36 | 150.1 | 23.4 | 425.25 | 298.55 | 0.706 | 6 | 536.7012 | 150.1 | 23.4 | 423.25 | 296.55 | 0.706 |  |  | 69.3739 | 3.733
| IR-217 | 37 | 114.5 | 21.6 | 389.65 | 296.75 | 0.12 | 6 | 66.888 | 114.5 | 21.6 | 387.65 | 294.75 | 0.12 |  |  | 7.2856 | 3.1643
|  | 38 | 109.1 | 21.6 | 384.25 | 296.75 | 0.05 | 6 | 26.25 | 109.1 | 21.6 | 382.25 | 294.75 | 0.05 |  |  | 2.7873 | 3.0871
|  | 39 | 112.3 | 21.6 | 387.45 | 296.75 | 0.05 | 6 | 27.21 | 112.3 | 21.6 | 385.45 | 294.75 | 0.05 |  |  | 2.9332 | 3.1327
|  | 40 | 111.2 | 21.6 | 386.35 | 296.75 | 0.05 | 6 | 26.88 | 111.2 | 21.6 | 384.35 | 294.75 | 0.05 |  |  | 2.8826 | 3.117
| IR-156 | 41 | 103.9 | 25.6 | 379.05 | 300.75 | 0.231 | 6 | 108.5238 | 103.9 | 25.6 | 377.05 | 298.75 | 0.231 |  |  | 11.4259 | 3.0618
| IR-160 | 42 | 218.6 | 25.5 | 493.75 | 300.65 | 0.0314 | 6 | 36.38 | 218.6 | 25.5 | 491.75 | 298.65 | 0.0314 |  |  | 6.3887 | 5.0046
| IR-161 | 43 | 218.6 | 25.6 | 493.75 | 300.75 | 0.0314 | 6 | 36.3612 | 218.6 | 25.6 | 491.75 | 298.75 | 0.0314 |  |  | 6.3873 | 5.0061
|  | 44 | 69.1 | 25.6 | 344.25 | 300.75 | 0.0271 | 6 | 7.0731 | 69.1 | 25.6 | 342.25 | 298.75 | 0.0271 |  |  | 0.63061 | 2.605
| IR-163 | 45 | 107.6 | 27.1 | 382.75 | 302.25 | 0.1276 | 6 | 61.6308 | 107.6 | 27.1 | 380.75 | 300.25 | 0.1276 |  |  | 6.6424 | 3.1321
| IR-170 | 46 | 103.4 | 26.5 | 378.55 | 301.65 | 0.225 | 6 | 103.815 | 103.4 | 26.5 | 376.55 | 299.65 | 0.225 |  |  | 10.9442 | 3.0657
|  | 47 | 90.6 | 26.5 | 365.75 | 301.65 | 0.225 | 6 | 86.535 | 90.6 | 26.5 | 363.75 | 299.65 | 0.225 |  |  | 8.5869 | 2.8909
|  | 48 | 86.3 | 26.5 | 361.45 | 301.65 | 0.518 | 6 | 185.8584 | 86.3 | 26.5 | 359.45 | 299.65 | 0.518 |  |  | 18.0691 | 2.8339
| IR-172 | 49 | 118.2 | 23.1 | 393.35 | 298.25 | 0.271 | 6 | 154.6326 | 118.2 | 23.1 | 391.35 | 296.25 | 0.271 |  |  | 17.2386 | 3.2362
|  | 50 | 218.6 | 23.1 | 493.75 | 298.25 | 0.6283 | 6 | 736.9959 | 218.6 | 23.1 | 491.75 | 296.25 | 0.6283 |  |  | 128.4777 | 4.9699
| IR-174 | 51 | 133.1 | 25.5 | 408.25 | 300.65 | 0.86 | 6 | 555.216 | 133.1 | 25.5 | 406.25 | 298.65 | 0.86 |  |  | 66.9281 | 3.4901
| IR-180 | 52 | 77.8 | 23.8 | 352.95 | 298.95 | 0.16 | 6 | 51.84 | 77.8 | 23.8 | 350.95 | 296.95 | 0.16 |  |  | 4.7827 | 2.6933
| IR-182 | 53 | 218.6 | 23.8 | 493.75 | 298.95 | 0.0314 | 6 | 36.7003 | 218.6 | 23.8 | 491.75 | 296.95 | 0.0314 |  |  | 6.4115 | 4.98
|  | 54 | 218.6 | 23.8 | 493.75 | 298.95 | 0.0314 | 6 | 36.7003 | 218.6 | 23.8 | 491.75 | 296.95 | 0.0314 |  |  | 6.4115 | 4.98
| IR-183 | 55 | 81.6 | 25.1 | 356.75 | 300.25 | 0.287 | 6 | 97.293 | 81.6 | 25.1 | 354.75 | 298.25 | 0.287 |  |  | 9.1934 | 2.7566
NIVEL #4 CALDERA | IR-261 | 56 | 136.1 | 26.5 | 411.25 | 301.65 | 0.131 | 6 | 86.1456 | 136.1 | 26.5 | 409.25 | 299.65 | 0.131 |  |  | 10.5673 | 3.5494
| IR-263 | 57 | 75.3 | 26.4 | 350.45 | 301.55 | 0.131 | 6 | 38.4354 | 75.3 | 26.4 | 348.45 | 299.55 | 0.131 |  |  | 3.5433 | 2.6912
| IR-265 | 58 | 145.7 | 26.6 | 420.85 | 301.75 | 0.131 | 6 | 93.6126 | 145.7 | 26.6 | 418.85 | 299.75 | 0.131 |  |  | 11.9997 | 3.7031
| IR-266 | 59 | 68.7 | 26.5 | 343.85 | 301.65 | 0.131 | 6 | 33.1692 | 68.7 | 26.5 | 341.85 | 299.65 | 0.131 |  |  | 2.9633 | 2.6102
|  | 60 | 92.2 | 26.5 | 367.35 | 301.65 | 0.131 | 6 | 51.6402 | 92.2 | 26.5 | 365.35 | 299.65 | 0.131 |  |  | 5.1634 | 2.9123
| IR-269 | 61 | 58.6 | 26.8 | 333.75 | 301.95 | 0.131 | 6 | 24.9948 | 58.6 | 26.8 | 331.75 | 299.95 | 0.131 |  |  | 2.1291 | 2.4918
|  | 62 | 81.9 | 26.8 | 357.05 | 301.95 | 0.131 | 6 | 43.3086 | 81.9 | 26.8 | 355.05 | 299.95 | 0.131 |  |  | 4.1282 | 2.7801
| IR-271 | 63 | 120.1 | 26.7 | 395.25 | 301.85 | 0.131 | 6 | 73.4124 | 120.1 | 26.7 | 393.25 | 299.85 | 0.131 |  |  | 8.373 | 3.3084
|  | 64 | 274 | 26.7 | 549.15 | 301.85 | 0.131 | 6 | 194.3778 | 274 | 26.7 | 547.15 | 299.85 | 0.131 |  |  | 42.9679 | 6.2192
|  | 65 | 84.9 | 26.7 | 360.05 | 301.85 | 0.131 | 6 | 45.7452 | 84.9 | 26.7 | 358.05 | 299.85 | 0.131 |  |  | 4.4215 | 2.8179
| IR-277 | 66 | 130 | 26.6 | 405.15 | 301.75 | 0.131 | 6 | 81.2724 | 130 | 26.6 | 403.15 | 299.75 | 0.131 |  |  | 9.6986 | 3.4563
|  | 67 | 123 | 26.6 | 398.15 | 301.75 | 0.131 | 6 | 75.7704 | 123 | 26.6 | 396.15 | 299.75 | 0.131 |  |  | 8.7553 | 3.3504
|  | 68 | 111.9 | 26.6 | 387.05 | 301.75 | 0.131 | 6 | 67.0458 | 111.9 | 26.6 | 385.05 | 299.75 | 0.131 |  |  | 7.358 | 3.1874
|  | 69 | 142.9 | 26.6 | 418.05 | 301.75 | 0.131 | 6 | 91.4118 | 142.9 | 26.6 | 416.05 | 299.75 | 0.131 |  |  | 11.5699 | 3.6582
| IR-281 | 70 | 85.3 | 24.5 | 360.45 | 299.65 | 0.131 | 6 | 47.7888 | 85.3 | 24.5 | 358.45 | 297.65 | 0.131 |  |  | 4.5848 | 2.7977
| IR-284 | 71 | 89.8 | 26.5 | 364.95 | 301.65 | 0.131 | 6 | 49.7538 | 89.8 | 26.5 | 362.95 | 299.65 | 0.131 |  |  | 4.9184 | 2.8802
|  | 72 | 84.6 | 26.5 | 359.75 | 301.65 | 0.131 | 6 | 45.6666 | 84.6 | 26.5 | 357.75 | 299.65 | 0.131 |  |  | 4.4038 | 2.8117
|  | 73 | 99.9 | 26.5 | 375.05 | 301.65 | 0.131 | 6 | 57.6924 | 99.9 | 26.5 | 373.05 | 299.65 | 0.131 |  |  | 5.9826 | 3.0171
|  | 74 | 75.8 | 26.5 | 350.95 | 301.65 | 0.131 | 6 | 38.7498 | 75.8 | 26.5 | 348.95 | 299.65 | 0.131 |  |  | 3.5825 | 2.6987
|  | 75 | 95.2 | 26.5 | 370.35 | 301.65 | 0.131 | 6 | 53.9982 | 95.2 | 26.5 | 368.35 | 299.65 | 0.131 |  |  | 5.4765 | 2.9528
NIVEL #5 CALDERA | IR-314 | 76 | 137.3 | 26.5 | 412.45 | 301.65 | 0.2 | 6 | 132.96 | 137.3 | 26.5 | 410.45 | 299.65 | 0.2 |  |  | 16.3995 | 3.5682
|  | 77 | 284 | 26.5 | 559.15 | 301.65 | 0.05 | 6 | 77.25 | 284 | 26.5 | 557.15 | 299.65 | 0.05 |  |  | 17.7552 | 6.4505
|  | 78 | 109.4 | 26.5 | 384.55 | 301.65 | 0.05 | 6 | 24.87 | 109.4 | 26.5 | 382.55 | 299.65 | 0.05 |  |  | 2.6966 | 3.1504
|  | 79 | 117.8 | 26.5 | 392.95 | 301.65 | 0.05 | 6 | 27.39 | 117.8 | 26.5 | 390.95 | 299.65 | 0.05 |  |  | 3.0884 | 3.272
| IR-315 | 80 | 284 | 26.5 | 559.15 | 301.65 | 0.5 | 6 | 772.5 | 284 | 26.5 | 557.15 | 299.65 | 0.5 |  |  | 177.5523 | 6.4505
|  | 81 | 106.5 | 26.8 | 381.65 | 301.95 | 0.25 | 6 | 119.55 | 106.5 | 26.8 | 379.65 | 299.95 | 0.25 |  |  | 12.8032 | 3.1128
| IR-316 | 82 | 284 | 26.8 | 559.15 | 301.95 | 0.08 | 6 | 123.456 | 284 | 26.8 | 557.15 | 299.95 | 0.08 |  |  | 28.3979 | 6.4553
|  | 83 | 284 | 26.7 | 559.15 | 301.85 | 0.1963 | 6 | 303.0479 | 284 | 26.7 | 557.15 | 299.85 | 0.1963 |  |  | 69.6899 | 6.4537
| IR-317 | 84 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 2.92 | 6 | 4483.368 | 284 | 28.1 | 557.15 | 301.25 | 2.92 |  |  | 1034.8534 | 6.4762
|  | 85 | 113.1 | 28.1 | 388.25 | 303.25 | 2.92 | 6 | 1489.2 | 113.1 | 28.1 | 386.25 | 301.25 | 2.92 |  |  | 165.3265 | 3.2232
|  | 86 | 101 | 28.1 | 376.15 | 303.25 | 3.1 | 6 | 1355.94 | 101 | 28.1 | 374.15 | 301.25 | 3.1 |  |  | 142.2619 | 3.0515
| IR-318 | 87 | 284 | 26.6 | 559.15 | 301.75 | 0.11 | 6 | 169.884 | 284 | 26.6 | 557.15 | 299.75 | 0.11 |  |  | 39.0567 | 6.4521
| IR-320 | 88 | 284 | 26.6 | 559.15 | 301.75 | 2.91 | 6 | 4494.204 | 284 | 26.6 | 557.15 | 299.75 | 2.91 |  |  | 1033.2276 | 6.4521
|  | 89 | 284 | 26.6 | 559.15 | 301.75 | 1 | 6 | 1544.4 | 284 | 26.6 | 557.15 | 299.75 | 1 |  |  | 355.061 | 6.4521
| IR-322 | 90 | 284 | 24.5 | 559.15 | 299.65 | 0.1 | 6 | 155.7 | 284 | 24.5 | 557.15 | 297.65 | 0.1 |  |  | 35.5968 | 6.4185
|  | 91 | 139.8 | 26.5 | 414.95 | 301.65 | 0.13 | 6 | 88.374 | 139.8 | 26.5 | 412.95 | 299.65 | 0.13 |  |  | 11.025 | 3.6076
| IR-323 | 92 | 284 | 27.9 | 559.15 | 303.05 | 20.4 | 6 | 31346.64 | 284 | 27.9 | 557.15 | 301.05 | 20.4 |  |  | 7231.6023 | 6.4729
| IR-329 | 93 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.3 | 6 | 460.62 | 284 | 28.1 | 557.15 | 301.25 | 0.3 |  |  | 106.3206 | 6.4762
|  | 94 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.12 | 6 | 184.248 | 284 | 28.1 | 557.15 | 301.25 | 0.12 |  |  | 42.5282 | 6.4762
|  | 95 | 144.4 | 28.1 | 419.55 | 303.25 | 0.08 | 6 | 55.824 | 144.4 | 28.1 | 417.55 | 301.25 | 0.08 |  |  | 7.1528 | 3.7016
|  | 96 | 137.7 | 28.1 | 412.85 | 303.25 | 0.08 | 6 | 52.608 | 137.7 | 28.1 | 410.85 | 301.25 | 0.08 |  |  | 6.5393 | 3.595
| IR-331 | 97 | 230 | 28.3 | 505.15 | 303.45 | 2.3 | 6 | 2783.46 | 230 | 28.3 | 503.15 | 301.45 | 2.3 |  |  | 517.0129 | 5.2782
|  | 98 | 230 | 28.3 | 505.15 | 303.45 | 0.47 | 6 | 568.794 | 230 | 28.3 | 503.15 | 301.45 | 0.47 |  |  | 105.6505 | 5.2782
| IR-332 | 99 | 105.1 | 27.9 | 380.25 | 303.05 | 13.5 | 6 | 6253.2 | 105.1 | 27.9 | 378.25 | 301.05 | 13.5 |  |  | 668.2593 | 3.1064
| IR-334 | 100 | 135.6 | 28.4 | 410.75 | 303.55 | 0.11 | 6 | 70.752 | 135.6 | 28.4 | 408.75 | 301.55 | 0.11 |  |  | 8.7207 | 3.5659
|  | 101 | 149.8 | 28.4 | 424.95 | 303.55 | 0.11 | 6 | 80.124 | 149.8 | 28.4 | 422.95 | 301.55 | 0.11 |  |  | 10.5305 | 3.7932
|  | 102 | 230 | 28.4 | 505.15 | 303.55 | 3.95 | 6 | 4777.92 | 230 | 28.4 | 503.15 | 301.55 | 3.95 |  |  | 887.7381 | 5.2797
[8 empty] | TOTAL Q CONV | 70443.282 | [6 empty] | TOTAL Q RAD | 13778.0458
[8 empty] | TOTAL Q CONV sin Piso 4 | 69149.2902 | [5 empty] | TOTAL Q RAD SIN PISO 4 |  | 13615.4589

## PC C1 aislante
| Serie | Orden | Cálculo de pérdidas de calor por Convección con aislante C1 | [11 empty] | Espesor de manta refractaria (m) | 0.05
|  |  | T.Superficial (C) | T. Ambiente ( C ) | T.Superficial (K) | T.Ambiente (K) | Area sección (m^2) | Coef. Convección Re-calculado | R. Aislante | R.Lamina Hot Rolled | R.Total | Temperatura afuera del aislante © | Temperatura afuera del aislante (K) | Calor transferido Conv. (J/s) | Espesor Lamina hot rolled (m) | 0.00635
NIVEL #1 CALDERA | IR-54 | 1 | 95.3 | 21.9 | 370.45 | 297.05 | 0.06 | 6 | 19.3798 | 0.00044655 | 19.3803 | 31.1016 | 304.2516 | 3.3126 | K lamina Hot Rolled | 237 | W/m*K |  |  | 67.3646
|  | 2 | 100.5 | 21.9 | 375.65 | 297.05 | 0.072 | 6 | 16.1499 | 0.00037213 | 16.1502 | 31.7534 | 304.9034 | 4.2567 | K manta refractaria | 0.043 | W/m*K |  |  | 68.4045
|  | 3 | 97.9 | 21.9 | 373.05 | 297.05 | 0.289 | 6 | 4.0235 | 9.271e-05 | 4.0236 | 31.4275 | 304.5775 | 16.5207 | [5 empty] | 67.8984
|  | 4 | 93.5 | 21.9 | 368.65 | 297.05 | 0.144 | 6 | 8.0749 | 0.00018606 | 8.0751 | 30.8759 | 304.0259 | 7.7552 | [5 empty] | 66.9776
|  | 5 | 90.2 | 21.9 | 365.35 | 297.05 | 0.125 | 6 | 9.3023 | 0.00021435 | 9.3025 | 30.4622 | 303.6122 | 6.4217 | [5 empty] | 66.2281
| IR-60 | 6 | 100.84 | 19.1 | 375.99 | 294.25 | 0.098 | 6 | 11.8652 | 0.0002734 | 11.8655 | 29.3471 | 302.4971 | 6.0253 | Qtotal con aislante C1 (J/S) | 9466.8726 |  |  |  | 70.8974
|  | 7 | 117.6 | 19.1 | 392.75 | 294.25 | 0.015 | 6 | 77.5194 | 0.0017862 | 77.5212 | 31.4481 | 304.5981 | 1.1113 | [5 empty] | 73.2584
|  | 8 | 125.54 | 19.1 | 400.69 | 294.25 | 0.04 | 6 | 29.0698 | 0.00066983 | 29.0704 | 32.4435 | 305.5935 | 3.2024 | [5 empty] | 74.1568
| IR-62 | 9 | 119.52 | 24.4 | 394.67 | 299.55 | 0.1 | 6 | 11.6279 | 0.00026793 | 11.6282 | 36.3244 | 309.4744 | 7.1547 | Toneladas de carbón totales | 0.027369 |  | Reducción de Qtotal (J/S) | 78584.7087 | 69.6081
|  | 10 | 118.7333 | 24.4 | 393.8833 | 299.55 | 0.038 | 6 | 30.5998 | 0.00070509 | 30.6005 | 36.2258 | 309.3758 | 2.6963 | [5 empty] | 69.4898
|  | 11 | 85.1667 | 24.4 | 360.3167 | 299.55 | 0.031 | 6 | 37.5094 | 0.0008643 | 37.5102 | 32.0178 | 305.1678 | 1.4169 | [5 empty] | 62.4057
|  | 12 | 146.2 | 24.4 | 421.35 | 299.55 | 0.172 | 6 | 6.7604 | 0.00015577 | 6.7606 | 39.6691 | 312.8191 | 15.7577 |  |  |  | Ahorro de toneladas de carbón | 0.22719 | 72.8666
| IR-57 | 13 | 122.7 | 28.3 | 397.85 | 303.45 | 0.155 | 6 | 7.5019 | 0.00017286 | 7.502 | 40.1342 | 313.2842 | 11.0058 | [5 empty] | 67.2908
|  | 14 | 118.8667 | 28.3 | 394.0167 | 303.45 | 0.1776 | 6 | 6.5472 | 0.00015086 | 6.5474 | 39.6536 | 312.8036 | 12.0984 | Qtotal C1 (J/S) | 88051.5813 |  |  |  | 66.6403
|  | 15 | 73.56 | 28.3 | 348.71 | 303.45 | 0.0375 | 6 | 31.0078 | 0.00071449 | 31.0085 | 33.9739 | 307.1239 | 1.2766 | [5 empty] | 53.8147
| IR-61 | 16 | 149.1 | 19.4 | 424.25 | 294.55 | 0.294 | 6 | 3.9551 | 9.1133e-05 | 3.9552 | 35.6594 | 308.8094 | 28.6817 | [5 empty] | 76.0835
|  | 17 | 104.05 | 19.4 | 379.2 | 294.55 | 0.09 | 6 | 12.9199 | 0.0002977 | 12.9202 | 30.0119 | 303.1619 | 5.7304 | Toneladas de carbon totales | 0.25456 |  |  |  | 71.1563
| IR-56 | 18 | 86.3 | 24.7 | 361.45 | 299.85 | 0.1694 | 6 | 6.8642 | 0.00015817 | 6.8643 | 32.4223 | 305.5723 | 7.8489 | [5 empty] | 62.4307
|  | 19 | 152.78 | 24.7 | 427.93 | 299.85 | 0.5 | 6 | 2.3256 | 5.3586e-05 | 2.3256 | 40.7564 | 313.9064 | 48.1691 | [5 empty] | 73.3235
NIVEL #2 CALDERA |  | 20 | 82.7 | 24.4 | 357.85 | 299.55 | 0.07 | 6 | 16.6113 | 0.00038276 | 16.6117 | 31.7086 | 304.8586 | 3.0696 | [5 empty] | 61.6583
|  | 21 | 103.9 | 24.4 | 379.05 | 299.55 | 0.08 | 6 | 14.5349 | 0.00033492 | 14.5352 | 34.3663 | 307.5163 | 4.7838 | [5 empty] | 66.9237
|  | 22 | 139.4 | 24.4 | 414.55 | 299.55 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 38.8166 | 311.9666 | 2.7161 | [5 empty] | 72.1545
|  | 23 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.35 | 6 | 3.3223 | 7.6552e-05 | 3.3223 | 45.6614 | 318.8114 | 44.6489 | [5 empty] | 76.4632
|  | 24 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.35 | 6 | 3.3223 | 7.6552e-05 | 3.3223 | 45.6614 | 318.8114 | 44.6489 | [5 empty] | 76.4632
|  | 25 | 143.6 | 24.4 | 418.75 | 299.55 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 39.3431 | 312.4931 | 2.8153 | [5 empty] | 72.6023
|  | 26 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.64 | 6 | 1.8169 | 4.1864e-05 | 1.8169 | 45.6614 | 318.8114 | 81.6437 | [5 empty] | 76.4632
|  | 27 | 194 | 24.4 | 469.15 | 299.55 | 0.3848 | 6 | 3.0218 | 6.9629e-05 | 3.0219 | 45.6614 | 318.8114 | 49.0883 | [5 empty] | 76.4632
|  | 28 | 75.8 | 22 | 350.95 | 297.15 | 0.2513 | 6 | 4.6271 | 0.00010662 | 4.6272 | 28.7445 | 301.8945 | 10.1693 | [5 empty] | 62.0785
|  | 29 | 84.8 | 25.2 | 359.95 | 300.35 | 0.69 | 6 | 1.6852 | 3.8831e-05 | 1.6852 | 32.6716 | 305.8216 | 30.9323 | [5 empty] | 61.4722
|  | 30 | 94.7 | 25.2 | 369.85 | 300.35 | 0.127 | 6 | 9.1558 | 0.00021097 | 9.156 | 33.9127 | 307.0627 | 6.639 | [5 empty] | 64.1894
|  | 31 | 194 | 25.5 | 469.15 | 300.65 | 0.1276 | 6 | 9.1128 | 0.00020998 | 9.113 | 46.6235 | 319.7735 | 16.1721 | [5 empty] | 75.9673
|  | 32 | 92.1 | 25 | 367.25 | 300.15 | 0.35 | 6 | 3.3223 | 7.6552e-05 | 3.3223 | 33.4118 | 306.5618 | 17.6647 | [5 empty] | 63.7223
|  | 33 | 116.9 | 25 | 392.05 | 300.15 | 0.35 | 6 | 3.3223 | 7.6552e-05 | 3.3223 | 36.5208 | 309.6708 | 24.1936 | [5 empty] | 68.759
|  | 34 | 194 | 25 | 469.15 | 300.15 | 0.35 | 6 | 3.3223 | 7.6552e-05 | 3.3223 | 46.1862 | 319.3362 | 44.4909 | [5 empty] | 76.1927
|  | 35 | 86.3 | 19.5 | 361.45 | 294.65 | 0.0287 | 6 | 40.5154 | 0.00093356 | 40.5163 | 27.8742 | 301.0242 | 1.442 | [5 empty] | 67.7008
|  | 36 | 194 | 19.5 | 469.15 | 294.65 | 0.1225 | 6 | 9.4922 | 0.00021872 | 9.4924 | 41.3757 | 314.5257 | 16.0786 | [5 empty] | 78.6723
|  | 37 | 147.8 | 19.5 | 422.95 | 294.65 | 0.32 | 6 | 3.6337 | 8.3729e-05 | 3.6338 | 35.5839 | 308.7339 | 30.8812 | [5 empty] | 75.9243
|  | 38 | 88.8 | 20 | 363.95 | 295.15 | 0.6 | 6 | 1.938 | 4.4655e-05 | 1.938 | 28.6249 | 301.7749 | 31.0496 | [5 empty] | 67.7648
NIVEL #3 CALDERA |  | 39 | 128.3 | 20 | 403.45 | 295.15 | 0.31 | 6 | 3.7509 | 8.643e-05 | 3.751 | 33.5767 | 306.7267 | 25.2527 | [5 empty] | 73.8295
|  | 40 | 109.5 | 20 | 384.65 | 295.15 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 31.2199 | 304.3699 | 3.366 | [5 empty] | 71.4887
|  | 41 | 95.1 | 23 | 370.25 | 298.15 | 0.112 | 6 | 10.3821 | 0.00023923 | 10.3823 | 32.0386 | 305.1886 | 6.0739 | [5 empty] | 66.3106
|  | 42 | 74.9 | 23 | 350.05 | 298.15 | 0.04 | 6 | 29.0698 | 0.00066983 | 29.0704 | 29.5063 | 302.6563 | 1.5615 | [5 empty] | 60.6058
|  | 43 | 120.6 | 21.2 | 395.75 | 296.35 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 33.661 | 306.811 | 3.7383 | [5 empty] | 72.0887
|  | 44 | 84.8 | 21.2 | 359.95 | 296.35 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 29.173 | 302.323 | 2.3919 | [5 empty] | 65.5979
|  | 45 | 118.9 | 21.2 | 394.05 | 296.35 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 33.4479 | 306.5979 | 3.6744 | [5 empty] | 71.8689
|  | 46 | 86.6 | 21.2 | 361.75 | 296.35 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 29.3987 | 302.5487 | 2.4596 | [5 empty] | 66.0523
|  | 47 | 150.1 | 20 | 425.25 | 295.15 | 0.706 | 6 | 1.647 | 3.7951e-05 | 1.6471 | 36.3096 | 309.4596 | 69.0874 | [5 empty] | 75.8097
|  | 48 | 122.4 | 24 | 397.55 | 299.15 | 0.0962 | 6 | 12.0872 | 0.00027852 | 12.0875 | 36.3356 | 309.4856 | 7.1201 | [5 empty] | 70.314
|  | 49 | 104.9 | 24.4 | 380.05 | 299.55 | 0.12 | 6 | 9.6899 | 0.00022328 | 9.6901 | 34.4916 | 307.6416 | 7.266 | [5 empty] | 67.1195
|  | 50 | 93.8 | 24.4 | 368.95 | 299.55 | 0.1 | 6 | 11.6279 | 0.00026793 | 11.6282 | 33.1001 | 306.2501 | 5.2201 | [5 empty] | 64.712
|  | 51 | 89.3 | 24.4 | 364.45 | 299.55 | 0.08 | 6 | 14.5349 | 0.00033492 | 14.5352 | 32.536 | 305.686 | 3.9053 | [5 empty] | 63.5655
|  | 52 | 78.6 | 24.6 | 353.75 | 299.75 | 0.04 | 6 | 29.0698 | 0.00066983 | 29.0704 | 31.3695 | 304.5195 | 1.6247 | [5 empty] | 60.0896
|  | 53 | 92.7 | 24.6 | 367.85 | 299.75 | 0.07 | 6 | 16.6113 | 0.00038276 | 16.6117 | 33.1371 | 306.2871 | 3.5856 | [5 empty] | 64.2533
|  | 54 | 77.2 | 24.4 | 352.35 | 299.55 | 0.15 | 6 | 7.7519 | 0.00017862 | 7.7521 | 31.0191 | 304.1691 | 5.9572 | [5 empty] | 59.8198
|  | 55 | 91.3 | 24.4 | 366.45 | 299.55 | 0.32 | 6 | 3.6337 | 8.3729e-05 | 3.6338 | 32.7867 | 305.9367 | 16.1025 | [5 empty] | 64.089
|  | 56 | 218 | 24.4 | 493.15 | 299.55 | 0.07 | 6 | 16.6113 | 0.00038276 | 16.6117 | 48.6701 | 321.8201 | 10.1934 | [5 empty] | 77.6743
|  | 57 | 136.4 | 26.1 | 411.55 | 301.25 | 0.225 | 6 | 5.168 | 0.00011908 | 5.1681 | 39.9274 | 313.0774 | 18.667 | [5 empty] | 70.7277
|  | 58 | 98.05 | 26.1 | 373.2 | 301.25 | 0.07 | 6 | 16.6113 | 0.00038276 | 16.6117 | 35.1198 | 308.2698 | 3.7883 | [5 empty] | 64.1818
|  | 59 | 142.1 | 26.1 | 417.25 | 301.25 | 0.265 | 6 | 4.3879 | 0.00010111 | 4.388 | 40.642 | 313.792 | 23.1217 | [5 empty] | 71.399
|  | 60 | 76.8 | 26.4 | 351.95 | 301.55 | 0.35 | 6 | 3.3223 | 7.6552e-05 | 3.3223 | 32.7182 | 305.8682 | 13.2683 | [5 empty] | 57.3981
|  | 61 | 218 | 26.5 | 493.15 | 301.65 | 1.1 | 6 | 1.0571 | 2.4357e-05 | 1.0571 | 50.5068 | 323.6568 | 158.4449 | [5 empty] | 76.8317
NIVEL #4 CALDERA |  | 62 | 89.9 | 25.5 | 365.05 | 300.65 | 0.131 | 6 | 8.8763 | 0.00020453 | 8.8765 | 33.5733 | 306.7233 | 6.3456 | [5 empty] | 62.6548
|  | 63 | 75.6 | 25.5 | 350.75 | 300.65 | 0.16 | 6 | 7.2674 | 0.00016746 | 7.2676 | 31.7806 | 304.9306 | 6.0294 | [5 empty] | 57.9621
|  | 64 | 275.4 | 25.7 | 550.55 | 300.85 | 0.04 | 6 | 29.0698 | 0.00066983 | 29.0704 | 57.0029 | 330.1529 | 7.5127 | [5 empty] | 79.3018
|  | 65 | 275.4 | 25.9 | 550.55 | 301.05 | 0.16 | 6 | 7.2674 | 0.00016746 | 7.2676 | 57.1778 | 330.3278 | 30.0267 | [5 empty] | 79.2383
|  | 66 | 72.4 | 25.9 | 347.55 | 301.05 | 0.04 | 6 | 29.0698 | 0.00066983 | 29.0704 | 31.7293 | 304.8793 | 1.399 | [5 empty] | 56.175
|  | 67 | 114.5 | 26.1 | 389.65 | 301.25 | 0.18 | 6 | 6.4599 | 0.00014885 | 6.4601 | 37.182 | 310.332 | 11.9686 | [5 empty] | 67.5266
|  | 68 | 138 | 26.3 | 413.15 | 301.45 | 0.14 | 6 | 8.3056 | 0.00019138 | 8.3058 | 40.3029 | 313.4529 | 11.7625 | [5 empty] | 70.795
|  | 69 | 110.8 | 25.9 | 385.95 | 301.05 | 0.07 | 6 | 16.6113 | 0.00038276 | 16.6117 | 36.5432 | 309.6932 | 4.4702 | [5 empty] | 67.0187
|  | 70 | 60.5 | 26.5 | 335.65 | 301.65 | 0.25 | 6 | 4.6512 | 0.00010717 | 4.6513 | 30.7623 | 303.9123 | 6.3935 | [5 empty] | 49.1532
|  | 71 | 275.4 | 26.5 | 550.55 | 301.65 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 57.7026 | 330.8526 | 5.8786 | [5 empty] | 79.0477
|  | 72 | 275.4 | 26.5 | 550.55 | 301.65 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 57.7026 | 330.8526 | 5.8786 | [5 empty] | 79.0477
NIVEL #5 CALDERA |  | 73 | 130.6 | 27.5 | 405.75 | 302.65 | 0.2 | 6 | 5.814 | 0.00013397 | 5.8141 | 40.4248 | 313.5748 | 15.5098 | [5 empty] | 69.0469
|  | 74 | 284 | 27.6 | 559.15 | 302.75 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 59.7428 | 332.8928 | 9.6428 | [5 empty] | 78.9638
|  | 75 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 60.1801 | 333.3301 | 9.624 | [5 empty] | 78.8098
|  | 76 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.1963 | 6 | 5.9235 | 0.00013649 | 5.9237 | 60.1801 | 333.3301 | 37.784 | [5 empty] | 78.8098
|  | 77 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 1.57 | 6 | 0.74063 | 1.7066e-05 | 0.74065 | 60.1801 | 333.3301 | 302.1947 | [5 empty] | 78.8098
|  | 78 | 105.1 | 28.1 | 380.25 | 303.25 | 1.57 | 6 | 0.74063 | 1.7066e-05 | 0.74065 | 37.7529 | 310.9029 | 90.93 | [5 empty] | 64.0791
|  | 79 | 114.8 | 28.1 | 389.95 | 303.25 | 0.94 | 6 | 1.237 | 2.8503e-05 | 1.237 | 38.9689 | 312.1189 | 61.3005 | [5 empty] | 66.055
|  | 80 | 298.4 | 28.1 | 573.55 | 303.25 | 0.94 | 6 | 1.237 | 2.8503e-05 | 1.237 | 61.9853 | 335.1353 | 191.1132 | [5 empty] | 79.2274
|  | 81 | 284 | 27.7 | 559.15 | 302.85 | 2.19 | 6 | 0.53095 | 1.2234e-05 | 0.53097 | 59.8303 | 332.9803 | 422.1916 | [5 empty] | 78.933
|  | 82 | 83.4 | 27.5 | 358.55 | 302.65 | 30.78 | 6 | 0.037777 | 8.7048e-07 | 0.037778 | 34.5077 | 307.6577 | 1294.1877 | [5 empty] | 58.6238
|  | 83 | 230.5 | 27.7 | 505.65 | 302.85 | 0.15 | 6 | 7.7519 | 0.00017862 | 7.7521 | 53.1234 | 326.2734 | 22.8811 | [5 empty] | 76.953
|  | 84 | 230.5 | 27.7 | 505.65 | 302.85 | 0.12 | 6 | 9.6899 | 0.00022328 | 9.6901 | 53.1234 | 326.2734 | 18.3048 | [5 empty] | 76.953
|  | 85 | 146.1 | 27.7 | 421.25 | 302.85 | 0.13 | 6 | 8.9445 | 0.0002061 | 8.9447 | 42.5428 | 315.6928 | 11.5774 | [5 empty] | 70.881
|  | 86 | 230.5 | 27.7 | 505.65 | 302.85 | 1.75 | 6 | 0.66445 | 1.531e-05 | 0.66447 | 53.1234 | 326.2734 | 266.9456 | [5 empty] | 76.953
|  | 87 | 230.5 | 28.1 | 505.65 | 303.25 | 2.92 | 6 | 0.39822 | 9.1758e-06 | 0.39823 | 53.4732 | 326.6232 | 444.5393 | [5 empty] | 76.8012
|  | 88 | 81.5 | 28.1 | 356.65 | 303.25 | 2.92 | 6 | 0.39822 | 9.1758e-06 | 0.39823 | 34.7943 | 307.9443 | 117.2846 | [5 empty] | 57.3076
|  | 89 | 103.3 | 28.1 | 378.45 | 303.25 | 3.1 | 6 | 0.37509 | 8.643e-06 | 0.3751 | 37.5272 | 310.6772 | 175.3462 | [5 empty] | 63.6716
|  | 90 | 93.2 | 28.3 | 368.35 | 303.45 | 0.11 | 6 | 10.5708 | 0.00024357 | 10.5711 | 36.436 | 309.586 | 5.3698 | [5 empty] | 60.9056
|  | 91 | 101.1 | 28.2 | 376.25 | 303.35 | 3.1415 | 6 | 0.37014 | 8.5288e-06 | 0.37015 | 37.3389 | 310.4889 | 172.2588 | [5 empty] | 63.0674
|  | 92 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 2.01 | 6 | 0.5785 | 1.333e-05 | 0.57852 | 53.6482 | 326.7982 | 305.699 | [5 empty] | 76.7253
|  | 93 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 2.01 | 6 | 0.5785 | 1.333e-05 | 0.57852 | 53.6482 | 326.7982 | 305.699 | [5 empty] | 76.7253
|  | 94 | 230.5 | 28.1 | 505.65 | 303.25 | 0.47 | 6 | 2.474 | 5.7007e-05 | 2.4741 | 53.4732 | 326.6232 | 71.5526 | [5 empty] | 76.8012
|  | 95 | 145.8 | 28.3 | 420.95 | 303.45 | 2.3 | 6 | 0.50556 | 1.1649e-05 | 0.50557 | 43.03 | 316.18 | 203.2743 | [5 empty] | 70.487
|  | 96 | 230.5 | 28.2 | 505.65 | 303.35 | 3.95 | 6 | 0.29438 | 6.7831e-06 | 0.29438 | 53.5607 | 326.7107 | 601.0489 | [5 empty] | 76.7632
|  | 97 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 0.21 | 6 | 5.5371 | 0.00012759 | 5.5372 | 53.6482 | 326.7982 | 31.9387 | [5 empty] | 76.7253
|  | 98 | 230.5 | 28.3 | 505.65 | 303.45 | 0.15 | 6 | 7.7519 | 0.00017862 | 7.7521 | 53.6482 | 326.7982 | 22.8134 | [5 empty] | 76.7253
|  | 99 | 230.5 | 27.9 | 505.65 | 303.05 | 20.4 | 6 | 0.057 | 1.3134e-06 | 0.057001 | 53.2983 | 326.4483 | 3108.7546 | [5 empty] | 76.8771

## PC C2 aislante
| Serie | Orden | Cálculo de pérdidas de calor por Convección con aislante C2 | [11 empty] | Espesor de manta refractaria (m) | 0.05
|  |  | T.Superficial (C) | T. Ambiente ( C ) | T.Superficial (K) | T.Ambiente (K) | Area sección (m^2) | Coef. Convección Re-calculado | R. Aislante | R.Lamina Hot Rolled | R.Total | Temperatura afuera del aislante © | Temperatura afuera del aislante (K) | Calor transferido Conv. (J/s) | Espesor Lamina hot rolled (m) | 0.00635
NIVEL #1 CALDERA | IR-54 | 1 | 71.8 | 20 | 346.95 | 295.15 | 0.04 | 6 | 29.0698 | 0.00066983 | 29.0704 | 26.4937 | 299.6437 | 1.0785 | K lamina Hot Rolled | 237 | W/m*K
|  | 2 | 92.7 | 20 | 367.85 | 295.15 | 0.072 | 6 | 16.1499 | 0.00037213 | 16.1502 | 29.1138 | 302.2638 | 3.0732 | K manta refractaria | 0.043 | W/m*K
|  | 3 | 90.6 | 20 | 365.75 | 295.15 | 0.289 | 6 | 4.0235 | 9.271e-05 | 4.0236 | 28.8506 | 302.0006 | 11.8789
|  | 4 | 83.3 | 20 | 358.45 | 295.15 | 0.144 | 6 | 8.0749 | 0.00018606 | 8.0751 | 27.9354 | 301.0854 | 5.1282
|  | 5 | 90.3 | 20 | 365.45 | 295.15 | 0.125 | 6 | 9.3023 | 0.00021435 | 9.3025 | 28.8129 | 301.9629 | 5.1097
| IR-60 | 6 | 73 | 20 | 348.15 | 295.15 | 0.125 | 6 | 9.3023 | 0.00021435 | 9.3025 | 26.6442 | 299.7942 | 3.4831 | Qtotal con aislante C2 (J/S) | 8298.6193
|  | 7 | 88 | 22.6 | 363.15 | 297.75 | 0.197 | 6 | 5.9025 | 0.00013601 | 5.9026 | 30.7987 | 303.9487 | 7.3268
|  | 8 | 92.4 | 22.6 | 367.55 | 297.75 | 0.01 | 6 | 116.2791 | 0.0026793 | 116.2817 | 31.3503 | 304.5003 | 0.40502
| IR-62 | 9 | 79.9 | 22.6 | 355.05 | 297.75 | 0.09 | 6 | 12.9199 | 0.0002977 | 12.9202 | 29.7832 | 302.9332 | 2.7989 | Toneladas de carbón totales | 0.023991 |  | Reducción de Qtotal (J/S) | 75922.7085
|  | 10 | 73.1 | 22.6 | 348.25 | 297.75 | 0.1 | 6 | 11.6279 | 0.00026793 | 11.6282 | 28.9308 | 302.0808 | 2.5985
|  | 11 | 88 | 22.6 | 363.15 | 297.75 | 0.038 | 6 | 30.5998 | 0.00070509 | 30.6005 | 30.7987 | 303.9487 | 1.4133
|  | 12 | 92.4 | 22.6 | 367.55 | 297.75 | 0.038 | 6 | 30.5998 | 0.00070509 | 30.6005 | 31.3503 | 304.5003 | 1.5391 |  |  |  | Ahorro de toneladas de carbón | 0.21949
| IR-57 | 13 | 130.5 | 20.4 | 405.65 | 295.55 | 0.172 | 6 | 6.7604 | 0.00015577 | 6.7606 | 34.2023 | 307.3523 | 12.18
|  | 14 | 87.1 | 20.4 | 362.25 | 295.55 | 0.155 | 6 | 7.5019 | 0.00017286 | 7.502 | 28.7616 | 301.9116 | 5.9163 | Qtotal C2 (J/S) | 84221.3278
|  | 15 | 150.1 | 20.4 | 425.25 | 295.55 | 0.1776 | 6 | 6.5472 | 0.00015086 | 6.5474 | 36.6594 | 309.8094 | 15.1949
| IR-61 | 16 | 150.1 | 20.4 | 425.25 | 295.55 | 0.1776 | 6 | 6.5472 | 0.00015086 | 6.5474 | 36.6594 | 309.8094 | 15.1949
|  | 17 | 76.4 | 20.4 | 351.55 | 295.55 | 0.04 | 6 | 29.0698 | 0.00066983 | 29.0704 | 27.4203 | 300.5703 | 1.2049 | Toneladas de carbon totales | 0.24349
| IR-56 | 18 | 150.1 | 20.4 | 425.25 | 295.55 | 0.0375 | 6 | 31.0078 | 0.00071449 | 31.0085 | 36.6594 | 309.8094 | 3.2084
|  | 19 | 150.1 | 17.3 | 425.25 | 292.45 | 0.294 | 6 | 3.9551 | 9.1133e-05 | 3.9552 | 33.9481 | 307.0981 | 25.8392
|  | 9 | 134.3 | 17.3 | 409.45 | 292.45 | 0.1694 | 6 | 6.8642 | 0.00015817 | 6.8643 | 31.9673 | 305.1173 | 12.8751
|  | 10 | 140.1 | 17.3 | 415.25 | 292.45 | 0.459 | 6 | 2.5333 | 5.8373e-05 | 2.5334 | 32.6944 | 305.8444 | 36.8883
|  | 11 | 115.3 | 17.3 | 390.45 | 292.45 | 0.3312 | 6 | 3.5108 | 8.0897e-05 | 3.5109 | 29.5855 | 302.7355 | 20.4393
NIVEL #2 CALDERA |  | 12 | 194 | 24.2 | 469.15 | 299.35 | 0.049 | 6 | 23.7304 | 0.0005468 | 23.731 | 45.4865 | 318.6365 | 5.6702
|  | 13 | 86.5 | 24.2 | 361.65 | 299.35 | 0.1909 | 6 | 6.0911 | 0.00014035 | 6.0912 | 32.01 | 305.16 | 6.6548
|  | 14 | 104 | 24.2 | 379.15 | 299.35 | 0.3569 | 6 | 3.258 | 7.5072e-05 | 3.2581 | 34.2039 | 307.3539 | 17.1395
|  | 15 | 74.2 | 23.4 | 349.35 | 298.55 | 1.5 | 6 | 0.77519 | 1.7862e-05 | 0.77521 | 29.7684 | 302.9184 | 39.3155
|  | 16 | 83.4 | 23.4 | 358.55 | 298.55 | 0.0226 | 6 | 51.4509 | 0.0011855 | 51.4521 | 30.9217 | 304.0717 | 0.74874
|  | 17 | 194 | 21.1 | 469.15 | 296.25 | 0.3848 | 6 | 3.0218 | 6.9629e-05 | 3.0219 | 42.7751 | 315.9251 | 45.4258
|  | 18 | 147.6 | 21.1 | 422.75 | 296.25 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 36.9583 | 310.1083 | 2.6109
|  | 19 | 148.6 | 25.1 | 423.75 | 300.25 | 0.04908 | 6 | 23.6917 | 0.00054591 | 23.6923 | 40.5822 | 313.7322 | 3.9702
|  | 20 | 133.7 | 25.1 | 408.85 | 300.25 | 0.04908 | 6 | 23.6917 | 0.00054591 | 23.6923 | 38.7143 | 311.8643 | 3.4202
|  | 21 | 137 | 25.1 | 412.15 | 300.25 | 0.04908 | 6 | 23.6917 | 0.00054591 | 23.6923 | 39.128 | 312.278 | 3.542
|  | 22 | 120.8 | 25.1 | 395.95 | 300.25 | 0.04908 | 6 | 23.6917 | 0.00054591 | 23.6923 | 37.0971 | 310.2471 | 2.944
|  | 23 | 121.1 | 21 | 396.25 | 296.15 | 0.06 | 6 | 19.3798 | 0.00044655 | 19.3803 | 33.5487 | 306.6987 | 3.7975
|  | 24 | 120.7 | 23.2 | 395.85 | 298.35 | 0.08 | 6 | 14.5349 | 0.00033492 | 14.5352 | 35.4228 | 308.5728 | 4.9069
|  | 25 | 194 | 23.2 | 469.15 | 298.35 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 44.6118 | 317.7618 | 3.6572
|  | 26 | 194 | 22.1 | 469.15 | 297.25 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 43.6497 | 316.7997 | 3.6832
|  | 27 | 140.5 | 22.1 | 415.65 | 297.25 | 0.64 | 6 | 1.8169 | 4.1864e-05 | 1.8169 | 36.9428 | 310.0928 | 49.3165
|  | 28 | 149.5 | 22.1 | 424.65 | 297.25 | 0.0226 | 6 | 51.4509 | 0.0011855 | 51.4521 | 38.0711 | 311.2211 | 1.8945
|  | 29 | 194 | 22.1 | 469.15 | 297.25 | 0.0226 | 6 | 51.4509 | 0.0011855 | 51.4521 | 43.6497 | 316.7997 | 2.6509
|  | 30 | 101.4 | 20.3 | 376.55 | 295.45 | 0.08 | 6 | 14.5349 | 0.00033492 | 14.5352 | 30.4669 | 303.6169 | 3.9201
|  | 31 | 70 | 20.3 | 345.15 | 295.45 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 26.5305 | 299.6805 | 1.2691
|  | 32 | 82.2 | 20.1 | 357.35 | 295.25 | 0.16 | 6 | 7.2674 | 0.00016746 | 7.2676 | 27.885 | 301.035 | 5.5536
NIVEL #3 CALDERA |  | 33 | 119.6 | 21.2 | 394.75 | 296.35 | 0.08 | 6 | 14.5349 | 0.00033492 | 14.5352 | 33.5356 | 306.6856 | 4.9611
|  | 34 | 114.8 | 21.2 | 389.95 | 296.35 | 0.31 | 6 | 3.7509 | 8.643e-05 | 3.751 | 32.9339 | 306.0839 | 18.105
|  | 35 | 82.2 | 21.2 | 357.35 | 296.35 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 28.8471 | 301.9971 | 1.6941
|  | 36 | 150.1 | 23.4 | 425.25 | 298.55 | 0.706 | 6 | 1.647 | 3.7951e-05 | 1.6471 | 39.2834 | 312.4334 | 58.8099
|  | 37 | 114.5 | 21.6 | 389.65 | 296.75 | 0.12 | 6 | 9.6899 | 0.00022328 | 9.6901 | 33.2461 | 306.3961 | 6.9452
|  | 38 | 109.1 | 21.6 | 384.25 | 296.75 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 32.5692 | 305.7192 | 2.6908
|  | 39 | 112.3 | 21.6 | 387.45 | 296.75 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 32.9703 | 306.1203 | 2.8111
|  | 40 | 111.2 | 21.6 | 386.35 | 296.75 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 32.8324 | 305.9824 | 2.7697
|  | 41 | 103.9 | 25.6 | 379.05 | 300.75 | 0.231 | 6 | 5.0337 | 0.00011599 | 5.0338 | 35.4158 | 308.5658 | 10.8328
|  | 42 | 218.6 | 25.5 | 493.75 | 300.65 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 49.7074 | 322.8574 | 4.1839
|  | 43 | 218.6 | 25.6 | 493.75 | 300.75 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 49.7948 | 322.9448 | 4.1815
|  | 44 | 69.1 | 25.6 | 344.25 | 300.75 | 0.0271 | 6 | 42.9074 | 0.00098868 | 42.9084 | 31.0532 | 304.2032 | 0.5615
|  | 45 | 107.6 | 27.1 | 382.75 | 302.25 | 0.1276 | 6 | 9.1128 | 0.00020998 | 9.113 | 37.1916 | 310.3416 | 6.195
|  | 46 | 103.4 | 26.5 | 378.55 | 301.65 | 0.225 | 6 | 5.168 | 0.00011908 | 5.1681 | 36.1403 | 309.2903 | 10.3144
|  | 47 | 90.6 | 26.5 | 365.75 | 301.65 | 0.225 | 6 | 5.168 | 0.00011908 | 5.1681 | 34.5357 | 307.6857 | 8.1482
|  | 48 | 86.3 | 26.5 | 361.45 | 301.65 | 0.518 | 6 | 2.2448 | 5.1724e-05 | 2.2448 | 33.9966 | 307.1466 | 17.0836
|  | 49 | 118.2 | 23.1 | 393.35 | 298.25 | 0.271 | 6 | 4.2907 | 9.8868e-05 | 4.2908 | 35.0219 | 308.1719 | 16.133
|  | 50 | 218.6 | 23.1 | 493.75 | 298.25 | 0.6283 | 6 | 1.8507 | 4.2644e-05 | 1.8507 | 47.6083 | 320.7583 | 84.8516
|  | 51 | 133.1 | 25.5 | 408.25 | 300.65 | 0.86 | 6 | 1.3521 | 3.1155e-05 | 1.3521 | 38.9889 | 312.1389 | 59.2829
|  | 52 | 77.8 | 23.8 | 352.95 | 298.95 | 0.16 | 6 | 7.2674 | 0.00016746 | 7.2676 | 30.5695 | 303.7195 | 4.5788
|  | 53 | 218.6 | 23.8 | 493.75 | 298.95 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 48.2205 | 321.3705 | 4.224
|  | 54 | 218.6 | 23.8 | 493.75 | 298.95 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 48.2205 | 321.3705 | 4.224
|  | 55 | 81.6 | 25.1 | 356.75 | 300.25 | 0.287 | 6 | 4.0515 | 9.3356e-05 | 4.0516 | 32.1829 | 305.3329 | 8.7528
NIVEL #4 CALDERA |  | 56 | 136.1 | 26.5 | 411.25 | 301.65 | 0.131 | 6 | 8.8763 | 0.00020453 | 8.8765 | 40.2397 | 313.3897 | 9.2274
|  | 57 | 75.3 | 26.4 | 350.45 | 301.55 | 0.1276 | 6 | 9.1128 | 0.00020998 | 9.113 | 32.5302 | 305.6802 | 3.1621
|  | 58 | 145.7 | 26.6 | 420.85 | 301.75 | 0.1276 | 6 | 9.1128 | 0.00020998 | 9.113 | 41.5306 | 314.6806 | 9.8997
|  | 59 | 68.7 | 26.5 | 343.85 | 301.65 | 0.1276 | 6 | 9.1128 | 0.00020998 | 9.113 | 31.7903 | 304.9403 | 2.519
|  | 60 | 92.2 | 26.5 | 367.35 | 301.65 | 0.0314 | 6 | 37.0316 | 0.00085329 | 37.0324 | 34.7363 | 307.8863 | 1.1749
|  | 61 | 58.6 | 26.8 | 333.75 | 301.95 | 0.04 | 6 | 29.0698 | 0.00066983 | 29.0704 | 30.7865 | 303.9365 | 0.47676
|  | 62 | 81.9 | 26.8 | 357.05 | 301.95 | 0.5 | 6 | 2.3256 | 5.3586e-05 | 2.3256 | 33.7074 | 306.8574 | 14.7223
|  | 63 | 120.1 | 26.7 | 395.25 | 301.85 | 0.12 | 6 | 9.6899 | 0.00022328 | 9.6901 | 38.4088 | 311.5588 | 6.9903
|  | 64 | 274 | 26.7 | 549.15 | 301.85 | 0.14 | 6 | 8.3056 | 0.00019138 | 8.3058 | 57.702 | 330.852 | 24.3617
|  | 65 | 84.9 | 26.7 | 360.05 | 301.85 | 0.068 | 6 | 17.0999 | 0.00039402 | 17.1003 | 33.9961 | 307.1461 | 2.1608
|  | 66 | 130 | 26.6 | 405.15 | 301.75 | 2 | 6 | 0.5814 | 1.3397e-05 | 0.58141 | 39.5624 | 312.7124 | 131.5491
|  | 67 | 123 | 26.6 | 398.15 | 301.75 | 0.07 | 6 | 16.6113 | 0.00038276 | 16.6117 | 38.6849 | 311.8349 | 4.2357
|  | 68 | 111.9 | 26.6 | 387.05 | 301.75 | 2 | 6 | 0.5814 | 1.3397e-05 | 0.58141 | 37.2934 | 310.4434 | 104.3204
|  | 69 | 142.9 | 26.6 | 418.05 | 301.75 | 0.07 | 6 | 16.6113 | 0.00038276 | 16.6117 | 41.1796 | 314.3296 | 5.2834
|  | 70 | 85.3 | 24.5 | 360.45 | 299.65 | 2.5 | 6 | 0.46512 | 1.0717e-05 | 0.46513 | 32.122 | 305.272 | 84.3301
|  | 71 | 89.8 | 26.5 | 364.95 | 301.65 | 0.1 | 6 | 11.6279 | 0.00026793 | 11.6282 | 34.4354 | 307.5854 | 3.5612
|  | 72 | 84.6 | 26.5 | 359.75 | 301.65 | 0.098 | 6 | 11.8652 | 0.0002734 | 11.8655 | 33.7835 | 306.9335 | 3.1067
|  | 73 | 99.9 | 26.5 | 375.05 | 301.65 | 0.13 | 6 | 8.9445 | 0.0002061 | 8.9447 | 35.7016 | 308.8516 | 5.6172
|  | 74 | 75.8 | 26.5 | 350.95 | 301.65 | 0.35 | 6 | 3.3223 | 7.6552e-05 | 3.3223 | 32.6803 | 305.8303 | 8.7787
|  | 75 | 95.2 | 26.5 | 370.35 | 301.65 | 0.6 | 6 | 1.938 | 4.4655e-05 | 1.938 | 35.1124 | 308.2624 | 23.8045
NIVEL #5 CALDERA |  | 76 | 137.3 | 26.5 | 412.45 | 301.65 | 0.2 | 6 | 5.814 | 0.00013397 | 5.8141 | 40.3901 | 313.5401 | 14.2681
|  | 77 | 284 | 26.5 | 559.15 | 301.65 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 58.7807 | 331.9307 | 9.0842
|  | 78 | 109.4 | 26.5 | 384.55 | 301.65 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 36.8925 | 310.0425 | 2.5178
|  | 79 | 117.8 | 26.5 | 392.95 | 301.65 | 0.05 | 6 | 23.2558 | 0.00053586 | 23.2563 | 37.9455 | 311.0955 | 2.8337
|  | 80 | 284 | 26.5 | 559.15 | 301.65 | 0.5 | 6 | 2.3256 | 5.3586e-05 | 2.3256 | 58.7807 | 331.9307 | 90.8421
|  | 81 | 106.5 | 26.8 | 381.65 | 301.95 | 0.25 | 6 | 4.6512 | 0.00010717 | 4.6513 | 36.7913 | 309.9413 | 11.987
|  | 82 | 284 | 26.8 | 559.15 | 301.95 | 0.08 | 6 | 14.5349 | 0.00033492 | 14.5352 | 59.0431 | 332.1931 | 14.5167
|  | 83 | 284 | 26.7 | 559.15 | 301.85 | 0.1963 | 6 | 5.9235 | 0.00013649 | 5.9237 | 58.9556 | 332.1056 | 35.6351
|  | 84 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 2.92 | 6 | 0.39822 | 9.1758e-06 | 0.39823 | 60.1801 | 333.3301 | 527.0036
|  | 85 | 113.1 | 28.1 | 388.25 | 303.25 | 2.92 | 6 | 0.39822 | 9.1758e-06 | 0.39823 | 38.7558 | 311.9058 | 151.6489
|  | 86 | 101 | 28.1 | 376.15 | 303.25 | 3.1 | 6 | 0.37509 | 8.643e-06 | 0.3751 | 37.2389 | 310.3889 | 132.7832
|  | 87 | 284 | 26.6 | 559.15 | 301.75 | 0.11 | 6 | 10.5708 | 0.00024357 | 10.5711 | 58.8682 | 332.0182 | 19.977
|  | 88 | 284 | 26.6 | 559.15 | 301.75 | 2.91 | 6 | 0.39958 | 9.2073e-06 | 0.39959 | 58.8682 | 332.0182 | 528.482
|  | 89 | 284 | 26.6 | 559.15 | 301.75 | 1 | 6 | 1.1628 | 2.6793e-05 | 1.1628 | 58.8682 | 332.0182 | 181.6089
|  | 90 | 284 | 24.5 | 559.15 | 299.65 | 0.1 | 6 | 11.6279 | 0.00026793 | 11.6282 | 57.0314 | 330.1814 | 18.3188
|  | 91 | 139.8 | 26.5 | 414.95 | 301.65 | 0.13 | 6 | 8.9445 | 0.0002061 | 8.9447 | 40.7035 | 313.8535 | 9.5187
|  | 92 | 284 | 27.9 | 559.15 | 303.05 | 20.4 | 6 | 0.057 | 1.3134e-06 | 0.057001 | 60.0052 | 333.1552 | 3684.8745
|  | 93 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.3 | 6 | 3.876 | 8.9311e-05 | 3.8761 | 60.1801 | 333.3301 | 54.1442
|  | 94 | 284 | 28.1 | 559.15 | 303.25 | 0.12 | 6 | 9.6899 | 0.00022328 | 9.6901 | 60.1801 | 333.3301 | 21.6577
|  | 95 | 144.4 | 28.1 | 419.55 | 303.25 | 0.08 | 6 | 14.5349 | 0.00033492 | 14.5352 | 42.6796 | 315.8296 | 6.0382
|  | 96 | 137.7 | 28.1 | 412.85 | 303.25 | 0.08 | 6 | 14.5349 | 0.00033492 | 14.5352 | 41.8397 | 314.9897 | 5.635
|  | 97 | 230 | 28.3 | 505.15 | 303.45 | 2.3 | 6 | 0.50556 | 1.1649e-05 | 0.50557 | 53.5855 | 326.7355 | 321.3398
|  | 98 | 230 | 28.3 | 505.15 | 303.45 | 0.47 | 6 | 2.474 | 5.7007e-05 | 2.4741 | 53.5855 | 326.7355 | 65.6651
|  | 99 | 105.1 | 27.9 | 380.25 | 303.05 | 13.5 | 6 | 0.086133 | 1.9847e-06 | 0.086135 | 37.5779 | 310.7279 | 621.9131
|  | 100 | 135.6 | 28.4 | 410.75 | 303.55 | 0.11 | 6 | 10.5708 | 0.00024357 | 10.5711 | 41.8388 | 314.9888 | 7.5496
|  | 101 | 149.8 | 28.4 | 424.95 | 303.55 | 0.11 | 6 | 10.5708 | 0.00024357 | 10.5711 | 43.6189 | 316.7689 | 8.7245
|  | 102 | 230 | 28.4 | 505.15 | 303.55 | 3.95 | 6 | 0.29438 | 6.7831e-06 | 0.29438 | 53.673 | 326.823 | 551.5692
[13 empty] | TOTAL Q CONV | 8298.6193

## Perdidas y recuperacion de carb
PERDIDAS DE CALOR EN PLANTA TERMICA
EFICIENCIA OBTENIDA
| 0.49804 |  |  | TONELADAS DE CARBON DIARIAS | 89.6876 | %
| 0.05136 |  |  | TONELADAS DE CARBON DIARIAS CON AISLANTE
0.44668
|  | Gasto | Ahorro
| sin aislante | 0.49804 | [5 empty] | Gasto | Ahorro
| con asilante | 0.05136 | 0.44668 |  |  |  | sin aislante | 3180507.9363
[7 empty] | con asilante | 327987.0773 | 2852520.8589
0.49804
[8 empty] | 0.05136 | 0.44668

## Cuantificación PC niveles
caldera | Perdidas de calor
1 | 88051.5813 | 88.0516 | 172272.9091
2 | 84221.3278 | 84.2213 | 172.2729
[7 empty] | Total de pérdidas de calor en Planta (KW) | [7 empty] | Total de pérdidas de calor en Planta (KW)
172.2729
|  |  |  | Niveles | Pérdidas en equipos e instalaciones de la caldera 1 (KW) |  | Area total de emisividad en caldera 1 (m^2) | Pérdidas en equipos e instalaciones de la caldera 2 (KW) | Area total de emisividad en caldera 2 (m^2) |  |  | Niveles | Pérdidas en equipos e instalaciones de la caldera 1 (KW) |  | Area total de emisividad en caldera 1 (m^2) | Pérdidas en equipos e instalaciones de la caldera 2 (KW) |  | Area total de emisividad en caldera 2 (m^2)
[5 empty] | 88.0516 |  | 97.898 | 84.2213 | 70.8991 |  |  |  | 88.0516 |  | 97.898 | 84.2213 |  | 70.8991
|  |  |  | 1 | 1.6967 |  | 2.6075 | 2.0788 | 3.2813 |  |  | 1 | 1.6967 |  | 2.6075 | 2.0788 |  | 3.2813
|  |  |  | 2 | 4.2068 |  | 5.2547 | 2.314 | 3.9099 |  |  | 2 | 4.2068 |  | 5.2547 | 2.314 |  | 3.9099
|  |  |  | 3 | 3.6021 |  | 4.4742 | 3.6388 | 5.1016 |  |  | 3 | 3.6021 |  | 4.4742 | 3.6388 |  | 5.1016
|  |  |  | 4 | 0.90718 |  | 1.2338 | 1.4566 | 2.62 |  |  | 4 | 0.90718 |  | 1.2338 | 1.4566 |  | 2.62
|  |  |  | 5 | 77.6389 |  | 84.3278 | 74.7331 | 55.9863 |  |  | 5 | 77.6389 |  | 84.3278 | 74.7331 |  | 55.9863
[10 empty] | 169 | 100
[10 empty] | 140.3141 | 83.0261
Gasto Económico en Planta Térmica
[5 empty] | c1 | c2 | [9 empty] | Niveles | Gasto Económico según Ton. Carb C1 | Gasto Económico según Ton. Carb C2
|  |  |  | 1 | 0.0049052 | 0.0060098 | [6 empty] | Ga
|  |  |  | 2 | 0.012162 | 0.0066899 |  |  |  |  | 6386000 | 1 | 0.0048963 | 0.0059989 |  | 1 | 31267.6617 | 38308.9437
|  |  |  | 3 | 0.010414 | 0.01052 |  |  |  |  | 0.001 | 2 | 0.01214 | 0.0066777 |  | 2 | 77524.3656 | 42643.8895
|  |  |  | 4 | 0.0026227 | 0.004211 |  |  |  |  | 86400 | 3 | 0.010395 | 0.010501 |  | 3 | 66381.3321 | 67058.141
|  |  |  | 5 | 0.22446 | 0.21605 |  |  |  |  | 29.94 | 4 | 0.0026179 | 0.0042034 |  | 4 | 16718.0209 | 26842.6148
[11 empty] | 1000 | 5 | 0.22405 | 0.21566 |  | 5 | 1430770.4501 | 1377222.2738

## Cuantificación PC aisl niv
caldera | Perdidas de calor
1 | 9466.8726 | 9.4669 | 17765.4919
2 | 8298.6193 | 8.2986 | 17.7655
Total de pérdidas de calor en Planta (KW)
[7 empty] | 17.7655 | [6 empty] | 6386000
|  |  |  | Niveles | Pérdidas en equipos e instalaciones de la caldera 1 (KW) |  | Porcentaje de recuperación según las pérdidas sin aislante | Pérdidas en equipos e instalaciones de la caldera 2 (KW) | Porcentaje de recuperación según las pérdidas sin aislante
[5 empty] | 9.4669 |  | 89.2485 | 8.2986 | 90.1467
|  |  |  | 1 | 0.19044 |  | 88.7757 | 0.19477 | 90.6304
|  |  |  | 2 | 0.46313 |  | 88.9909 | 0.21209 | 90.8345
|  |  |  | 3 | 0.39587 |  | 89.01 | 0.34233 | 90.5921
|  |  |  | 4 | 0.097665 |  | 89.2342 | 0.13928 | 90.4377
|  |  |  | 5 | 8.3198 |  | 89.284 | 7.1001 | 90.4993
[11 empty] | c1 | c1 con aislante | c2 | c2 con aislante
[5 empty] | c1 | c2 |  |  |  | 1 | 0.0049052 | 0.00055057 | 0.0060098 | 0.0005631
|  |  |  | 1 | 0.00055057 | 0.0005631 |  |  |  | 2 | 0.012162 | 0.0013389 | 0.0066899 | 0.00061316
|  |  |  | 2 | 0.0013389 | 0.00061316 |  |  |  | 3 | 0.010414 | 0.0011445 | 0.01052 | 0.0009897
|  |  |  | 3 | 0.0011445 | 0.0009897 |  |  |  | 4 | 0.0026227 | 0.00028235 | 0.004211 | 0.00040267
|  |  |  | 4 | 0.00028235 | 0.00040267 |  |  |  | 5 | 0.22446 | 0.024053 | 0.21605 | 0.020527
|  |  |  | 5 | 0.024053 | 0.020527

## Costo de inversion
COSTO DE INVERSIÓN DE PROYECTO
PROYECCIÓN ECONÓMICA SEGÚN TON. CARBON
LAMINA HOT ROLLED A36-1/4, 1.2 X 6 M (218 m) |  | 42972000
|  |  | Monto perdido según Ton. Carbón / Mes | 3180507.9363
PINTURA ECP-100 (10 Uni) |  | 1523000
|  |  | Monto perdido Con aislante según Ton.Carbón / Mes | 327987.0773
MANTA REFRACTARIA CERAMICA ALSITRA S (218 m) |  | 5746408
SUMINISTRO DE PERSONAL SOLDADOR, EQUIPOS Y AUXILIAR SOLDADOR |  | 14900250 | Recuperación monetaria con implementación según Ton. Carbón / Mes
2852520.8589
| TOTAL: | 65141658

## Desviación cam sin aislt
[5 empty] | + | - | [8 empty] | + | -
| Qtotal (J/S) |  | 88051.5813 |  | 88963.5297 | 86774.4556 |  | Valor Teórico | Valor experimental |  | Qtotal (J/S) |  | 84221.3278 |  | 84816.9385 | 83247.2758
| Toneladas de carbon totales |  | 0.25456 |  | 0.2572 | 0.25087 |  | 0.49804 | 0.49697 |  | Toneladas de carbon totales |  | 0.24349 |  | 0.24521 | 0.24067
[5 empty] | 0.25403 |  |  | 3180507.9363 | 3173643.581 | [5 empty] | 0.24294
[8 empty] | %error | 0.2163%
[6 empty] | h | e | [8 empty] | h | e
93.3 | 21.9 | 366.45 | 295.05 | 0.06 | 6 | 25.704 | 2.4895 |  |  | 73.8 | 20 | 346.95 | 293.15 | 0.04 | 6 | 12.912 | 1.128
98.5 | 21.9 | 371.65 | 295.05 | 0.072 | 6 | 33.0912 | 3.2862 |  |  | 94.7 | 20 | 367.85 | 293.15 | 0.072 | 6 | 32.2704 | 3.1219
95.9 | 21.9 | 369.05 | 295.05 | 0.289 | 6 | 128.316 | 12.5846 |  |  | 92.6 | 20 | 365.75 | 293.15 | 0.289 | 6 | 125.8884 | 12.0555
91.5 | 21.9 | 364.65 | 295.05 | 0.144 | 6 | 60.1344 | 5.7739 |  |  | 85.3 | 20 | 358.45 | 293.15 | 0.144 | 6 | 56.4192 | 5.2145
88.2 | 21.9 | 361.35 | 295.05 | 0.125 | 6 | 49.725 | 4.6988 |  |  | 92.3 | 20 | 365.45 | 293.15 | 0.125 | 6 | 54.225 | 5.1852
98.84 | 19.1 | 371.99 | 292.25 | 0.098 | 6 | 46.8871 | 4.6104 |  |  | 75 | 20 | 348.15 | 293.15 | 0.125 | 6 | 41.25 | 3.6249
115.6 | 19.1 | 388.75 | 292.25 | 0.015 | 6 | 8.685 | 0.92543 |  |  | 90 | 22.6 | 363.15 | 295.75 | 0.197 | 6 | 79.6668 | 7.6165
123.54 | 19.1 | 396.69 | 292.25 | 0.04 | 6 | 25.0656 | 2.7733 |  |  | 94.4 | 22.6 | 367.55 | 295.75 | 0.01 | 6 | 4.308 | 0.42069
117.52 | 24.4 | 390.67 | 297.55 | 0.1 | 6 | 55.872 | 6.1342 |  |  | 81.9 | 22.6 | 355.05 | 295.75 | 0.09 | 6 | 32.022 | 2.9436
116.7333 | 24.4 | 389.8833 | 297.55 | 0.038 | 6 | 21.052 | 2.3028 |  |  | 75.1 | 22.6 | 348.25 | 295.75 | 0.1 | 6 | 31.5 | 2.8012
83.1667 | 24.4 | 356.3167 | 297.55 | 0.031 | 6 | 10.9306 | 1.0188 |  |  | 90 | 22.6 | 363.15 | 295.75 | 0.038 | 6 | 15.3672 | 1.4692
144.2 | 24.4 | 417.35 | 297.55 | 0.172 | 6 | 123.6336 | 15.3603 |  |  | 94.4 | 22.6 | 367.55 | 295.75 | 0.038 | 6 | 16.3704 | 1.5986
120.7 | 28.3 | 393.85 | 301.45 | 0.155 | 6 | 85.932 | 9.7224 |  |  | 132.5 | 20.4 | 405.65 | 293.55 | 0.172 | 6 | 115.6872 | 13.4156
116.8667 | 28.3 | 390.0167 | 301.45 | 0.1776 | 6 | 94.3766 | 10.4893 |  |  | 89.1 | 20.4 | 362.25 | 293.55 | 0.155 | 6 | 63.891 | 6.0255
71.56 | 28.3 | 344.71 | 301.45 | 0.0375 | 6 | 9.7335 | 0.87243 |  |  | 152.1 | 20.4 | 425.25 | 293.55 | 0.1776 | 6 | 140.3395 | 17.8174
147.1 | 19.4 | 420.25 | 292.55 | 0.294 | 6 | 225.2628 | 27.8492 |  |  | 152.1 | 20.4 | 425.25 | 293.55 | 0.1776 | 6 | 140.3395 | 17.8174
102.05 | 19.4 | 375.2 | 292.55 | 0.09 | 6 | 44.631 | 4.4625 |  |  | 78.4 | 20.4 | 351.55 | 293.55 | 0.04 | 6 | 13.92 | 1.246
84.3 | 24.7 | 357.45 | 297.85 | 0.1694 | 6 | 60.5774 | 5.6847 |  |  | 152.1 | 20.4 | 425.25 | 293.55 | 0.0375 | 6 | 29.6325 | 3.7621
150.78 | 24.7 | 423.93 | 297.85 | 0.5 | 6 | 378.24 | 48.4769 |  |  | 152.1 | 17.3 | 425.25 | 290.45 | 0.294 | 6 | 237.7872 | 29.8553
80.7 | 24.4 | 353.85 | 297.55 | 0.07 | 6 | 23.646 | 2.1779 |  |  | 136.3 | 17.3 | 409.45 | 290.45 | 0.1694 | 6 | 120.9516 | 14.1122
101.9 | 24.4 | 375.05 | 297.55 | 0.08 | 6 | 37.2 | 3.7935 |  |  | 142.1 | 17.3 | 415.25 | 290.45 | 0.459 | 6 | 343.6992 | 41.2015
137.4 | 24.4 | 410.55 | 297.55 | 0.0314 | 6 | 21.2892 | 2.5637 |  |  | 117.3 | 17.3 | 390.45 | 290.45 | 0.3312 | 6 | 198.72 | 21.1963
193 | 24.4 | 466.15 | 297.55 | 0.35 | 6 | 354.06 | 54.7031 |  |  | 195 | 24.2 | 468.15 | 297.35 | 0.049 | 6 | 50.2152 | 7.8211
193 | 24.4 | 466.15 | 297.55 | 0.35 | 6 | 354.06 | 54.7031 |  |  | 88.5 | 24.2 | 361.65 | 297.35 | 0.1909 | 6 | 73.6492 | 7.0378
141.6 | 24.4 | 414.75 | 297.55 | 0.0314 | 6 | 22.0805 | 2.7108 |  |  | 106 | 24.2 | 379.15 | 297.35 | 0.3569 | 6 | 175.1665 | 18.1994
193 | 24.4 | 466.15 | 297.55 | 0.64 | 6 | 647.424 | 100.0286 |  |  | 76.2 | 23.4 | 349.35 | 296.55 | 1.5 | 6 | 475.2 | 42.6348
193 | 24.4 | 466.15 | 297.55 | 0.3848 | 6 | 389.2637 | 60.1422 |  |  | 85.4 | 23.4 | 358.55 | 296.55 | 0.0226 | 6 | 8.4072 | 0.78876
73.8 | 22 | 346.95 | 295.15 | 0.2513 | 6 | 78.104 | 6.8833 |  |  | 195 | 21.1 | 468.15 | 294.25 | 0.3848 | 6 | 401.5003 | 61.9101
82.8 | 25.2 | 355.95 | 298.35 | 0.69 | 6 | 238.464 | 22.2642 |  |  | 149.6 | 21.1 | 422.75 | 294.25 | 0.0314 | 6 | 24.2094 | 3.0463
92.7 | 25.2 | 365.85 | 298.35 | 0.127 | 6 | 51.435 | 5.0364 |  |  | 150.6 | 25.1 | 423.75 | 298.25 | 0.04908 | 6 | 36.9572 | 4.7396
193 | 25.5 | 466.15 | 298.65 | 0.1276 | 6 | 128.238 | 19.8842 |  |  | 135.7 | 25.1 | 408.85 | 298.25 | 0.04908 | 6 | 32.5695 | 3.9017
90.1 | 25 | 363.25 | 298.15 | 0.35 | 6 | 136.71 | 13.2093 |  |  | 139 | 25.1 | 412.15 | 298.25 | 0.04908 | 6 | 33.5413 | 4.0795
114.9 | 25 | 388.05 | 298.15 | 0.35 | 6 | 188.79 | 20.5221 |  |  | 122.8 | 25.1 | 395.95 | 298.25 | 0.04908 | 6 | 28.7707 | 3.2465
193 | 25 | 466.15 | 298.15 | 0.35 | 6 | 352.8 | 54.615 |  |  | 123.1 | 21 | 396.25 | 294.15 | 0.06 | 6 | 36.756 | 4.0881
84.3 | 19.5 | 357.45 | 292.65 | 0.0287 | 6 | 11.1586 | 1.0241 |  |  | 122.7 | 23.2 | 395.85 | 296.35 | 0.08 | 6 | 47.76 | 5.3474
193 | 19.5 | 466.15 | 292.65 | 0.1225 | 6 | 127.5225 | 19.391 |  |  | 195 | 23.2 | 468.15 | 296.35 | 0.0314 | 6 | 32.3671 | 5.025
145.8 | 19.5 | 418.95 | 292.65 | 0.32 | 6 | 242.496 | 29.8114 |  |  | 195 | 22.1 | 468.15 | 295.25 | 0.0314 | 6 | 32.5744 | 5.0392
86.8 | 20 | 359.95 | 293.15 | 0.6 | 6 | 240.48 | 22.3892 |  |  | 142.5 | 22.1 | 415.65 | 295.25 | 0.64 | 6 | 462.336 | 56.5152
126.3 | 20 | 399.45 | 293.15 | 0.31 | 6 | 197.718 | 22.2385 |  |  | 151.5 | 22.1 | 424.65 | 295.25 | 0.0226 | 6 | 17.5466 | 2.2352
107.5 | 20 | 380.65 | 293.15 | 0.05 | 6 | 26.25 | 2.7008 |  |  | 195 | 22.1 | 468.15 | 295.25 | 0.0226 | 6 | 23.4452 | 3.6269
93.1 | 23 | 366.25 | 296.15 | 0.112 | 6 | 47.1072 | 4.5792 |  |  | 103.4 | 20.3 | 376.55 | 293.45 | 0.08 | 6 | 39.888 | 4.029
72.9 | 23 | 346.05 | 296.15 | 0.04 | 6 | 11.976 | 1.0554 |  |  | 72 | 20.3 | 345.15 | 293.45 | 0.05 | 6 | 15.51 | 1.3447
118.6 | 21.2 | 391.75 | 294.35 | 0.05 | 6 | 29.22 | 3.1843 |  |  | 84.2 | 20.1 | 357.35 | 293.25 | 0.16 | 6 | 61.536 | 5.6594
82.8 | 21.2 | 355.95 | 294.35 | 0.05 | 6 | 18.48 | 1.696 |  |  | 121.6 | 21.2 | 394.75 | 294.35 | 0.08 | 6 | 48.192 | 5.3265
116.9 | 21.2 | 390.05 | 294.35 | 0.05 | 6 | 28.71 | 3.1036 |  |  | 116.8 | 21.2 | 389.95 | 294.35 | 0.31 | 6 | 177.816 | 19.2134
84.6 | 21.2 | 357.75 | 294.35 | 0.05 | 6 | 19.02 | 1.7609 |  |  | 84.2 | 21.2 | 357.35 | 294.35 | 0.05 | 6 | 18.9 | 1.7464
148.1 | 20 | 421.25 | 293.15 | 0.706 | 6 | 542.6316 | 67.5419 |  |  | 152.1 | 23.4 | 425.25 | 296.55 | 0.706 | 6 | 545.1732 | 69.9644
120.4 | 24 | 393.55 | 297.15 | 0.0962 | 6 | 55.6421 | 6.1823 |  |  | 116.5 | 21.6 | 389.65 | 294.75 | 0.12 | 6 | 68.328 | 7.3841
102.9 | 24.4 | 376.05 | 297.55 | 0.12 | 6 | 56.52 | 5.7912 |  |  | 111.1 | 21.6 | 384.25 | 294.75 | 0.05 | 6 | 26.85 | 2.8284
91.8 | 24.4 | 364.95 | 297.55 | 0.1 | 6 | 40.44 | 3.9295 |  |  | 114.3 | 21.6 | 387.45 | 294.75 | 0.05 | 6 | 27.81 | 2.9743
87.3 | 24.4 | 360.45 | 297.55 | 0.08 | 6 | 30.192 | 2.8709 |  |  | 113.2 | 21.6 | 386.35 | 294.75 | 0.05 | 6 | 27.48 | 2.9237
76.6 | 24.6 | 349.75 | 297.75 | 0.04 | 6 | 12.48 | 1.1278 |  |  | 105.9 | 25.6 | 379.05 | 298.75 | 0.231 | 6 | 111.2958 | 11.6235
90.7 | 24.6 | 363.85 | 297.75 | 0.07 | 6 | 27.762 | 2.6857 |  |  | 219.6 | 25.5 | 492.75 | 298.65 | 0.0314 | 6 | 36.5684 | 6.3557
75.2 | 24.4 | 348.35 | 297.55 | 0.15 | 6 | 45.72 | 4.1 |  |  | 219.6 | 25.6 | 492.75 | 298.75 | 0.0314 | 6 | 36.5496 | 6.3544
89.3 | 24.4 | 362.45 | 297.55 | 0.32 | 6 | 124.608 | 11.9635 |  |  | 71.1 | 25.6 | 344.25 | 298.75 | 0.0271 | 6 | 7.3983 | 0.65378
217 | 24.4 | 490.15 | 297.55 | 0.07 | 6 | 80.892 | 13.8582 |  |  | 109.6 | 27.1 | 382.75 | 300.25 | 0.1276 | 6 | 63.162 | 6.7532
134.4 | 26.1 | 407.55 | 299.25 | 0.225 | 6 | 146.205 | 17.4755 |  |  | 105.4 | 26.5 | 378.55 | 299.65 | 0.225 | 6 | 106.515 | 11.1384
96.05 | 26.1 | 369.2 | 299.25 | 0.07 | 6 | 29.379 | 2.9341 |  |  | 92.6 | 26.5 | 365.75 | 299.65 | 0.225 | 6 | 89.235 | 8.7811
140.1 | 26.1 | 413.25 | 299.25 | 0.265 | 6 | 181.26 | 22.24 |  |  | 88.3 | 26.5 | 361.45 | 299.65 | 0.518 | 6 | 192.0744 | 18.5161
74.8 | 26.4 | 347.95 | 299.55 | 0.35 | 6 | 101.64 | 9.1771 |  |  | 120.2 | 23.1 | 393.35 | 296.25 | 0.271 | 6 | 157.8846 | 17.4646
217 | 26.5 | 490.15 | 299.65 | 1.1 | 6 | 1257.3 | 216.7947 |  |  | 219.6 | 23.1 | 492.75 | 296.25 | 0.6283 | 6 | 740.7657 | 127.8047
87.9 | 25.5 | 361.05 | 298.65 | 0.131 | 6 | 49.0464 | 4.6991 |  |  | 135.1 | 25.5 | 408.25 | 298.65 | 0.86 | 6 | 565.536 | 67.6628
73.6 | 25.5 | 346.75 | 298.65 | 0.16 | 6 | 46.176 | 4.1287 |  |  | 79.8 | 23.8 | 352.95 | 296.95 | 0.16 | 6 | 53.76 | 4.9171
274.4 | 25.7 | 547.55 | 298.85 | 0.04 | 6 | 59.688 | 13.0041 |  |  | 219.6 | 23.8 | 492.75 | 296.95 | 0.0314 | 6 | 36.8887 | 6.3781
274.4 | 25.9 | 547.55 | 299.05 | 0.16 | 6 | 238.56 | 52.0026 |  |  | 219.6 | 23.8 | 492.75 | 296.95 | 0.0314 | 6 | 36.8887 | 6.3781
70.4 | 25.9 | 343.55 | 299.05 | 0.04 | 6 | 10.68 | 0.94183 |  |  | 83.6 | 25.1 | 356.75 | 298.25 | 0.287 | 6 | 100.737 | 9.4376
112.5 | 26.1 | 385.65 | 299.25 | 0.18 | 6 | 93.312 | 10.0734 |  |  | 138.1 | 26.5 | 411.25 | 299.65 | 0.131 | 6 | 87.7176 | 10.6803
136 | 26.3 | 409.15 | 299.45 | 0.14 | 6 | 92.148 | 11.1039 |  |  | 77.3 | 26.4 | 350.45 | 299.55 | 0.131 | 6 | 40.0074 | 3.6562
108.8 | 25.9 | 381.95 | 299.05 | 0.07 | 6 | 34.818 | 3.6909 |  |  | 147.7 | 26.6 | 420.85 | 299.75 | 0.131 | 6 | 95.1846 | 12.1128
58.5 | 26.5 | 331.65 | 299.65 | 0.25 | 6 | 48 | 4.0046 |  |  | 70.7 | 26.5 | 343.85 | 299.65 | 0.131 | 6 | 34.7412 | 3.0763
274.4 | 26.5 | 547.55 | 299.65 | 0.0314 | 6 | 46.7044 | 10.1975 |  |  | 94.2 | 26.5 | 367.35 | 299.65 | 0.131 | 6 | 53.2122 | 5.2764
274.4 | 26.5 | 547.55 | 299.65 | 0.0314 | 6 | 46.7044 | 10.1975 |  |  | 60.6 | 26.8 | 333.75 | 299.95 | 0.131 | 6 | 26.5668 | 2.2425
128.6 | 27.5 | 401.75 | 300.65 | 0.2 | 6 | 121.32 | 14.1936 |  |  | 83.9 | 26.8 | 357.05 | 299.95 | 0.131 | 6 | 44.8806 | 4.2415
283 | 27.6 | 556.15 | 300.75 | 0.05 | 6 | 76.62 | 17.3618 |  |  | 122.1 | 26.7 | 395.25 | 299.85 | 0.131 | 6 | 74.9844 | 8.4863
283 | 28.1 | 556.15 | 301.25 | 0.05 | 6 | 76.47 | 17.351 |  |  | 275 | 26.7 | 548.15 | 299.85 | 0.131 | 6 | 195.1638 | 42.7377
283 | 28.1 | 556.15 | 301.25 | 0.1963 | 6 | 300.2212 | 68.1199 |  |  | 86.9 | 26.7 | 360.05 | 299.85 | 0.131 | 6 | 47.3172 | 4.5347
283 | 28.1 | 556.15 | 301.25 | 1.57 | 6 | 2401.158 | 544.8201 |  |  | 132 | 26.6 | 405.15 | 299.75 | 0.131 | 6 | 82.8444 | 9.8118
103.1 | 28.1 | 376.25 | 301.25 | 1.57 | 6 | 706.5 | 73.558 |  |  | 125 | 26.6 | 398.15 | 299.75 | 0.131 | 6 | 77.3424 | 8.8684
112.8 | 28.1 | 385.95 | 301.25 | 0.94 | 6 | 477.708 | 52.0547 |  |  | 113.9 | 26.6 | 387.05 | 299.75 | 0.131 | 6 | 68.6178 | 7.4712
297.4 | 28.1 | 570.55 | 301.25 | 0.94 | 6 | 1518.852 | 364.6251 |  |  | 144.9 | 26.6 | 418.05 | 299.75 | 0.131 | 6 | 92.9838 | 11.6831
283 | 27.7 | 556.15 | 300.85 | 2.19 | 6 | 3354.642 | 760.3514 |  |  | 87.3 | 24.5 | 360.45 | 297.65 | 0.131 | 6 | 49.3608 | 4.6956
81.4 | 27.5 | 354.55 | 300.65 | 30.78 | 6 | 9954.252 | 932.3079 |  |  | 91.8 | 26.5 | 364.95 | 299.65 | 0.131 | 6 | 51.3258 | 5.0314
229.5 | 27.7 | 502.65 | 300.85 | 0.15 | 6 | 181.62 | 33.1273 |  |  | 86.6 | 26.5 | 359.75 | 299.65 | 0.131 | 6 | 47.2386 | 4.5169
229.5 | 27.7 | 502.65 | 300.85 | 0.12 | 6 | 145.296 | 26.5018 |  |  | 101.9 | 26.5 | 375.05 | 299.65 | 0.131 | 6 | 59.2644 | 6.0956
144.1 | 27.7 | 417.25 | 300.85 | 0.13 | 6 | 90.792 | 11.4121 |  |  | 77.8 | 26.5 | 350.95 | 299.65 | 0.131 | 6 | 40.3218 | 3.6955
229.5 | 27.7 | 502.65 | 300.85 | 1.75 | 6 | 2118.9 | 386.485 |  |  | 97.2 | 26.5 | 370.35 | 299.65 | 0.131 | 6 | 55.5702 | 5.5895
229.5 | 28.1 | 502.65 | 301.25 | 2.92 | 6 | 3528.528 | 644.3719 |  |  | 139.3 | 26.5 | 412.45 | 299.65 | 0.2 | 6 | 135.36 | 16.572
79.5 | 28.1 | 352.65 | 301.25 | 2.92 | 6 | 900.528 | 83.7927 |  |  | 285 | 26.5 | 558.15 | 299.65 | 0.05 | 6 | 77.55 | 17.66
101.3 | 28.1 | 374.45 | 301.25 | 3.1 | 6 | 1361.52 | 140.5571 |  |  | 111.4 | 26.5 | 384.55 | 299.65 | 0.05 | 6 | 25.47 | 2.7398
91.2 | 28.3 | 364.35 | 301.45 | 0.11 | 6 | 41.514 | 4.0887 |  |  | 119.8 | 26.5 | 392.95 | 299.65 | 0.05 | 6 | 27.99 | 3.1316
99.1 | 28.2 | 372.25 | 301.35 | 3.1415 | 6 | 1336.3941 | 136.5921 |  |  | 285 | 26.5 | 558.15 | 299.65 | 0.5 | 6 | 775.5 | 176.5998
229.5 | 28.3 | 502.65 | 301.45 | 2.01 | 6 | 2426.472 | 443.3827 |  |  | 108.5 | 26.8 | 381.65 | 299.95 | 0.25 | 6 | 122.55 | 13.0196
229.5 | 28.3 | 502.65 | 301.45 | 2.01 | 6 | 2426.472 | 443.3827 |  |  | 285 | 26.8 | 558.15 | 299.95 | 0.08 | 6 | 123.936 | 28.2457
229.5 | 28.1 | 502.65 | 301.25 | 0.47 | 6 | 567.948 | 103.7174 |  |  | 285 | 26.7 | 558.15 | 299.85 | 0.1963 | 6 | 304.2257 | 69.3163
143.8 | 28.3 | 416.95 | 301.45 | 2.3 | 6 | 1593.9 | 200.5132 |  |  | 285 | 28.1 | 558.15 | 301.25 | 2.92 | 6 | 4500.888 | 1029.331
229.5 | 28.2 | 502.65 | 301.35 | 3.95 | 6 | 4770.81 | 871.4959 |  |  | 115.1 | 28.1 | 388.25 | 301.25 | 2.92 | 6 | 1524.24 | 167.8866
229.5 | 28.3 | 502.65 | 301.45 | 0.21 | 6 | 253.512 | 46.3236 |  |  | 103 | 28.1 | 376.15 | 301.25 | 3.1 | 6 | 1393.14 | 144.9798
229.5 | 28.3 | 502.65 | 301.45 | 0.15 | 6 | 181.08 | 33.0883 |  |  | 285 | 26.6 | 558.15 | 299.75 | 0.11 | 6 | 170.544 | 38.8473
229.5 | 27.9 | 502.65 | 301.05 | 20.4 | 6 | 24675.84 | 4503.5454 |  |  | 285 | 26.6 | 558.15 | 299.75 | 2.91 | 6 | 4511.664 | 1027.6864
[6 empty] | 74598.9307 | 12175.5249 |  |  | 285 | 26.6 | 558.15 | 299.75 | 1 | 6 | 1550.4 | 353.1568
[10 empty] | 285 | 24.5 | 558.15 | 297.65 | 0.1 | 6 | 156.3 | 35.4045
[10 empty] | 141.8 | 26.5 | 414.95 | 299.65 | 0.13 | 6 | 89.934 | 11.1372
[10 empty] | 285 | 27.9 | 558.15 | 301.05 | 20.4 | 6 | 31469.04 | 7192.9859
[10 empty] | 285 | 28.1 | 558.15 | 301.25 | 0.3 | 6 | 462.42 | 105.7532
[10 empty] | 285 | 28.1 | 558.15 | 301.25 | 0.12 | 6 | 184.968 | 42.3013
[10 empty] | 146.4 | 28.1 | 419.55 | 301.25 | 0.08 | 6 | 56.784 | 7.2229
[10 empty] | 139.7 | 28.1 | 412.85 | 301.25 | 0.08 | 6 | 53.568 | 6.6094
[10 empty] | 231 | 28.3 | 504.15 | 301.45 | 2.3 | 6 | 2797.26 | 514.3405
[10 empty] | 231 | 28.3 | 504.15 | 301.45 | 0.47 | 6 | 571.614 | 105.1044
[10 empty] | 107.1 | 27.9 | 380.25 | 301.05 | 13.5 | 6 | 6415.2 | 680.0719
[10 empty] | 137.6 | 28.4 | 410.75 | 301.55 | 0.11 | 6 | 72.072 | 8.8175
[10 empty] | 151.8 | 28.4 | 424.95 | 301.55 | 0.11 | 6 | 81.444 | 10.6272
[10 empty] | 231 | 28.4 | 504.15 | 301.55 | 3.95 | 6 | 4801.62 | 883.1521
[16 empty] | 71073.2091 | 13743.7295