## Proyeccion
Método Usado | Aritmetico
Altitud del Municipio | 425
Clima | Cálido
Temperatura Promedio | Mayor a 28°C | Año | Censo | Aritmético |  | Geométrico |  | Exponencial |  |  | Wappaus |  | Porcentaje poblacional de la urbanización | Población flotante |  |  |  | Población de la Urbanización | Nivel de Complejidad | Dotación Neta Minima (L/Hab*Día) | Dotación Neta Maxima (L/Hab*Día) | Periodo de Diseño (años) | Perdidas del Sistema (%) | Correción de Dotación por Clima %T | Correción de Dotación Neta (L/Hab*Día) | Dotación Bruta (L/Hab*Día) | Qmd (Caudal Medio Diario) (L/S) | K1 | QMD (Caudal Máximo Diario). (L/S) | K2 | QMH (Caudal Máximo Horario). (L/S)
|  |  |  | Ka | Pf | r | Pf | Kg1 | Kg2 | Pf | i | Pf |  | Semana santa | Medio Año | Fin de año | Relación
|  | 1985 | 170176 | [10 empty] | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 100
|  | 1993 | 219976 | [10 empty] | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 129
Aritmetico |  | 2005 | 356464 | [10 empty] | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 209
Geometrico |  | 2006 |  | 9314.4 | 365778.4 | 0.037662 | 369889.1092 | 0.032086 | 0.040226 | 363619.5193 | 3.5373 | 371282.0618 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 215 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.38156 | 1.3 | 0.49603 | 1.6 | 0.79364
Exponencial |  | 2007 |  |  | 375092.8 |  | 383819.8334 |  |  | 377007.0885 |  | 386958.1367 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 220 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.39043 | 1.3 | 0.50756 | 1.6 | 0.8121
Wappaus |  | 2008 |  |  | 384407.2 |  | 398275.2151 |  |  | 390887.5547 |  | 403568.969 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 226 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.40108 | 1.3 | 0.5214 | 1.6 | 0.83425
|  | 2009 |  |  | 393721.6 |  | 413275.0139 |  |  | 405279.0653 |  | 421200.737 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 231 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.40995 | 1.3 | 0.53294 | 1.6 | 0.8527
|  | 2010 |  |  | 403036 |  | 428839.7334 |  |  | 420200.4356 |  | 439950.548 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 237 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.4206 | 1.3 | 0.54678 | 1.6 | 0.87485
Cálido | Mayor a 28°C | 2011 |  |  | 412350.4 |  | 444990.6498 |  |  | 435671.1738 |  | 459928.228 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 242 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.42948 | 1.3 | 0.55832 | 1.6 | 0.89331
Templado | Entre 20°C y 28°C | 2012 |  |  | 421664.8 |  | 461749.8402 |  |  | 451711.5062 |  | 481258.4741 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 247 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.43835 | 1.3 | 0.56985 | 1.6 | 0.91177
Frío | Entre 0°C y 19°C | 2013 |  |  | 430979.2 |  | 479140.2135 |  |  | 468342.4039 |  | 504083.4602 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 253 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.449 | 1.3 | 0.5837 | 1.6 | 0.93391
|  | 2014 |  |  | 440293.6 |  | 497185.5412 |  |  | 485585.61 |  | 528566.0096 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 258 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.45787 | 1.3 | 0.59523 | 1.6 | 0.95237
|  | 2015 |  |  | 449608 |  | 515910.4901 |  |  | 503463.6682 |  | 554893.4851 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 264 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.46852 | 1.3 | 0.60907 | 1.6 | 0.97452
|  | 2016 |  |  | 458922.4 |  | 535340.656 |  |  | 521999.9521 |  | 583282.5936 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 269 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.47739 | 1.3 | 0.62061 | 1.6 | 0.99298
|  | 2017 |  |  | 468236.8 |  | 555502.5988 |  |  | 541218.6961 |  | 613985.3641 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 275 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.48804 | 1.3 | 0.63445 | 1.6 | 1.0151
|  | 2018 |  |  | 477551.2 |  | 576423.8785 |  |  | 561145.0266 |  | 647296.6508 | 0.048581 | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 280 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 25 | 15 | 115 | 153.3333 | 0.49691 | 1.3 | 0.64599 | 1.6 | 1.0336
|  | 2019 |  |  | 486865.6 |  | 598133.0932 |  |  | 581804.9952 |  | 683563.6322 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 286 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 24.2 | 15 | 115 | 151.715 | 0.5022 | 1.3 | 0.65287 | 1.6 | 1.0446
|  | 2020 |  |  | 496180 |  | 620659.9181 |  |  | 603225.6125 |  | 723197.9572 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 291 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 23.4 | 15 | 115 | 150.1305 | 0.50565 | 1.3 | 0.65734 | 1.6 | 1.0517
|  | 2021 |  |  | 505494.4 |  | 644035.1458 |  |  | 625434.8839 |  | 766691.4383 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 297 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 22.6 | 15 | 115 | 148.5788 | 0.51074 | 1.3 | 0.66396 | 1.6 | 1.0623
|  | 2022 |  |  | 514808.8 |  | 668290.7289 |  |  | 648461.8457 |  | 814636.5639 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 302 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 21.8 | 15 | 115 | 147.0588 | 0.51403 | 1.3 | 0.66823 | 1.6 | 1.0692
|  | 2023 |  |  | 524123.2 |  | 693459.8231 |  |  | 672336.603 |  | 867753.6489 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 307 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 21 | 15 | 115 | 145.5696 | 0.51724 | 1.3 | 0.67242 | 1.6 | 1.0759
|  | 2024 |  |  | 533437.6 |  | 719576.8331 |  |  | 697090.3697 |  | 926927.2724 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 313 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 20.2 | 15 | 115 | 144.1103 | 0.52207 | 1.3 | 0.67869 | 1.6 | 1.0859
|  | 2025 |  |  | 542752 |  | 746677.4592 |  |  | 722755.5087 |  | 993255.9327 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 318 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 19.4 | 15 | 115 | 142.6799 | 0.52514 | 1.3 | 0.68268 | 1.6 | 1.0923
|  | 2026 |  |  | 552066.4 |  | 774798.7461 |  |  | 749365.5746 |  | 1068120.8746 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 324 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 18.6 | 15 | 115 | 141.2776 | 0.52979 | 1.3 | 0.68873 | 1.6 | 1.102
|  | 2027 |  |  | 561380.8 |  | 803979.134 |  |  | 776955.357 |  | 1153283.3169 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 329 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 17.8 | 15 | 115 | 139.9027 | 0.53273 | 1.3 | 0.69255 | 1.6 | 1.1081
|  | 2028 |  |  | 570695.2 |  | 834258.5105 |  |  | 805560.9269 |  | 1251024.7637 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 335 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 17 | 15 | 115 | 138.5542 | 0.53722 | 1.3 | 0.69838 | 1.6 | 1.1174
|  | 2029 |  |  | 580009.6 |  | 865678.2657 |  |  | 835219.6829 |  | 1364354.4476 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 340 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 16.2 | 15 | 115 | 137.2315 | 0.54003 | 1.3 | 0.70204 | 1.6 | 1.1233
|  | 2030 |  |  | 589324 |  | 898281.3483 |  |  | 865970.4007 |  | 1497324.6259 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 346 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 15.4 | 15 | 115 | 135.9338 | 0.54436 | 1.3 | 0.70767 | 1.6 | 1.1323
|  | 2031 |  |  | 598638.4 |  | 932112.3248 |  |  | 897853.2838 |  | 1655525.3543 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 351 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 14.6 | 15 | 115 | 134.6604 | 0.54706 | 1.3 | 0.71118 | 1.6 | 1.1379
|  | 2032 |  |  | 607952.8 |  | 967217.4399 |  |  | 930910.0155 |  | 1846890.4266 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 357 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 13.8 | 15 | 115 | 133.4107 | 0.55125 | 1.3 | 0.71662 | 1.6 | 1.1466
|  | 2033 |  |  | 617267.2 |  | 1003644.6801 |  |  | 965183.8142 |  | 2083069.5207 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 362 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 13 | 15 | 115 | 132.1839 | 0.55383 | 1.3 | 0.71997 | 1.6 | 1.152
|  | 2034 |  |  | 626581.6 |  | 1041443.8391 |  |  | 1000719.4891 |  | 2381892.1786 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 367 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 12.2 | 15 | 115 | 130.9795 | 0.55636 | 1.3 | 0.72327 | 1.6 | 1.1572
|  | 2035 |  |  | 635896 |  | 1080666.5861 |  |  | 1037563.4995 |  | 2772092.176 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 373 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 11.4 | 15 | 115 | 129.7968 | 0.56035 | 1.3 | 0.72845 | 1.6 | 1.1655
|  | 2036 |  |  | 645210.4 |  | 1121366.5359 |  |  | 1075764.015 |  | 3303148.1602 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 378 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 10.6 | 15 | 115 | 128.6353 | 0.56278 | 1.3 | 0.73161 | 1.6 | 1.1706
|  | 2037 |  |  | 654524.8 |  | 1163599.323 |  |  | 1115370.9788 |  | 4068128.3584 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 384 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 9.8 | 15 | 115 | 127.4945 | 0.56664 | 1.3 | 0.73663 | 1.6 | 1.1786
|  | 2038 |  |  | 663839.2 |  | 1207422.6767 |  |  | 1156436.1727 |  | 5265250.6418 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 389 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 9 | 15 | 115 | 126.3736 | 0.56897 | 1.3 | 0.73967 | 1.6 | 1.1835
|  | 2039 |  |  | 673153.6 |  | 1252896.501 |  |  | 1199013.2853 |  | 7404836.5634 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 395 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 8.2 | 15 | 115 | 125.2723 | 0.57271 | 1.3 | 0.74453 | 1.6 | 1.1912
|  | 2040 |  |  | 682468 |  | 1300082.9556 |  |  | 1243157.9816 |  | 12322364.9311 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 400 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 7.4 | 15 | 115 | 124.1901 | 0.57495 | 1.3 | 0.74744 | 1.6 | 1.1959
|  | 2041 |  |  | 691782.4 |  | 1349046.5414 |  |  | 1288927.9762 |  | 35439124.9536 |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 406 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 6.6 | 15 | 115 | 123.1263 | 0.57858 | 1.3 | 0.75215 | 1.6 | 1.2034
|  | 2042 |  |  | 701096.8 |  | 1399854.1885 |  |  | 1336383.1085 |  | No cumple la condición (200-i*(Tf-Tci)>0) |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 411 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 5.8 | 15 | 115 | 122.0807 | 0.58073 | 1.3 | 0.75495 | 1.6 | 1.2079
|  | 2043 |  |  | 710411.2 |  | 1452575.3479 |  |  | 1385585.4211 |  | No cumple la condición (200-i*(Tf-Tci)>0) |  | 9 | 30 | 36 | 0.20548 | 417 | Bajo | 100 | 140 | 25 | 5 | 15 | 115 | 121.0526 | 0.58425 | 1.3 | 0.75952 | 1.6 | 1.2152

## Pozo-succion bom. 1
[41 empty] | si | si
Datos iniciales |  | Caudal de diseño |  | Tuberia de succion |  |  | Calculo altura dinamina de elevación |  | Accesorios | K | Succion |  | Impulsion |  | Bomba 1 | Potencia (hp) | rpm | D. succion |  | D. impulsion |  | rpm | Hmax |  |  | Qmax |  | Curva caracteristica de la bomba |  |  |  |  | Cantidad de datos de cuadal para la curva del sistema | 10 | Q (m^3/s) | J |  | Perdidas (m) |  | Altura de velocidad en la descarga (m) | Altura estatica |  | Altura diamica |  |  | Bombas (ecuacion de tendencia) | 0.0012799 | 0.13214 | 0.13214 | r (Kn/m^3) | 9.81 | Cavitacion
Periodo de diseño | 25 | Porcentaje de utilizacion de la bomba (%) | 37.5 | Diamentro seleccionado (in) | 4 |  | 1. Altura estatica total |  |  |  | Cantidad | Le | Cantidad | Le |  |  |  | Pulgadas | metros | Pulgadas | metros | 3600 | mca | ft | m | gpm | m^3/s | Q (gpm) | H (ft) | Q (m3/s) | H (m) |  |  |  |  | Succion | Impulsion | Succion | Impulsion |  | Minima | Maxima | Minima | Promedio | Maxima |  | 0.00063995 | 0.066069 |  | Q (m^3/s) | 0.0057595 | Altura Barometrica
Cudal de incendio (l/s) | 5 | Q diseño (m3/s) | 0.0057595 | Diametro seleccionado (m) | 0.1016 |  | Cota del eje de succión (m.s.n.m) | 426.1266 | Codo radio largo 90° | 0.6 |  |  |  |  | HE 1.5 20-1 | 2 | 3600 | 1.5 | 0.0381 | 1.5 | 0.0381 |  | 42 | 140 | 42.672 | 60 | 0.0045461 | 0 | 140 | 0 | 42.672 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 5.7046 | 3.5046 | 4.6046 | 5.7046 | 42.7264 |  |  |  | Ht | 4.9225 | Altura barometrica (mca) | 9.82
Cudal de incendio (m3/s) | 0.005 |  |  | Velocidad en la tuberia (m/s) | 0.71041 | Cumple con lo estipulado en el RAS 2000 | Cota menor de la lamina de agua del pozo (m.s.n.m) | 420.719 | Codo radio medio 90° | 0.8 | [17 empty] | 10 | 135 | 0.00075768 | 41.148 |  |  |  | 0.0012799 | 0.00030042 | 0.0012198 | 0.0021583 | 0.012237 | 0.0040147 | 3.5046 | 5.7046 | 3.523 | 4.623 | 5.723 | 39.6451 |  |  |  | eficiencia | 0.5 | Altura estatica de succion maxima (Hs) [m] | 5.4076
QMD (m3/s) | 0.0057595 |  |  | Sumergencia (m) | 0.5 | Cumple con el RAS 2000 | Cota mayor de la lamina de agua del pozo (m.s.n.m) | 422.919 | Codo radio corto 90° | 0.9 | 1 | 0.00052029 | 8 | 0.0010313 | [13 empty] | 20 | 127.5 | 0.0015154 | 38.862 |  |  |  | 0.0025598 | 0.0010845 | 0.0044034 | 0.0077915 | 0.044177 | 0.016059 | 3.5046 | 5.7046 | 3.5726 | 4.6726 | 5.7726 | 35.7446 |  |  |  | Potencia de la bomba (Pb) [kW] | 0.55625
Numero total de horas al dia | 9 |  |  | Tuberia de impulsion |  |  | Altura estatica de succión (m) | 5.4076 | Codo radio corto de 45° | 0.4 |  |  | 1 | 5.7294e-05 | [13 empty] | 30 | 120 | 0.002273 | 36.576 |  |  |  | 0.0038397 | 0.0022981 | 0.0093305 | 0.01651 | 0.093609 | 0.036132 | 3.5046 | 5.7046 | 3.6509 | 4.7509 | 5.8509 | 30.4127 |  |  |  | Potencia de la bomba (Pb) [hp] | 0.74595 | Perdidas en la succion
Altura sobre el nivel del mar | 425 |  |  | Diametro recomendado (m) | 0.077205 |  | Cota de tuberia de entrada al tanque de succión (m.s.n.m) | 426.5736 | Codo radio largo de 45° | 0.2 | [17 empty] | 40 | 112.5 | 0.0030307 | 34.29 |  |  |  | 0.0051196 | 0.0039151 | 0.015896 | 0.028127 | 0.15948 | 0.064235 | 3.5046 | 5.7046 | 3.7564 | 4.8564 | 5.9564 | 23.0372 |  |  |  | Potencia del motor (Pm) [hp] | 0.89513 | Longitud equivalente (Le) [m] | 7.1842
Temperatura del agua | 20 |  |  | Diametro recomendado (in) | 3.1 |  | Cota del eje de impulsión (m.s.n.m) | 426.2766 | Entrada normal | 0.5 | [17 empty] | 50 | 100 | 0.0037884 | 30.48 |  |  |  | 0.0063995 | 0.0059187 | 0.024031 | 0.042521 | 0.24109 | 0.10037 | 3.5046 | 5.7046 | 3.8886 | 4.9886 | 6.0886 | 13.006 | [5 empty] | C | 150
Coeficiente de Hazen-Williams ( C ) | 150 |  |  | Diamentro seleccionado (in) | 3 |  | Altura estatica de impulsión (m) | 0.297 | Entrada de borde | 0.9 | [17 empty] | 60 | 87.5 | 0.0045461 | 26.67 |  |  |  | 0.0076794 | 0.008296 | 0.033683 | 0.0596 | 0.33793 | 0.14453 | 3.5046 | 5.7046 | 4.0467 | 5.1467 | 6.2467 | -0.29305 | [5 empty] | Caudal (Q) [m^3/s] | 0.0057595
Coeficiente de rugosidad (ɛ) (ks) (mm) | 0.0015 |  |  | Diametro seleccionado (m) | 0.0762 |  | Altura estatica total (m) | 5.7046 | Válvula de compuerta abierta | 0.2 |  |  | 1 | 2.8647e-05 | [20 empty] | 0.0089593 | 0.011037 | 0.044813 | 0.079293 | 0.44958 | 0.19672 | 3.5046 | 5.7046 | 4.2302 | 5.3302 | 6.4302 | -17.4721 | [5 empty] | Ds [m] | 0.1016
|  |  |  | Velocidad en la tuberia (m/s) | 1.263 | Cumple con lo estipulado en el RAS 2000 | 2. Perdidas en la succión |  | Valvula de bola abierta | 0.05 |  |  | 1 | 7.1618e-06 | [20 empty] | 0.010239 | 0.014134 | 0.057385 | 0.10154 | 0.57572 | 0.25694 | 3.5046 | 5.7046 | 4.4388 | 5.5388 | 6.6388 | -39.1434 | [5 empty] | J | 0.0048695
[7 empty] | Le = 0.00774*K*(Ch^1.85)*(d^4.85)*(Q^0.15) |  | Válvula de globo abierta | 10 | [24 empty] | 0.011519 | 0.017579 | 0.071373 | 0.12629 | 0.71605 | 0.32519 | 3.5046 | 5.7046 | 4.6721 | 5.7721 | 6.8721 | -65.9189 | [5 empty] | Perdidas por succion (hs) [m] | 0.034983
Bajo | 12 |  |  | Velocidad maxima en la tubera de succion |  |  | Las perdidas se realizaran con la ecuacion de arriba y se calcularan en la siguiente tabla a la derecha |  | Válvula de ángulo abierta | 5 | [41 empty] | Altura de velocidad
Medio | 12 |  |  | Diámetro de la tubería de succión (mm) | Velocidad máxima (m/s) |  |  |  | Tee de paso directo | 0.3 | 1 | 0.00017343 | 1 | 4.2971e-05 | [37 empty] | Vs | 0.71041
Medio alto | 20 | [5 empty] | 3. Altura de velocidad en la descarga (Vi) (m) |  | Tee con salida de lado | 1.8 |  |  | 1 | 0.00025782 | [37 empty] | Vs^2/2g | 0.025723
Alto | 24 |  |  | 2 | 0.75 |  | (Vi) (m) | 0.081297 | Tee con salida a ambos lados | 1.8 | [41 empty] | Presio de vapor (mca) | 0.23878
|  |  |  | 3 | 1 |  | 4. Altura dinamica total de elevación |  | Válvula de pie con rejilla | 3 | 1 | 0.0017343 | [39 empty] | Presion
|  |  |  | 4 | 1.3 |  | Altura dinamica total de elevación | 6.0192 | Válvula de retención tipo liviano | 2.5 |  |  | 1 | 0.00035809 | [37 empty] | CNPSd | 4.1129 | Hay riesgo de cavitacion, por favor disminuya la altura estatica, aumentar el diametro o utilizar un material mas liso
|  |  |  | 6 | 1.45 |  |  |  | Reducción gradual | 0.35 | 3 | 0.000607 | [39 empty] | CNPSr | 7.9248
|  |  |  | 8 | 1.6 |  |  |  | Ampliación gradual | 0.3 |  |  | 2 | 8.5941e-05 | [37 empty] | Diferencia | -3.8119
|  |  |  | 10 | 1.6 |  |  |  | Salida de tubería | 1 |  |  | 1 | 0.00014324 | [37 empty] | Velocidad
|  |  |  | 12 | 1.7 |  |  |  | Longitud de tuberia recta |  |  | 7.1812 |  | 10.0305 | [37 empty] | Numero especifico de revoluciones (ns) | 82.6715 | ns < nsmax
|  |  |  | 16 | 1.8 |  |  |  | ∑ |  |  | 7.1842 |  | 10.0325
|  |  |  | Velocidad minima en la tubera de succion |  |  |  |  | J |  |  | 0.0048695 |  | 0.019771 | [37 empty] | Numero especifico de revoluciones maximo (nsmax) | 14.5383 | Si hay cavitacion por exceso en las revoluciones del rotor
|  |  |  | (m/s) | 0.45 |  |  |  | Perdidas |  |  | 0.034983 |  | 0.19835
Velocidad maxima en la tubera de impulsión
|  |  |  | (m/s) | 1
Velocidad minima en la tubera de impulsión
|  |  |  | (m/s) | 3
[55 empty] | Temperatura | Presion de vapor (kPa)
[55 empty] | 0 | 0.61 | 0.062245
[55 empty] | 1 | 0.662 | 0.067551
[55 empty] | 2 | 0.714 | 0.072857
[55 empty] | 3 | 0.766 | 0.078163
[55 empty] | 4 | 0.818 | 0.083469
[55 empty] | 5 | 0.87 | 0.088776
[55 empty] | 6 | 0.942 | 0.096122
[55 empty] | 7 | 1.014 | 0.10347
[55 empty] | 8 | 1.086 | 0.11082
[55 empty] | 9 | 1.158 | 0.11816
[55 empty] | 10 | 1.23 | 0.12551
[55 empty] | 11 | 1.324 | 0.1351
[55 empty] | 12 | 1.418 | 0.14469
[55 empty] | 13 | 1.512 | 0.15429
[55 empty] | 14 | 1.606 | 0.16388
[55 empty] | 15 | 1.7 | 0.17347
[55 empty] | 16 | 1.828 | 0.18653
[55 empty] | 17 | 1.956 | 0.19959
[55 empty] | 18 | 2.084 | 0.21265
[55 empty] | 19 | 2.212 | 0.22571
[55 empty] | 20 | 2.34 | 0.23878
[55 empty] | 21 | 2.506 | 0.25571
[55 empty] | 22 | 2.672 | 0.27265
[55 empty] | 23 | 2.838 | 0.28959
[55 empty] | 24 | 3.004 | 0.30653
[55 empty] | 25 | 3.17 | 0.32347
[55 empty] | 26 | 3.384 | 0.34531
[55 empty] | 27 | 3.598 | 0.36714
[55 empty] | 28 | 3.812 | 0.38898
[55 empty] | 29 | 4.026 | 0.41082
[55 empty] | 30 | 4.24 | 0.43265
[55 empty] | 31 | 4.554 | 0.46469
[55 empty] | 32 | 4.868 | 0.49673
[55 empty] | 33 | 5.182 | 0.52878
[55 empty] | 34 | 5.496 | 0.56082
[55 empty] | 35 | 5.81 | 0.59286
[55 empty] | 36 | 6.124 | 0.6249
[55 empty] | 37 | 6.438 | 0.65694
[55 empty] | 38 | 6.752 | 0.68898
[55 empty] | 39 | 7.066 | 0.72102
[55 empty] | 40 | 7.38 | 0.75306
[55 empty] | 41 | 7.875 | 0.80357
[55 empty] | 42 | 8.37 | 0.85408
[55 empty] | 43 | 8.865 | 0.90459
[55 empty] | 44 | 9.36 | 0.9551
[55 empty] | 45 | 9.855 | 1.0056
[55 empty] | 46 | 10.35 | 1.0561
[55 empty] | 47 | 10.845 | 1.1066
[55 empty] | 48 | 11.34 | 1.1571
[55 empty] | 49 | 11.835 | 1.2077
[55 empty] | 50 | 12.33 | 1.2582
0.25
0.5
0.75
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5
6
7
8
9
10

## Succion-elevado bom. 3
[41 empty] | si | si
Datos iniciales |  | Caudal de diseño |  | Tuberia de succion |  |  | Calculo altura dinamina de elevación |  | Accesorios | K | Succion |  | Impulsion |  | Bomba 1 | Potencia (hp) | rpm | D. succion |  | D. impulsion |  | rpm | Hmax |  |  | Qmax |  | Curva caracteristica de la bomba |  |  |  |  | Cantidad de datos de cuadal para la curva del sistema | 10 | Q (m^3/s) | J |  | Perdidas (m) |  | Altura de velocidad en la descarga (m) | Altura estatica |  | Altura diamica |  |  | Bombas (ecuacion de tendencia) | 0.0012799 | 0.34904 | 0.34904 | r (Kn/m^3) | 9.81 | Cavitacion
Periodo de diseño | 25 | Porcentaje de utilizacion de la bomba (%) | 37.5 | Diamentro seleccionado (in) | 4 |  | 1. Altura estatica total |  |  |  | Cantidad | Le | Cantidad | Le |  |  |  | Pulgadas | metros | Pulgadas | metros | 3600 | mca | ft | m | gpm | m^3/s | Q (gpm) | H (ft) | Q (m3/s) | H (m) |  |  |  |  | Succion | Impulsion | Succion | Impulsion |  | Minima | Maxima | Minima | Promedio | Maxima |  | 0.00063995 | 0.17452 |  | Q (m^3/s) | 0.0057595 | Altura Barometrica
Cudal de incendio (l/s) | 5 | Q diseño (m3/s) | 0.0057595 | Diametro seleccionado (m) | 0.1016 |  | Cota del eje de succión (m.s.n.m) | 426.5365 | Codo radio largo 90° | 0.6 |  |  |  |  | QE 2 50-1 CE | 5 | 3600 | 2 | 0.0508 | 2 | 0.0508 |  | 42 | 140 | 42.672 | 140 | 0.010608 | 0 | 132.5 | 0 | 40.386 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4555 | 10.6852 | 10.4555 | 10.5703 | 10.6852 | 40.4299 |  |  |  | Ht | 11.4206 | Altura barometrica (mca) | 9.82
Cudal de incendio (m3/s) | 0.005 |  |  | Velocidad en la tuberia (m/s) | 0.71041 | Cumple con lo estipulado en el RAS 2000 | Cota menor de la lamina de agua del pozo (m.s.n.m) | 426.1068 | Codo radio medio 90° | 0.8 | [17 empty] | 20 | 130 | 0.0015154 | 39.624 |  |  |  | 0.0012799 | 0.00030042 | 0.0012198 | 0.0078291 | 0.039091 | 0.0040147 | 10.4555 | 10.6852 | 10.5064 | 10.6213 | 10.7361 | 39.4379 |  |  |  | eficiencia | 0.63 | Altura estatica de succion maxima (Hs) [m] | 0.4297
QMD (m3/s) | 0.0057595 |  |  | Sumergencia (m) | 0.5 | Cumple con el RAS 2000 | Cota mayor de la lamina de agua del pozo (m.s.n.m) | 426.3365 | Codo radio corto 90° | 0.9 | 8 | 0.0041623 | 7 | 0.003642 | [13 empty] | 40 | 127.5 | 0.0030307 | 38.862 |  |  |  | 0.0025598 | 0.0010845 | 0.0044034 | 0.028263 | 0.14112 | 0.016059 | 10.4555 | 10.6852 | 10.6409 | 10.7558 | 10.8706 | 37.9834 |  |  |  | Potencia de la bomba (Pb) [kW] | 1.0242
Numero total de horas al dia | 9 |  |  | Tuberia de impulsion |  |  | Altura estatica de succión (m) | 0.4297 | Codo radio corto de 45° | 0.4 | [17 empty] | 60 | 123 | 0.0045461 | 37.4904 |  |  |  | 0.0038397 | 0.0022981 | 0.0093305 | 0.059888 | 0.29902 | 0.036132 | 10.4555 | 10.6852 | 10.8505 | 10.9654 | 11.0802 | 35.8634 |  |  |  | Potencia de la bomba (Pb) [hp] | 1.3735 | Perdidas en la succion
Altura sobre el nivel del mar | 425 |  |  | Diametro recomendado (m) | 0.077205 |  | Cota de tuberia de entrada al tanque elevado (m.s.n.m) | 436.971 | Codo radio largo de 45° | 0.2 | [17 empty] | 80 | 117 | 0.0060615 | 35.6616 |  |  |  | 0.0051196 | 0.0039151 | 0.015896 | 0.10203 | 0.50944 | 0.064235 | 10.4555 | 10.6852 | 11.1312 | 11.2461 | 11.3609 | 32.8747 |  |  |  | Potencia del motor (Pm) [hp] | 1.6482 | Longitud equivalente (Le) [m] | 26.0603
Temperatura del agua | 20 |  |  | Diametro recomendado (in) | 3.1 |  | Cota del eje de impulsión (m.s.n.m) | 426.7155 | Entrada normal | 0.5 | [17 empty] | 100 | 109 | 0.0075768 | 33.2232 |  |  |  | 0.0063995 | 0.0059187 | 0.024031 | 0.15424 | 0.77014 | 0.10037 | 10.4555 | 10.6852 | 11.4802 | 11.5951 | 11.7099 | 28.8141 | [5 empty] | C | 150
Coeficiente de Hazen-Williams ( C ) | 150 |  |  | Diamentro seleccionado (in) | 3 |  | Altura estatica de impulsión (m) | 10.2555 | Entrada de borde | 0.9 | [17 empty] | 120 | 95 | 0.0090922 | 28.956 |  |  |  | 0.0076794 | 0.008296 | 0.033683 | 0.2162 | 1.0795 | 0.14453 | 10.4555 | 10.6852 | 11.8957 | 12.0105 | 12.1254 | 23.4786 | [5 empty] | Caudal (Q) [m^3/s] | 0.0057595
Coeficiente de rugosidad (ɛ) (ks) (mm) | 0.0015 |  |  | Diametro seleccionado (m) | 0.0762 |  | Altura estatica total (m) | 10.6852 | Válvula de compuerta abierta | 0.2 |  |  | 1 | 0.00011562 | [13 empty] | 140 | 76 | 0.010608 | 23.1648 |  |  |  | 0.0089593 | 0.011037 | 0.044813 | 0.28763 | 1.4361 | 0.19672 | 10.4555 | 10.6852 | 12.376 | 12.4908 | 12.6057 | 16.6651 | [5 empty] | Ds [m] | 0.1016
|  |  |  | Velocidad en la tuberia (m/s) | 1.263 | Cumple con lo estipulado en el RAS 2000 | 2. Perdidas en la succión |  | Valvula de bola abierta | 0.05 | 1 | 2.8905e-05 | 2 | 5.781e-05 | [20 empty] | 0.010239 | 0.014134 | 0.057385 | 0.36833 | 1.8391 | 0.25694 | 10.4555 | 10.6852 | 12.9198 | 13.0347 | 13.1495 | 8.1703 | [5 empty] | J | 0.0048695
[7 empty] | Le = 0.00774*K*(Ch^1.85)*(d^4.85)*(Q^0.15) |  | Válvula de globo abierta | 10 | [24 empty] | 0.011519 | 0.017579 | 0.071373 | 0.45811 | 2.2873 | 0.32519 | 10.4555 | 10.6852 | 13.5261 | 13.641 | 13.7558 | -2.2087 | [5 empty] | Perdidas por succion (hs) [m] | 0.1269
Bajo | 12 |  |  | Velocidad maxima en la tubera de succion |  |  | Las perdidas se realizaran con la ecuacion de arriba y se calcularan en la siguiente tabla a la derecha |  | Válvula de ángulo abierta | 5 | [41 empty] | Altura de velocidad
Medio | 12 |  |  | Diámetro de la tubería de succión (mm) | Velocidad máxima (m/s) |  |  |  | Tee de paso directo | 0.3 | [41 empty] | Vs | 0.71041
Medio alto | 20 | [5 empty] | 3. Altura de velocidad en la descarga (Vi) (m) |  | Tee con salida de lado | 1.8 | 2 | 0.0020812 | 2 | 0.0020812 | [37 empty] | Vs^2/2g | 0.025723
Alto | 24 |  |  | 2 | 0.75 |  | (Vi) (m) | 0.081297 | Tee con salida a ambos lados | 1.8 | [41 empty] | Presio de vapor (mca) | 0.23878
|  |  |  | 3 | 1 |  | 4. Altura dinamica total de elevación |  | Válvula de pie con rejilla | 3 | 1 | 0.0017343 | [39 empty] | Presion
|  |  |  | 4 | 1.3 |  | Altura dinamica total de elevación | 11.527 | Válvula de retención tipo liviano | 2.5 |  |  | 1 | 0.0014452 | [37 empty] | CNPSd | 8.9989 | No hay riesgo de cavitacion por presion de succion
|  |  |  | 6 | 1.45 |  |  |  | Reducción gradual | 0.35 | 2 | 0.00040467 | [39 empty] | CNPSr | 2.1396
|  |  |  | 8 | 1.6 |  |  |  | Ampliación gradual | 0.3 |  |  | 1 | 0.00017343 | [37 empty] | Diferencia | 6.8593
|  |  |  | 10 | 1.6 |  |  |  | Salida de tubería | 1 |  |  | 1 | 0.0005781 | [37 empty] | Velocidad
|  |  |  | 12 | 1.7 |  |  |  | Longitud de tuberia recta |  |  | 26.0519 |  | 32.0396 | [37 empty] | Numero especifico de revoluciones (ns) | 43.9774 | ns < nsmax
|  |  |  | 16 | 1.8 |  |  |  | ∑ |  |  | 26.0603 |  | 32.0477
|  |  |  | Velocidad minima en la tubera de succion |  |  |  |  | J |  |  | 0.0048695 |  | 0.019771 | [37 empty] | Numero especifico de revoluciones maximo (nsmax) | 22.2077 | Si hay cavitacion por exceso en las revoluciones del rotor
|  |  |  | (m/s) | 0.45 |  |  |  | Perdidas |  |  | 0.1269 |  | 0.63361
Velocidad maxima en la tubera de impulsión
|  |  |  | (m/s) | 1
Velocidad minima en la tubera de impulsión
|  |  |  | (m/s) | 3
[55 empty] | Temperatura | Presion de vapor (kPa)
[55 empty] | 0 | 0.61 | 0.062245
[55 empty] | 1 | 0.662 | 0.067551
[55 empty] | 2 | 0.714 | 0.072857
[55 empty] | 3 | 0.766 | 0.078163
[55 empty] | 4 | 0.818 | 0.083469
[55 empty] | 5 | 0.87 | 0.088776
[55 empty] | 6 | 0.942 | 0.096122
[55 empty] | 7 | 1.014 | 0.10347
[55 empty] | 8 | 1.086 | 0.11082
[55 empty] | 9 | 1.158 | 0.11816
[55 empty] | 10 | 1.23 | 0.12551
[55 empty] | 11 | 1.324 | 0.1351
[55 empty] | 12 | 1.418 | 0.14469
[55 empty] | 13 | 1.512 | 0.15429
[55 empty] | 14 | 1.606 | 0.16388
[55 empty] | 15 | 1.7 | 0.17347
[55 empty] | 16 | 1.828 | 0.18653
[55 empty] | 17 | 1.956 | 0.19959
[55 empty] | 18 | 2.084 | 0.21265
[55 empty] | 19 | 2.212 | 0.22571
[55 empty] | 20 | 2.34 | 0.23878
[55 empty] | 21 | 2.506 | 0.25571
[55 empty] | 22 | 2.672 | 0.27265
[55 empty] | 23 | 2.838 | 0.28959
[55 empty] | 24 | 3.004 | 0.30653
[55 empty] | 25 | 3.17 | 0.32347
[55 empty] | 26 | 3.384 | 0.34531
[55 empty] | 27 | 3.598 | 0.36714
[55 empty] | 28 | 3.812 | 0.38898
[55 empty] | 29 | 4.026 | 0.41082
[55 empty] | 30 | 4.24 | 0.43265
[55 empty] | 31 | 4.554 | 0.46469
[55 empty] | 32 | 4.868 | 0.49673
[55 empty] | 33 | 5.182 | 0.52878
[55 empty] | 34 | 5.496 | 0.56082
[55 empty] | 35 | 5.81 | 0.59286
[55 empty] | 36 | 6.124 | 0.6249
[55 empty] | 37 | 6.438 | 0.65694
[55 empty] | 38 | 6.752 | 0.68898
[55 empty] | 39 | 7.066 | 0.72102
[55 empty] | 40 | 7.38 | 0.75306
[55 empty] | 41 | 7.875 | 0.80357
[55 empty] | 42 | 8.37 | 0.85408
[55 empty] | 43 | 8.865 | 0.90459
[55 empty] | 44 | 9.36 | 0.9551
[55 empty] | 45 | 9.855 | 1.0056
[55 empty] | 46 | 10.35 | 1.0561
[55 empty] | 47 | 10.845 | 1.1066
[55 empty] | 48 | 11.34 | 1.1571
[55 empty] | 49 | 11.835 | 1.2077
[55 empty] | 50 | 12.33 | 1.2582
0.25
0.5
0.75
1
1.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
5
6
7
8
9
10

## Tanques Calculos
Datos de Consumo del Asentamiento humano "El Potrero", Alavarado, Tolima. Con una poblacion de 21813 habitantes |  |  |  | Urbanización Rincon de las Margaritas |  | Datos organizados | [5 empty] | l/s | litros | m3 | [5 empty] | Tanque elevado, suministro por bombeo | [9 empty] | Tanque Elevado |  | Predimensionamiento del tanque superficial |  | V (cientos de m^3) | k | Cotas y niveles en el tanque
[6 empty] | Hora | Caudal (l/s) | Caudal (m3/s) | Volumen (l) | Volumen (m3) | Volumen de agua consumido en un dia | - | 104750.8665 | 104.7509 | [5 empty] | Intervalo de hora |  | Caudal (l/s) | C (%) | ∑ C(%) | S (%) | ∑ S(%) | ∆ (S-C) | ∑∆ (S-C) | V (%) | 1. Volumen para regulación de la demanda domestica |  | Volumen del tanque en cientos de m3 | 0.73405 | < 3 | 2 | Hreg (m) | 0.92102
[6 empty] | 24:00 | 0.29095 | 0.00029095 | 1047.4226 | 1.0474 | Volumen de agua para incendios en un dia | 5 | 36000 | 36 | [5 empty] | 24:00 | 25:00 | 0.29095 | 0.99992 | 0.99992 | 0 | 0 | -0.99992 | -0.99992 | 22.5 | QMD (m^3/s) | 0.00075952 | Profundidad o altura del tanque (h) (m) | 2.3 | 4 a 6 | 1.8 | Cota del nivel maximo de aguan en el tanque elevado (m.s.n.m) | 436.771
Hora | Consumo horario en % | M3/H | L/S | Relacion poblacional | L/S | 25:00 | 0.29095 | 0.00029095 | 1047.4226 | 1.0474 | [9 empty] | 25:00 | 26:00 | 0.29095 | 0.99992 | 1.9998 | 0 | 0 | -0.99992 | -1.9998 | 21.5001 | QMD (m^3/d) | 65.6226 | Ancho (m) | 5.7 | 7 a 9 | 1.5 | Cota del nivel de agua minimo en el tanque (m.s.n.m) | 435.85
1 a.m | 1 | 54.79 | 15.2194 | 0.019117 | 0.29095 | 26:00 | 0.29095 | 0.00029095 | 1047.4226 | 1.0474 | Tiempo de bombeo | [8 empty] | 26:00 | 27:00 | 0.29095 | 0.99992 | 2.9998 | 0 | 0 | -0.99992 | -2.9998 | 20.5001 | V (%) | 38.0002 | Largo (m) | 5.7 | 10 a 13 | 1.3 | Cota del fondo del tanque (m.s.n.m) | 434.471
2 a.m | 1 | 54.79 | 15.2194 | 0.019117 | 0.29095 | 27:00 | 0.43645 | 0.00043645 | 1571.2295 | 1.5712 | Inicio - Fin |  |  |  | Bomba | GPM | m3/s | m3/hora | Tiempo de bombeo (h) | 27:00 | 28:00 | 0.43645 | 1.5 | 4.4997 | 0 | 0 | -1.5 | -4.4997 | 19.0002 | Factor de seguridad | 1.2 |  |  | 14 a 16 | 1 | Cota de la corona del tanque (m.s.n.m) | 437.271
3 a.m | 1.5 | 82.19 | 22.8306 | 0.019117 | 0.43645 | 28:00 | 0.43645 | 0.00043645 | 1571.2295 | 1.5712 | Pozo - Tanque de succión |  |  |  | Bomba 2.0 | 60 | 0.0045461 | 16.366 | 9 | 28:00 | 29:00 | 0.43645 | 1.5 | 5.9997 | 0 | 0 | -1.5 | -5.9997 | 17.5002 | Volumen del tanque (m^3) | 29.924 |  |  | >17 | 0.7
4 a.m | 1.5 | 82.19 | 22.8306 | 0.019117 | 0.43645 | 29:00 | 0.58195 | 0.00058195 | 2095.0364 | 2.095 | Tanque de succión - Tanque elevado |  |  |  | Bomba 5.0 | 140 | 0.010608 | 38.1872 | 4 | 29:00 | 30:00 | 0.58195 | 2 | 7.9997 | 0 | 0 | -2 | -7.9997 | 15.5002 | 2. Volumen para incendio
5 a.m | 2 | 109.59 | 30.4417 | 0.019117 | 0.58195 | 30:00 | 1.0184 | 0.0010184 | 3666.266 | 3.6663 | Teniendo en cuenta que el tanque de succion va a tener una reserva del caudal consumido para 3 dias se tomara el primer bombeo con las siguientes horas adicionales, pero estas horas no se incluiran en el calculo del volumen del tanque de succion ya que a la final este volumen sera sumado al volumen arrojado en dichos calculos |  |  |  | Bomba 2.0 | 60 | 0.0045461 | 16.366 | 7 | 30:00 | 31:00 | 1.0184 | 3.5 | 11.4997 | 0 | 0 | -3.5 | -11.4997 | 12.0002 | Caudal de incendio (Qin) (m3/s) | 0.005
6 a.m | 3.5 | 191.78 | 53.2722 | 0.019117 | 1.0184 | 31:00 | 2.6188 | 0.0026188 | 9427.5684 | 9.4276 | [9 empty] | 31:00 | 32:00 | 2.6188 | 9 | 20.4997 | 0 | 0 | -9 | -20.4997 | 3.0002 | Hora estimada de un incendio (H) | 2
7 a.m | 9 | 493.15 | 136.9861 | 0.019117 | 2.6188 | 32:00 | 2.3278 | 0.0023278 | 8380.1458 | 8.3801 | [9 empty] | 32:00 | 33:00 | 2.3278 | 8.0001 | 28.4998 | 25 | 25 | 16.9999 | -3.4998 | 20.0001 | Volumen de agua para protección contra incendio (Vin) (m3) | 36
8 a.m | 8 | 438.36 | 121.7667 | 0.019117 | 2.3278 | 33:00 | 2.0368 | 0.0020368 | 7332.532 | 7.3325 | [9 empty] | 33:00 | 10:00 | 2.0368 | 7 | 35.4997 | 25 | 50 | 18 | 14.5003 | 38.0002 | 3. Volumen de emergencia
9 a.m | 7 | 383.56 | 106.5444 | 0.019117 | 2.0368 | 10:00 | 1.1639 | 0.0011639 | 4190.0729 | 4.1901 | [9 empty] | 10:00 | 11:00 | 1.1639 | 4 | 39.4998 | 0 | 50 | -4 | 10.5002 | 34.0001 | Ve adicional (m3) | 7.481
10 a.m | 4 | 219.18 | 60.8833 | 0.019117 | 1.1639 | 11:00 | 1.0184 | 0.0010184 | 3666.266 | 3.6663 | [9 empty] | 11:00 | 12:00 | 1.0184 | 3.5 | 42.9998 | 0 | 50 | -3.5 | 7.0002 | 30.5001 | 4. Volumen total del tanque
11 a.m | 3.5 | 191.78 | 53.2722 | 0.019117 | 1.0184 | 12:00 | 1.4549 | 0.0014549 | 5237.4955 | 5.2375 | [9 empty] | 12:00 | 13:00 | 1.4549 | 5 | 47.9997 | 0 | 50 | -5 | 2.0003 | 25.5002 | Volumen total del tanque (m3) | 73.4051
12 a.m | 5 | 273.97 | 76.1028 | 0.019117 | 1.4549 | 13:00 | 2.4733 | 0.0024733 | 8903.9527 | 8.904 | [9 empty] | 13:00 | 14:00 | 2.4733 | 8.5001 | 56.4998 | 0 | 50 | -8.5001 | -6.4998 | 17.0001 | Como nuestro tanque es para 1 dia servicio entonces se deja | 73.4051
13 p.m | 8.5 | 465.76 | 129.3778 | 0.019117 | 2.4733 | 14:00 | 1.6004 | 0.0016004 | 5761.3024 | 5.7613 | [9 empty] | 14:00 | 15:00 | 1.6004 | 5.5 | 61.9998 | 0 | 50 | -5.5 | -11.9998 | 11.5001
14 p.m | 5.5 | 301.37 | 83.7139 | 0.019117 | 1.6004 | 15:00 | 0.87291 | 0.00087291 | 3142.4591 | 3.1425 | [9 empty] | 15:00 | 16:00 | 0.87291 | 2.9999 | 64.9998 | 0 | 50 | -2.9999 | -14.9998 | 8.5001
15 p.m | 3 | 164.38 | 45.6611 | 0.019117 | 0.87291 | 16:00 | 0.72746 | 0.00072746 | 2618.8434 | 2.6188 | [9 empty] | 16:00 | 17:00 | 0.72746 | 2.5001 | 67.4998 | 0 | 50 | -2.5001 | -17.4998 | 6.0001
16 p.m | 2.5 | 136.99 | 38.0528 | 0.019117 | 0.72746 | 17:00 | 0.72746 | 0.00072746 | 2618.8434 | 2.6188 | [9 empty] | 17:00 | 18:00 | 0.72746 | 2.5001 | 69.9999 | 0 | 50 | -2.5001 | -19.9999 | 3.5
17 p.m | 2.5 | 136.99 | 38.0528 | 0.019117 | 0.72746 | 18:00 | 1.0184 | 0.0010184 | 3666.266 | 3.6663 | [9 empty] | 18:00 | 19:00 | 1.0184 | 3.5 | 73.4999 | 0 | 50 | -3.5 | -23.4999 | 0
18 p.m | 3.5 | 191.78 | 53.2722 | 0.019117 | 1.0184 | 19:00 | 1.6004 | 0.0016004 | 5761.3024 | 5.7613 | [9 empty] | 19:00 | 20:00 | 1.6004 | 5.5 | 78.9999 | 25 | 75 | 19.5 | -3.9999 | 19.5
19 p.m | 5.5 | 301.37 | 83.7139 | 0.019117 | 1.6004 | 20:00 | 2.6188 | 0.0026188 | 9427.5684 | 9.4276 | [9 empty] | 20:00 | 21:00 | 2.6188 | 9 | 87.9999 | 25 | 100 | 16 | 12.0001 | 35.5
20 p.m | 9 | 493.15 | 136.9861 | 0.019117 | 2.6188 | 21:00 | 2.3278 | 0.0023278 | 8380.1458 | 8.3801 | [9 empty] | 21:00 | 22:00 | 2.3278 | 8.0001 | 96 | 0 | 100 | -8.0001 | 4 | 27.4999
21 p.m | 8 | 438.36 | 121.7667 | 0.019117 | 2.3278 | 22:00 | 0.72746 | 0.00072746 | 2618.8434 | 2.6188 | [9 empty] | 22:00 | 23:00 | 0.72746 | 2.5001 | 98.5 | 0 | 100 | -2.5001 | 1.5 | 24.9999
22 p.m | 2.5 | 136.99 | 38.0528 | 0.019117 | 0.72746 | 23:00 | 0.43645 | 0.00043645 | 1571.2295 | 1.5712 | [9 empty] | 23:00 | 0:00 | 0.43645 | 1.5 | 100 | 0 | 100 | -1.5 | -2.3981e-14 | 23.4999
23 p.m | 1.5 | 82.19 | 22.8306 | 0.019117 | 0.43645 | Σ del volumen de agua consumido en un dia |  |  | 104750.8665 | 104.7509 | [9 empty] | ∑ |  | 29.0975 | 100 | Max. Consumo-Max. Suministro |  |  |  | -23.4999 | 38.0002
24 p.m | 1 | 54.79 | 15.2194 | 0.019117 | 0.29095
[20 empty] | Tanque de succion, por bombeo | [9 empty] | Tanque de Succión |  | Predimensionamiento del tanque superficial |  | V (cientos de m^3) | k | Cotas y niveles en el tanque |  | Accesorios | K | Cantidad | Le
[20 empty] | Intervalo de hora |  | Caudal (l/s) | C (%) | ∑ C(%) | S (%) | ∑ S(%) | ∆ (S-C) | ∑∆ (S-C) | V (%) | 1. Volumen para regulación de la demanda domestica |  | Volumen del tanque en cientos de m3 | 1.456 | < 3 | 2 | Hreg (m) | 0.55119 | Codo radio largo 90° | 0.6
[20 empty] | 24:00 | 25:00 | 0.29095 | 0.99992 | 0.99992 | 0 | 0 | -0.99992 | -0.99992 | 5.4444 | QMD (m^3/s) | 0.00075952 | Profundidad o altura del tanque (h) (m) | 2.5 | 4 a 6 | 1.8 | Cota del nivel maximo de aguan en el tanque de succión (m.s.n.m) | 426.3365 | Codo radio medio 90° | 0.8
[20 empty] | 25:00 | 26:00 | 0.29095 | 0.99992 | 1.9998 | 0 | 0 | -0.99992 | -1.9998 | 4.4444 | QMD (m^3/d) | 65.6226 | Ancho (m) | 7.7 | 7 a 9 | 1.5 | Cota del nivel de agua minimo en el tanque (m.s.n.m) | 425.7853 | Codo radio corto 90° | 0.9 | 3 | 0.0011518
[20 empty] | 26:00 | 27:00 | 0.29095 | 0.99992 | 2.9998 | 0 | 0 | -0.99992 | -2.9998 | 3.4445 | V (%) | 41.5002 | Largo (m) | 7.7 | 10 a 13 | 1.3 | Cota del fondo del tanque (m.s.n.m) | 423.8365 | Codo radio corto de 45° | 0.4 | 1 | 0.00017064
[20 empty] | 27:00 | 28:00 | 0.43645 | 1.5 | 4.4997 | 11.1111 | 11.1111 | 9.6111 | 6.6114 | 13.0557 | Factor de seguridad | 1.2 |  |  | 14 a 16 | 1 | Cota de la corona del tanque (m.s.n.m) | 426.8365 | Codo radio largo de 45° | 0.2
[20 empty] | 28:00 | 29:00 | 0.43645 | 1.5 | 5.9997 | 11.1111 | 22.2222 | 9.6111 | 16.2225 | 22.6668 | Volumen del tanque (m^3) | 32.6802 |  |  | >17 | 0.7 | Tuberia de desagüe |  | Entrada normal | 0.5 | 1 | 0.0002133
[20 empty] | 29:00 | 30:00 | 0.58195 | 2 | 7.9997 | 11.1111 | 33.3333 | 9.1111 | 25.3336 | 31.7779 | 2. Volumen para incendio | [5 empty] | Diametro tuberia a utilizar (in) | 4 | Entrada de borde | 0.9
[20 empty] | 30:00 | 31:00 | 1.0184 | 3.5 | 11.4997 | 11.1111 | 44.4444 | 7.6111 | 32.9448 | 39.389 | Caudal de incendio (Qin) (m3/s) | 0 |  |  |  |  | Diametro tuberia a utilizar (m) | 0.1016 | Válvula de compuerta abierta | 0.2
[20 empty] | 31:00 | 32:00 | 2.6188 | 9 | 20.4997 | 11.1111 | 55.5556 | 2.1111 | 35.0559 | 41.5002 | Hora estimada de un incendio (H) | 0 |  |  |  |  | Cota de entrega del desagüe (m.s.n.m) | 421.537 | Valvula de bola abierta | 0.05 | 1 | 2.133e-05
[20 empty] | 32:00 | 33:00 | 2.3278 | 8.0001 | 28.4998 | 0 | 55.5556 | -8.0001 | 27.0558 | 33.5001 | Volumen de agua para protección contra incendio (Vin) (m3) | 0 |  |  |  |  | Carga hidraulica disponible (m) | 4.7995 | Válvula de globo abierta | 10
[20 empty] | 33:00 | 10:00 | 2.0368 | 7 | 35.4997 | 0 | 55.5556 | -7 | 20.0558 | 26.5001 | 3. Volumen de emergencia | [5 empty] | Longitud de la tuberia de desagüe (m) | 155.526 | Válvula de ángulo abierta | 5
[20 empty] | 10:00 | 11:00 | 1.1639 | 4 | 39.4998 | 0 | 55.5556 | -4 | 16.0558 | 22.5001 | Ve adicional (m3) | 8.17 |  |  |  |  | Perdidas en la conduccion del desagüe |  | Tee de paso directo | 0.3 | 1 | 0.00012798
[20 empty] | 11:00 | 12:00 | 1.0184 | 3.5 | 42.9998 | 0 | 55.5556 | -3.5 | 12.5558 | 19.0001 | 4. Volumen total del tanque | [5 empty] | J (m/m) | 0.030859 | Tee con salida de lado | 1.8
[20 empty] | 12:00 | 13:00 | 1.4549 | 5 | 47.9997 | 0 | 55.5556 | -5 | 7.5558 | 14.0001 | Volumen total del tanque (m3) | 40.8502 |  |  |  |  | Qinicial (m3/s) | 0.015607 | Tee con salida a ambos lados | 1.8
[20 empty] | 13:00 | 14:00 | 2.4733 | 8.5001 | 56.4998 | 0 | 55.5556 | -8.5001 | -0.94428 | 5.5 | Como nuestro tanque es para 1 dia servicio entonces se deja | 145.6011 |  |  |  |  | Tiempo de vaciado del tanque de succión |  | Válvula de pie con rejilla | 3
[20 empty] | 14:00 | 15:00 | 1.6004 | 5.5 | 61.9998 | 0 | 55.5556 | -5.5 | -6.4443 | 0 | [6 empty] | Coeficiente de descarga (Cd) | 0.27486 | Válvula de retención tipo liviano | 2.5
[20 empty] | 15:00 | 16:00 | 0.87291 | 2.9999 | 64.9998 | 11.1111 | 66.6667 | 8.1112 | 1.6669 | 8.1112 | [6 empty] | Tiempo de descarga (s) | 26318.6438 | Reducción gradual | 0.35
[20 empty] | 16:00 | 17:00 | 0.72746 | 2.5001 | 67.4998 | 11.1111 | 77.7778 | 8.611 | 10.2779 | 16.7222 | [6 empty] | Tiempo de descarga (h) | 7.3107 | Ampliación gradual | 0.3
[20 empty] | 17:00 | 18:00 | 0.72746 | 2.5001 | 69.9999 | 11.1111 | 88.8889 | 8.611 | 18.889 | 25.3333 | [8 empty] | Salida de tubería | 1 | 1 | 0.0004266
[20 empty] | 18:00 | 19:00 | 1.0184 | 3.5 | 73.4999 | 11.1111 | 100 | 7.6111 | 26.5001 | 32.9444 | [8 empty] | Longitud de tuberia recta |  |  | 155.526
[20 empty] | 19:00 | 20:00 | 1.6004 | 5.5 | 78.9999 | 0 | 100 | -5.5 | 21.0001 | 27.4444 | [8 empty] | ∑ |  |  | 155.5281
[20 empty] | 20:00 | 21:00 | 2.6188 | 9 | 87.9999 | 0 | 100 | -9 | 12.0001 | 18.4444
[20 empty] | 21:00 | 22:00 | 2.3278 | 8.0001 | 96 | 0 | 100 | -8.0001 | 4 | 10.4443
[20 empty] | 22:00 | 23:00 | 0.72746 | 2.5001 | 98.5 | 0 | 100 | -2.5001 | 1.5 | 7.9442
[20 empty] | 23:00 | 0:00 | 0.43645 | 1.5 | 100 | 0 | 100 | -1.5 | 3.9968e-14 | 6.4443
[20 empty] | ∑ |  | 29.0975 | 100 | Max. Consumo-Max. Suministro |  |  |  | -6.4443 | 41.5002
0.25
0.5
0.75
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
16

## Dotación tub. actual
Tuberia Actual resultados EPANET
Nodo | Habitantes | L/Hab/Dia | L/Dia | L/s | Cota curva de nivel (m.s.n.m) | Ubicación | Profundidad (m) | Cota profundida (m.s.n.m) | Presión |  |  | Tuberia | Longitud (m) | Diametro |  | Velocidad
[9 empty] | (m) | Minima | Maxima |  |  | (mm) | Minimo | (m/s) | Maxima | Minima
A | 34 | 200 | 6800 | 0.078704 | 424.6727 | Calle | 0.6 | 424.0727 | 11.77 | Cumple | Cumple | Tanque - A | 26.5383 | 75 | Cumple | 1.19 | Cumple | Cumple
B | 38 | 200 | 7600 | 0.087963 | 423.967 | Calle | 0.6 | 423.367 | 12.06 | Cumple | Cumple | A - B | 67.5 | 38 | No cumple | 0.4 | Cumple | No cumple
C | 20 | 200 | 4000 | 0.046296 | 424.25 | Calle | 0.6 | 423.65 | 11.69 | Cumple | Cumple | B - C | 30.6 | 38 | No cumple | 0.27 | Cumple | No cumple
D | 17 | 200 | 3400 | 0.039352 | 424.865 | Calle | 0.6 | 424.265 | 11.06 | Cumple | Cumple | B - J | 40.581 | 38 | No cumple | 0.06 | Cumple | No cumple
E | 21 | 200 | 4200 | 0.048611 | 424.879 | Anden | 0.5 | 424.379 | 10.94 | Cumple | Cumple | J - K | 47.506 | 38 | No cumple | 0.02 | Cumple | No cumple
F | 22 | 200 | 4400 | 0.050926 | 424.305 | Anden | 0.8 | 423.505 | 11.82 | Cumple | Cumple | C - D | 67.8 | 38 | No cumple | 0.07 | Cumple | No cumple
G | 19 | 200 | 3800 | 0.043981 | 424.412 | Calle | 0.8 | 423.612 | 11.71 | Cumple | Cumple | C - F | 5.707 | 38 | No cumple | 0.16 | Cumple | No cumple
H | 21 | 200 | 4200 | 0.048611 | 424.96 | Calle | 0.6 | 424.36 | 10.96 | Cumple | Cumple | D - E | 5.21 | 38 | No cumple | 0.04 | Cumple | No cumple
I | 13 | 200 | 2600 | 0.030093 | 425.199 | Calle | 0.6 | 424.599 | 10.72 | Cumple | Cumple | F - E | 66.6 | 38 | No cumple | 0.04 | Cumple | No cumple
J | 15 | 200 | 3000 | 0.034722 | 423.266 | Anden | 0.6 | 422.666 | 12.76 | Cumple | Cumple | E - H | 30.4 | 38 | No cumple | 0.04 | Cumple | No cumple
K | 12 | 200 | 2400 | 0.027778 | 423.598 | Anden | 0.6 | 422.998 | 12.43 | Cumple | Cumple | F - G | 30.4 | 38 | No cumple | 0.07 | Cumple | No cumple
L | 0 | 200 | 0 | 0 | 425.213 | Anden | 0.6 | 424.613 | 10.7 | Cumple | Cumple | G - H | 66.6 | 38 | No cumple | 0.03 | Cumple | No cumple
A1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 424.84 | Verde | 1 | 423.84 | 11.8 | Cumple | Cumple | H - I | 24.9 | 38 | No cumple | 0.03 | Cumple | No cumple
Hidr. | 0 | 200 | 36000 | 5 | 424.983 | Verde | 1.15 | 423.833 | 11.12 | Cumple | Cumple | I - L | 6.65 | 38 | No cumple | 0 | Cumple | No cumple
[12 empty] | A - A1 | 7.5 | 75 | Cumple | 1.13 | Cumple | Cumple
[12 empty] | A1 - Hidr. | 32.6 | 75 | Cumple | 1.13 | Cumple | Cumple

## Masa actual
Accesorios | K | Cantidad | Total | Tuberia | Tanque - A |  | Demanda |  | Tuberia | Caudal supuesto |  | Diametro |  | Area tuberia (m2) | Logitud (m) | Velocidad (m/s) | Viscocidad cinematica (m2/s) | Numero de Reynolds | Ks | Km | Primera Iteración | [16 empty] | Resultado final
Codo radio largo 90° | 0.6 |  |  | Cota inicial (m.s.n.m) |  | 435.85 | Nodo | L/s | [14 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (hf+hm)/Q | Σ(hf+hm)/Q | ΔQ | Tuberia | Caudal supuesto | Caudal final |  |  | Velocidad final (m/s)
Codo radio medio 90° | 0.8 |  |  | Cota final (m.s.n.m) |  | 424.0727 | A | 0.078704 |  | l/s | m3/s | Pulg. | m | [7 empty] | Circuito 1 | C - D | + | 8e-05 |  | 8e-05 | 0.07017 | 2214.9701 | 4.5698 | 0.047885 | 67.8 | 6.3 | 0.0384 | 0.014052 | 479.9999 | 750.1423 | -9.3665e-06 |  | l/s | l/s | m3/s
Codo radio corto 90° | 0.9 |  |  | Diametro | Pulgadas | 3 | B | 0.087963 | C - D | 0.08 | 8e-05 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 67.8 | 0.07017 | 1.207e-06 | 2214.9701 | 1.5e-06 | 6.3 |  | D - E | + | 4e-05 |  | 4e-05 | 0.035085 | 1107.485 |  | 0.057789 | 5.21 | 2.1 | 0.00082266 |  | 20.5665 |  |  | C - D | 0.08 | 0.07193 | 7.193e-05 | 7.193e-05 | 0.0018879
Codo radio corto de 45° | 0.4 | 1 | 0.4 |  | m | 0.0762 | C | 0.046296 | C - F | 0.19 | 0.00019 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 5.707 | 0.16665 | 1.207e-06 | 5260.5539 | 1.5e-06 | 5 |  | F - E | - | 6e-05 |  | -6e-05 | 0.052627 | 1661.2275 |  | 0.038526 | 66.6 | 5.4 | -0.010269 |  | 171.1476 |  |  | C - F | 0.19 | 0.19807 | -0.00019807 | 0.00019807 | 0.0051987
Codo radio largo de 45° | 0.2 |  |  | Area (m2) |  | 0.0045604 | D | 0.039352 | D - E | 0.04 | 4e-05 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 5.21 | 0.035085 | 1.207e-06 | 1107.485 | 1.5e-06 | 2.1 |  | C - F | - | 0.00019 |  | -0.00019 | 0.16665 | 5260.5539 | 5.206 | 0.036897 | 5.707 | 5 | -0.014901 |  | 78.4282 |  |  | D - E | 0.04 | 0.03193 | 3.193e-05 | 3.193e-05 | 0.00083805
Entrada normal | 0.5 |  |  | Longitud (m) |  | 26.5383 | E | 0.048611 | F - E | 0.06 | 6e-05 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 66.6 | 0.052627 | 1.207e-06 | 1661.2275 | 1.5e-06 | 5.4 | Circuito 2 | F - E | + | -6.9367e-05 | SI | 6.9367e-05 | 0.060843 | 1920.5595 |  | 0.033324 | 66.6 | 5.4 | 0.023557 | 0.011489 | 339.5958 | 753.8987 | -7.62e-06 | F - E | 0.06 | 0.057754 | 5.7754e-05 | 5.7754e-05 | 0.0015158
Entrada de borde | 0.9 |  |  | Ks |  | 1.5e-06 | F | 0.050926 | E - H | 0.04 | 4e-05 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 30.4 | 0.035085 | 1.207e-06 | 1107.485 | 1.5e-06 | 3.6 |  | E - H | + | 4e-05 |  | 4e-05 | 0.035085 | 1107.485 |  | 0.057789 | 30.4 | 3.6 | 0.0048002 |  | 120.0043 |  |  | E - H | 0.04 | 0.029674 | 2.9674e-05 | 2.9674e-05 | 0.00077884
Union | 0.3 | 7 | 2.1 | Viscocidad cinematica |  | 1.207e-06 | G | 0.043981 | F - G | 0.08 | 8e-05 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 30.4 | 0.07017 | 1.207e-06 | 2214.9701 | 1.5e-06 | 2.4 |  | G - H | - | 4e-05 |  | -4e-05 | 0.035085 | 1107.485 |  | 0.057789 | 66.6 | 5.4 | -0.0066765 |  | 166.9127 |  |  | F - G | 0.08 | 0.090326 | -9.0326e-05 | 9.0326e-05 | 0.0023708
Válvula de compuerta abierta | 0.2 |  |  | Km |  | 7.45 | H | 0.048611 | G - H | 0.04 | 4e-05 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 66.6 | 0.035085 | 1.207e-06 | 1107.485 | 1.5e-06 | 5.4 |  | F - G | - | 8e-05 |  | -8e-05 | 0.07017 | 2214.9701 | 4.5698 | 0.047885 | 30.4 | 2.4 | -0.010191 |  | 127.3859 |  |  | G - H | 0.04 | 0.050326 | -5.0326e-05 | 5.0326e-05 | 0.0013209
Valvula de bola abierta | 0.05 |  |  | H (m) |  | 11.7773 | I | 0.030093
Válvula de globo abierta | 10 |  |  | Caudal final | m3/s | 0.005537 | J | 0.034722 | [12 empty] | Segunda Iteración
Válvula de ángulo abierta | 5 |  |  |  | l/s | 5.537 | K | 0.027778 | [14 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (hf+hm)/Q | Σ(hf+hm)/Q | ΔQ
Tee de paso directo | 0.3 |  |  | Velocidad final (m/s) |  | 1.2142 | L | 0 | [12 empty] | Circuito 1 | C - D | + | 7.0633e-05 |  | 7.0633e-05 | 0.061954 | 1955.6381 |  | 0.032726 | 67.8 | 6.3 | 0.024657 | -0.0016521 | 349.083 | 620.9613 | 1.3303e-06
Tee con salida de lado | 1.8 | [5 empty] | A1 | 0 | [13 empty] | D - E | + | 3.0633e-05 |  | 3.0633e-05 | 0.026869 | 848.1531 |  | 0.075458 | 5.21 | 2.1 | 0.00057141 |  | 18.653
Tee con salida a ambos lados | 1.8 |  |  | Tuberia | A - A1 |  | Hidr. | 5 | [13 empty] | F - E | - | 6.1747e-05 |  | -6.1747e-05 | 0.054159 | 1709.5843 |  | 0.037436 | 66.6 | 5.4 | -0.010591 |  | 171.5174
Válvula de pie con rejilla | 3 |  |  | Cota inicial (m.s.n.m) |  | 424.0727 | Total | 5.537 | [13 empty] | C - F | - | -0.00019937 |  | -0.00019937 | 0.17487 | 5519.8859 | 5.2417 | 0.036396 | 5.707 | 5 | -0.01629 |  | 81.7079
Válvula de retención tipo liviano | 2.5 |  |  | Cota final (m.s.n.m) |  | 423.84 | [14 empty] | Circuito 2 | F - E | + | -6.0416e-05 | SI | 6.0416e-05 | 0.052992 | 1672.7534 |  | 0.03826 | 66.6 | 5.4 | 0.019105 | 0.0027736 | 316.222 | 731.4573 | -1.896e-06
Reducción gradual | 0.35 |  |  | Diametro | Pulgadas | 3 | [15 empty] | E - H | + | 3.238e-05 |  | 3.238e-05 | 0.028401 | 896.5098 |  | 0.071388 | 30.4 | 3.6 | 0.0035916 |  | 110.9209
Ampliación gradual | 0.3 |  |  |  | m | 0.0762 | [15 empty] | G - H | - | -4.762e-05 |  | -4.762e-05 | 0.041769 | 1318.4602 |  | 0.048541 | 66.6 | 5.4 | -0.0080252 |  | 168.5262
Salida de tubería | 1 |  |  | Area (m2) |  | 0.0045604 | [15 empty] | F - G | - | -8.762e-05 |  | -8.762e-05 | 0.076853 | 2425.9452 | 4.6362 | 0.046524 | 30.4 | 2.4 | -0.011898 |  | 135.7881
∑ |  |  | 2.5 | Longitud (m) |  | 7.5
|  |  |  | Ks |  | 1.5e-06 | [14 empty] | Tercera Iteración
|  |  |  | Viscocidad cinematica |  | 1.207e-06 | [16 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (hf+hm)/Q | Σ(hf+hm)/Q | ΔQ
|  |  |  | Km |  | 1.2 | [14 empty] | Circuito 1 | C - D | + | 7.1964e-05 |  | 7.1964e-05 | 0.063121 | 1992.469 |  | 0.032121 | 67.8 | 6.3 | 0.025376 | -0.00010563 | 352.6196 | 623.6218 | 8.4689e-08
|  |  |  | H (m) |  | 0.2327 | [15 empty] | D - E | + | 3.1964e-05 |  | 3.1964e-05 | 0.028036 | 884.984 |  | 0.072318 | 5.21 | 2.1 | 0.00060491 |  | 18.9248
|  |  |  | Caudal final | m3/s | 0.005 | [15 empty] | F - E | - | 5.852e-05 |  | -5.852e-05 | 0.051329 | 1620.2599 |  | 0.0395 | 66.6 | 5.4 | -0.0099973 |  | 170.8343
[5 empty] | l/s | 5 | [15 empty] | C - F | - | -0.00019804 |  | -0.00019804 | 0.1737 | 5483.055 | 5.2367 | 0.036465 | 5.707 | 5 | -0.016089 |  | 81.2431
|  |  |  | Velocidad final (m/s) |  | 1.0964 | [14 empty] | Circuito 2 | F - E | + | -5.8436e-05 | SI | 5.8436e-05 | 0.051255 | 1617.9151 |  | 0.039557 | 66.6 | 5.4 | 0.018176 | 0.00078425 | 311.0495 | 726.4899 | -5.3975e-07
[22 empty] | E - H | + | 3.0484e-05 |  | 3.0484e-05 | 0.026738 | 844.0164 |  | 0.075828 | 30.4 | 3.6 | 0.0033124 |  | 108.6608
|  |  |  | Tuberia | A1 - Hidr. | [16 empty] | G - H | - | -4.9516e-05 |  | -4.9516e-05 | 0.043432 | 1370.9537 |  | 0.046683 | 66.6 | 5.4 | -0.0083646 |  | 168.9277
|  |  |  | Cota inicial (m.s.n.m) |  | 423.84 | [15 empty] | F - G | - | -8.9516e-05 |  | -8.9516e-05 | 0.078516 | 2478.4387 | 4.6518 | 0.046212 | 30.4 | 2.4 | -0.01234 |  | 137.8519
|  |  |  | Cota final (m.s.n.m) |  | 423.833
|  |  |  | Diametro | Pulgadas | 3 | [14 empty] | Cuarta Iteración
[5 empty] | m | 0.0762 | [16 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (hf+hm)/Q | Σ(hf+hm)/Q | ΔQ
|  |  |  | Area (m2) |  | 0.0045604 | [14 empty] | Circuito 1 | C - D | + | 7.2048e-05 |  | 7.2048e-05 | 0.063195 | 1994.8138 |  | 0.032083 | 67.8 | 6.3 | 0.025422 | 6.9686e-05 | 352.8448 | 623.7024 | -5.5865e-08
|  |  |  | Longitud (m) |  | 32.6 | [15 empty] | D - E | + | 3.2048e-05 |  | 3.2048e-05 | 0.02811 | 887.3288 |  | 0.072127 | 5.21 | 2.1 | 0.00060706 |  | 18.9421
|  |  |  | Ks |  | 1.5e-06 | [15 empty] | F - E | - | 5.7896e-05 |  | -5.7896e-05 | 0.050782 | 1602.9709 |  | 0.039926 | 66.6 | 5.4 | -0.0098829 |  | 170.7021
|  |  |  | Viscocidad cinematica |  | 1.207e-06 | [15 empty] | C - F | - | -0.00019795 |  | -0.00019795 | 0.17363 | 5480.7102 | 5.2364 | 0.03647 | 5.707 | 5 | -0.016076 |  | 81.2135
|  |  |  | Km |  | 2.4 | [14 empty] | Circuito 2 | F - E | + | -5.7952e-05 | SI | 5.7952e-05 | 0.050831 | 1604.5176 |  | 0.039887 | 66.6 | 5.4 | 0.017953 | 0.00025854 | 309.7858 | 725.2828 | -1.7823e-07
|  |  |  | H (m) |  | 0.007 | [15 empty] | E - H | + | 2.9944e-05 |  | 2.9944e-05 | 0.026265 | 829.0721 |  | 0.077195 | 30.4 | 3.6 | 0.0032345 |  | 108.0174
|  |  |  | Caudal final | m3/s | 0.005 | [15 empty] | G - H | - | -5.0056e-05 |  | -5.0056e-05 | 0.043905 | 1385.8979 |  | 0.046179 | 66.6 | 5.4 | -0.0084615 |  | 169.042
[5 empty] | l/s | 5 | [15 empty] | F - G | - | -9.0056e-05 |  | -9.0056e-05 | 0.07899 | 2493.383 | 4.6562 | 0.046125 | 30.4 | 2.4 | -0.012467 |  | 138.4376
|  |  |  | Velocidad final (m/s) |  | 1.0964
Quinta Iteración
|  |  |  | Tuberia | A - B | [17 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (hf+hm)/Q | Σ(hf+hm)/Q | ΔQ
|  |  |  | Cota inicial (m.s.n.m) |  | 424.0727 | [14 empty] | Circuito 1 | C - D | + | 7.1993e-05 |  | 7.1993e-05 | 0.063146 | 1993.267 |  | 0.032108 | 67.8 | 6.3 | 0.025392 | 5.1841e-05 | 352.6962 | 623.5361 | -4.157e-08
|  |  |  | Cota final (m.s.n.m) |  | 423.367 | [15 empty] | D - E | + | 3.1993e-05 |  | 3.1993e-05 | 0.028061 | 885.782 |  | 0.072253 | 5.21 | 2.1 | 0.00060564 |  | 18.9306
|  |  |  | Diametro | Pulgadas | 1.5 | [15 empty] | F - E | - | 5.7774e-05 |  | -5.7774e-05 | 0.050674 | 1599.5829 |  | 0.04001 | 66.6 | 5.4 | -0.0098606 |  | 170.6762
[5 empty] | m | 0.0381 | [15 empty] | C - F | - | -0.00019801 |  | -0.00019801 | 0.17368 | 5482.2569 | 5.2366 | 0.036467 | 5.707 | 5 | -0.016085 |  | 81.233
|  |  |  | Area (m2) |  | 0.0011401 | [14 empty] | Circuito 2 | F - E | + | -5.7815e-05 | SI | 5.7815e-05 | 0.050711 | 1600.7338 |  | 0.039982 | 66.6 | 5.4 | 0.01789 | 9.5857e-05 | 309.4289 | 724.9444 | -6.6114e-08
|  |  |  | Longitud (m) |  | 67.5 | [15 empty] | E - H | + | 2.9766e-05 |  | 2.9766e-05 | 0.026108 | 824.1374 |  | 0.077657 | 30.4 | 3.6 | 0.0032089 |  | 107.805
|  |  |  | Ks |  | 1.5e-06 | [15 empty] | G - H | - | -5.0234e-05 |  | -5.0234e-05 | 0.044061 | 1390.8327 |  | 0.046016 | 66.6 | 5.4 | -0.0084935 |  | 169.0797
|  |  |  | Viscocidad cinematica |  | 1.207e-06 | [15 empty] | F - G | - | -9.0234e-05 |  | -9.0234e-05 | 0.079146 | 2498.3177 | 4.6576 | 0.046096 | 30.4 | 2.4 | -0.012509 |  | 138.6308
|  |  |  | Km |  | 6.1
|  |  |  | H (m) |  | 0.7057 | [14 empty] | Sexta Iteración
|  |  |  | Caudal final | m3/s | 0.00045833 | [16 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (hf+hm)/Q | Σ(hf+hm)/Q | ΔQ
[5 empty] | l/s | 0.45833 | [14 empty] | Circuito 1 | C - D | + | 7.1951e-05 |  | 7.1951e-05 | 0.06311 | 1992.1161 |  | 0.032127 | 67.8 | 6.3 | 0.025369 | 2.6404e-05 | 352.5857 | 623.4264 | -2.1176e-08
|  |  |  | Velocidad final (m/s) |  | 0.40201 | [15 empty] | D - E | + | 3.1951e-05 |  | 3.1951e-05 | 0.028025 | 884.6311 |  | 0.072347 | 5.21 | 2.1 | 0.00060458 |  | 18.9222
[22 empty] | F - E | - | 5.7749e-05 |  | -5.7749e-05 | 0.050653 | 1598.9033 |  | 0.040027 | 66.6 | 5.4 | -0.0098561 |  | 170.671
|  |  |  | Tuberia | B - C | [16 empty] | C - F | - | -0.00019805 |  | -0.00019805 | 0.17371 | 5483.4078 | 5.2368 | 0.036465 | 5.707 | 5 | -0.016091 |  | 81.2475
|  |  |  | Cota inicial (m.s.n.m) |  | 423.367 | [14 empty] | Circuito 2 | F - E | + | -5.777e-05 | SI | 5.777e-05 | 0.050671 | 1599.4897 |  | 0.040013 | 66.6 | 5.4 | 0.017869 | 3.8187e-05 | 309.3116 | 724.8339 | -2.6342e-08
|  |  |  | Cota final (m.s.n.m) |  | 423.65 | [15 empty] | E - H | + | 2.97e-05 |  | 2.97e-05 | 0.026051 | 822.3069 |  | 0.07783 | 30.4 | 3.6 | 0.0031995 |  | 107.7262
|  |  |  | Diametro | Pulgadas | 1.5 | [15 empty] | G - H | - | -5.03e-05 |  | -5.03e-05 | 0.044119 | 1392.6632 |  | 0.045955 | 66.6 | 5.4 | -0.0085054 |  | 169.0937
[5 empty] | m | 0.0381 | [15 empty] | F - G | - | -9.03e-05 |  | -9.03e-05 | 0.079204 | 2500.1482 | 4.6582 | 0.046086 | 30.4 | 2.4 | -0.012525 |  | 138.7025
|  |  |  | Area (m2) |  | 0.0011401
|  |  |  | Longitud (m) |  | 30.6 | [14 empty] | Septima Iteración
|  |  |  | Ks |  | 1.5e-06 | [16 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (hf+hm)/Q | Σ(hf+hm)/Q | ΔQ
|  |  |  | Viscocidad cinematica |  | 1.207e-06 | [14 empty] | Circuito 1 | C - D | + | 7.193e-05 |  | 7.193e-05 | 0.063091 | 1991.5298 |  | 0.032136 | 67.8 | 6.3 | 0.025357 | 1.2107e-05 | 352.5294 | 623.3721 | -9.7109e-09
|  |  |  | Km |  | 3.6 | [15 empty] | D - E | + | 3.193e-05 |  | 3.193e-05 | 0.028006 | 884.0448 |  | 0.072395 | 5.21 | 2.1 | 0.00060404 |  | 18.9178
|  |  |  | H (m) |  | -0.283 | [15 empty] | F - E | - | 5.7744e-05 |  | -5.7744e-05 | 0.050648 | 1598.7603 |  | 0.040031 | 66.6 | 5.4 | -0.0098551 |  | 170.6699
|  |  |  | Caudal final | m3/s | 0.0003163 | [15 empty] | C - F | - | -0.00019807 |  | -0.00019807 | 0.17373 | 5483.9942 | 5.2369 | 0.036464 | 5.707 | 5 | -0.016094 |  | 81.2549
[5 empty] | l/s | 0.3163 | [14 empty] | Circuito 2 | F - E | + | -5.7754e-05 | SI | 5.7754e-05 | 0.050657 | 1599.0292 |  | 0.040024 | 66.6 | 5.4 | 0.017861 | 1.5798e-05 | 309.2681 | 724.7932 | -1.0898e-08
|  |  |  | Velocidad final (m/s) |  | 0.27743 | [15 empty] | E - H | + | 2.9674e-05 |  | 2.9674e-05 | 0.026027 | 821.5776 |  | 0.077899 | 30.4 | 3.6 | 0.0031957 |  | 107.6948
[22 empty] | G - H | - | -5.0326e-05 |  | -5.0326e-05 | 0.044142 | 1393.3925 |  | 0.045931 | 66.6 | 5.4 | -0.0085102 |  | 169.0993
|  |  |  | Tuberia | B - J | [16 empty] | F - G | - | -9.0326e-05 |  | -9.0326e-05 | 0.079227 | 2500.8775 | 4.6584 | 0.046082 | 30.4 | 2.4 | -0.012531 |  | 138.731
|  |  |  | Cota inicial (m.s.n.m) |  | 423.367
|  |  |  | Cota final (m.s.n.m) |  | 422.666
|  |  |  | Diametro | Pulgadas | 1.5
[5 empty] | m | 0.0381
|  |  |  | Area (m2) |  | 0.0011401
|  |  |  | Longitud (m) |  | 40.581
|  |  |  | Ks |  | 1.5e-06
|  |  |  | Viscocidad cinematica |  | 1.207e-06
|  |  |  | Km |  | 2.5
|  |  |  | H (m) |  | 0.701
|  |  |  | Caudal final | m3/s | 5.4074e-05
[5 empty] | l/s | 0.054074
|  |  |  | Velocidad final (m/s) |  | 0.04743
|  |  |  | Tuberia | J - K
|  |  |  | Cota inicial (m.s.n.m) |  | 422.666
|  |  |  | Cota final (m.s.n.m) |  | 422.998
|  |  |  | Diametro | Pulgadas | 1.5
[5 empty] | m | 0.0381
|  |  |  | Area (m2) |  | 0.0011401
|  |  |  | Longitud (m) |  | 47.506
|  |  |  | Ks |  | 1.5e-06
|  |  |  | Viscocidad cinematica |  | 1.207e-06
|  |  |  | Km |  | 3.4
|  |  |  | H (m) |  | -0.332
|  |  |  | Caudal final | m3/s | 1.9352e-05
[5 empty] | l/s | 0.019352
|  |  |  | Velocidad final (m/s) |  | 0.016974
|  |  |  | Tuberia | H - I
|  |  |  | Cota inicial (m.s.n.m) |  | 424.36
|  |  |  | Cota final (m.s.n.m) |  | 424.599
|  |  |  | Diametro | Pulgadas | 1.5
[5 empty] | m | 0.0381
|  |  |  | Area (m2) |  | 0.0011401
|  |  |  | Longitud (m) |  | 24.9
|  |  |  | Ks |  | 1.5e-06
|  |  |  | Viscocidad cinematica |  | 1.207e-06
|  |  |  | Km |  | 2.1
|  |  |  | H (m) |  | -0.239
|  |  |  | Caudal final | m3/s | 3.1389e-05
[5 empty] | l/s | 0.031389
|  |  |  | Velocidad final (m/s) |  | 0.027532
1
2

## Energia actual
Tuberia | Nodo inicial | Z1 (m.s.n.m) | Nodo final | Z2 (m.s.n.m) |  |  | Caudal (m3/s) | Diametro |  | Area (m2) | Velocidad (m/s) | Longitud (m) | Km | Ks | Viscocidad cinematica (m2/s) | Reynolds | f |  |  | Accesorios | K | Cantidad | Total
[8 empty] | Pulg. | m | [10 empty] | Codo radio largo 90° | 0.6 |  |  | Tuberia | Caudal |  | Diametro (m) | Area (m2) | Longitud (m) | Velocidad (m/s) | Viscocidad cinematica (m2/s) | Re | Ks | f |  | Km | ΔH | Presión nodo inicial (m.s.n.m) | Presión nodo final (m.s.n.m) | Nodo | Presión (mH2O)
Tanque - A | Tanque | 435.85 | A | 424.0727 | 0 | 0 | 0.005537 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 1.2142 | 26.5383 | 7.45 | 1.5e-06 | 1.207e-06 | 76652.3203 | 7.2319 | 0.01912 | 10.642 | Codo radio medio 90° | 0.8 |  |  |  | l/s | m3/s
A - A1 | A | 424.0727 | A1 | 423.84 | 10.642 | 0.061269 | 0.005 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 1.0964 | 7.5 | 1.2 | 1.5e-06 | 1.207e-06 | 69217.8143 | 7.1543 | 0.019537 | 10.6834 | Codo radio corto 90° | 0.9 | 4 | 3.6 | C - D | 0.07193 | 7.193e-05 | 0.0381 | 0.0011401 | 67.8 | 0.063091 | 1.207e-06 | 1991.5298 | 1.5e-06 |  | 0.032136 | 6.3 | 0.01288 | 10.4749 | 10.462 | A | 10.642
A1 - Hidr. | A1 | 423.84 | Hidr. | 423.833 | 10.6834 | 0.061269 | 0.005 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 1.0964 | 32.6 | 2.4 | 1.5e-06 | 1.207e-06 | 69217.8143 | 7.1543 | 0.019537 | 10.0312 | Codo radio corto de 45° | 0.4 |  |  | C - F | 0.19807 | 0.00019807 | 0.0381 | 0.0011401 | 5.707 | 0.17373 | 1.207e-06 | 5483.9942 | 1.5e-06 | 5.2369 | 0.036464 | 5 | 0.016094 | 10.4749 | 10.491 | A1 | 10.6834
A - B | A | 424.0727 | B | 423.367 | 10.642 | 0.0082373 | 0.00045833 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 0.40201 | 67.5 | 6.1 | 1.5e-06 | 1.207e-06 | 12689.9326 | 5.8633 | 0.029088 | 10.873 | Codo radio largo de 45° | 0.2 |  |  | D - E | 0.03193 | 3.193e-05 | 0.0381 | 0.0011401 | 5.21 | 0.028006 | 1.207e-06 | 884.0448 | 1.5e-06 |  | 0.072395 | 2.1 | 0.00047971 | 10.462 | 10.4625 | Hidr. | 10.0312
B - C | B | 423.367 | C | 423.65 | 10.873 | 0.0039229 | 0.0003163 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 0.27743 | 30.6 | 3.6 | 1.5e-06 | 1.207e-06 | 8757.3353 | 5.5855 | 0.032053 | 10.4749 | Entrada normal | 0.5 |  |  | F - E | 0.057754 | 5.7754e-05 | 0.0381 | 0.0011401 | 66.6 | 0.050657 | 1.207e-06 | 1599.0292 | 1.5e-06 |  | 0.040024 | 5.4 | 0.0098569 | 10.491 | 10.5008 | B | 10.873
B - J | B | 423.367 | J | 422.666 | 10.873 | 0.00011466 | 5.4074e-05 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 0.04743 | 40.581 | 2.5 | 1.5e-06 | 1.207e-06 | 1497.1557 |  | 0.042748 | 11.5685 | Entrada de borde | 0.9 |  |  | E - H | 0.029674 | 2.9674e-05 | 0.0381 | 0.0011401 | 30.4 | 0.026027 | 1.207e-06 | 821.5776 | 1.5e-06 |  | 0.077899 | 3.6 | 0.0022704 | 10.4625 | 10.4648 | C | 10.4749
J - K | J | 422.666 | K | 422.998 | 11.5685 | 1.4685e-05 | 1.9352e-05 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 0.016974 | 47.506 | 3.4 | 1.5e-06 | 1.207e-06 | 535.7972 |  | 0.11945 | 11.2343 | Union | 0.3 |  |  | F - G | 0.090326 | 9.0326e-05 | 0.0381 | 0.0011401 | 30.4 | 0.079227 | 1.207e-06 | 2500.8775 | 1.5e-06 | 4.6584 | 0.046082 | 2.4 | 0.012531 | 10.491 | 10.5035 | D | 10.462
H - I | H | 424.36 | I | 424.599 | 10.4648 | 3.8634e-05 | 3.1389e-05 | 1.5 | 0.0381 | 0.0011401 | 0.027532 | 24.9 | 2.1 | 1.5e-06 | 1.207e-06 | 869.0681 |  | 0.073642 | 10.2238 | Válvula de compuerta abierta | 0.2 |  |  | G - H | 0.050326 | 5.0326e-05 | 0.0381 | 0.0011401 | 66.6 | 0.044142 | 1.207e-06 | 1393.3925 | 1.5e-06 |  | 0.045931 | 5.4 | 0.0085102 | 10.5035 | 10.512 | E | 10.4625
[20 empty] | Valvula de bola abierta | 0.05 | 1 | 0.05 | [16 empty] | F | 10.491
[20 empty] | Válvula de globo abierta | 10 | [18 empty] | G | 10.5035
[20 empty] | Válvula de ángulo abierta | 5 | [18 empty] | H | 10.4648
[20 empty] | Tee de paso directo | 0.3 | [18 empty] | I | 10.2238
[20 empty] | Tee con salida de lado | 1.8 | [18 empty] | J | 11.5685
[20 empty] | Tee con salida a ambos lados | 1.8 | [18 empty] | K | 11.2343
[20 empty] | Válvula de pie con rejilla | 3
[20 empty] | Válvula de retención tipo liviano | 2.5
[20 empty] | Reducción gradual | 0.35
[20 empty] | Ampliación gradual | 0.3
[20 empty] | Salida de tubería | 1
[20 empty] | ∑ |  |  | 3.65
𝑃_1/(ρ∗𝑔)
〖𝑉_1〗^2/(2∗𝑔)
𝑃_2/(ρ∗𝑔)

## Dotación tub. propuesta
Tuberia Actual Resultados de EPANET
Nodo | Habitantes | L/Hab/Dia | L/Dia | L/s | Cota curva de nivel (m.s.n.m) | Ubicación | Profundidad (m) | Cota profundida (m.s.n.m) | Presión |  |  | Tuberia | Longitud (m) | Diametro |  | Velocidad
[9 empty] | (m) | Minima | Maxima |  |  | (mm) | Minimo | (m/s) | Maxima | Minima
A | 34 | 200 | 6800 | 0.078704 | 424.688 | Anden | 0.65 | 424.038 | 11.81 | Cumple | Cumple | Tanque - A | 28.0383 | 75 | Cumple | 1.2 | Cumple | Cumple
B | 38 | 200 | 7600 | 0.087963 | 423.995 | Anden | 0.65 | 423.345 | 12.12 | Cumple | Cumple | A - B | 65 | 75 | Cumple | 0.59 | Cumple | Cumple
Hidr. | 0 | 200 | 36000 | 5 | 423.585 | Verde | 1 | 422.585 | 12.53 | Cumple | Cumple | B - Hidr. | 37.6 | 75 | Cumple | 0.71 | Cumple | Cumple
C | 15 | 200 | 3000 | 0.034722 | 423.277 | Anden | 0.65 | 422.627 | 12.55 | Cumple | Cumple | A - G | 27.6 | 75 | Cumple | 0.64 | Cumple | Cumple
D | 12 | 200 | 2400 | 0.027778 | 423.59 | Anden | 0.65 | 422.94 | 12.39 | Cumple | Cumple | G - F | 65 | 75 | Cumple | 0.32 | Cumple | No cumple
E | 19 | 200 | 3800 | 0.043981 | 424.409 | Anden | 0.85 | 423.559 | 11.9 | Cumple | Cumple | F - B | 27.6 | 75 | Cumple | 0.14 | Cumple | No cumple
F | 42 | 200 | 8400 | 0.097222 | 424.241 | Anden | 0.65 | 423.591 | 11.89 | Cumple | Cumple | F - E | 34.61 | 75 | Cumple | 0.16 | Cumple | No cumple
G | 38 | 200 | 7600 | 0.087963 | 424.862 | Anden | 0.85 | 424.012 | 11.6 | Cumple | Cumple | G - K | 19.4 | 75 | Cumple | 0.3 | Cumple | No cumple
H | 21 | 200 | 4200 | 0.048611 | 424.957 | Anden | 1 | 423.957 | 11.6 | Cumple | Cumple | K - J | 27.9 | 75 | Cumple | 0.1 | Cumple | No cumple
I | 13 | 200 | 2600 | 0.030093 | 425.228 | Anden | 1.25 | 423.978 | 11.59 | Cumple | Cumple | K - H | 15.21 | 75 | Cumple | 0.2 | Cumple | No cumple
J | 0 | 200 | 0 | 0 | 425.389 | Anden | 1.4 | 423.989 | 11.58 | Cumple | Cumple | J - I | 15.21 | 75 | Cumple | 0.1 | Cumple | No cumple
K | 0 | 200 | 0 | 0 | 424.897 | Anden | 0.9 | 423.997 | 11.58 | Cumple | Cumple | I - H | 27.9 | 75 | Cumple | 0.09 | Cumple | No cumple
[12 empty] | H - E | 65 | 75 | Cumple | 0.29 | Cumple | No cumple
[12 empty] | E - D | 37.6 | 75 | Cumple | 0.43 | Cumple | No cumple
[12 empty] | D - C | 46.658 | 75 | Cumple | 0.43 | Cumple | No cumple
[12 empty] | C - Hidr. | 15.552 | 75 | Cumple | 0.42 | Cumple | No cumple

## Masa propuesta
Accesorios | K | Cantidad | Total | Tuberia | Tanque - A |  | Demanda |  | Tuberia | Caudal supuesto |  | Diametro |  | Area tuberia (m2) | Logitud (m) | Velocidad (m/s) | Viscocidad cinematica (m2/s) | Numero de Reynolds | Ks | Km | Primera Iteración | [16 empty] | Resultado final
Codo radio largo 90° | 0.6 |  |  | Cota inicial (m.s.n.m) |  | 435.85 | Nodo | L/s | [14 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (hf+hm)/Q | Σ(hf+hm)/Q | ΔQ | Tuberia | Caudal supuesto | Caudal final |  |  | Velocidad final (m/s)
Codo radio medio 90° | 0.8 |  |  | Cota final (m.s.n.m) |  | 424.038 | A | 0.078704 |  | l/s | m3/s | Pulg. | m | [7 empty] | Circuito 1 | A - B | - | 0.00251 |  | -0.00251 | 0.55039 | 34747.3428 | 6.6299 | 0.02275 | 65 | 3.3 | -0.35059 | 0.93389 | 139.6768 | 785.2636 | -0.00059463 |  | l/s | l/s | m3/s
Codo radio corto 90° | 0.9 |  |  | Diametro | Pulgadas | 3 | B | 0.087963 | A - B | 2.51 | 0.00251 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 65 | 0.55039 | 1.207e-06 | 34747.3428 | 1.5e-06 | 3.3 |  | A - G | + | 0.00295 |  | 0.00295 | 0.64688 | 40838.5104 | 6.7528 | 0.02193 | 27.6 | 3.3 | 0.75806 |  | 256.9679 |  |  | A - B | 2.51 | 3.5294 | -0.0035294 | 0.0035294 | 0.77394
Codo radio corto de 45° | 0.4 |  |  |  | m | 0.0762 | Hidr. | 5 | B - Hidr. | 3.17 | 0.00317 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 37.6 | 0.69512 | 1.207e-06 | 43884.0943 | 1.5e-06 | 3.6 |  | G - F | + | 0.00149 |  | 0.00149 | 0.32673 | 20626.9087 | 6.2339 | 0.025732 | 65 | 6.6 | 0.47309 |  | 317.5099 |  |  | B - Hidr. | 3.17 | 3.8653 | -0.0038653 | 0.0038653 | 0.84759
Codo radio largo de 45° | 0.2 |  |  | Area (m2) |  | 0.0045604 | C | 0.034722 | A - G | 2.95 | 0.00295 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 27.6 | 0.64688 | 1.207e-06 | 40838.5104 | 1.5e-06 | 3.3 |  | F - B | + | 0.00075 |  | 0.00075 | 0.16446 | 10382.6721 | 5.7158 | 0.030609 | 27.6 | 3 | 0.053332 |  | 71.109 |  |  | A - G | 2.95 | 1.9306 | 0.0019306 | 0.0019306 | 0.42334
Entrada normal | 0.5 |  |  | Longitud (m) |  | 28.0383 | D | 0.027778 | G - F | 1.49 | 0.00149 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 65 | 0.32673 | 1.207e-06 | 20626.9087 | 1.5e-06 | 6.6 | Circuito 2 | G - F | - | 0.00089537 |  | -0.00089537 | 0.19634 | 12395.0632 | 5.8491 | 0.02923 | 65 | 6.6 | -0.061955 | 0.44291 | 69.1949 | 510.743 | -0.0004336 | G - F | 1.49 | 1.177 | -0.001177 | 0.001177 | 0.2581
Entrada de borde | 0.9 |  |  | Ks |  | 1.5e-06 | E | 0.043981 | F - B | 0.75 | 0.00075 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 27.6 | 0.16446 | 1.207e-06 | 10382.6721 | 1.5e-06 | 3 |  | G - K | + | 0.00137 |  | 0.00137 | 0.30041 | 18965.6811 | 6.1703 | 0.026265 | 19.4 | 3 | 0.12 |  | 87.5882 |  |  | F - B | 0.75 | 0.42542 | -0.00042542 | 0.00042542 | 0.093286
Union | 0.3 | 6 | 1.8 | Viscocidad cinematica |  | 1.207e-06 | F | 0.097222 | F - E | 0.65 | 0.00065 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 34.61 | 0.14253 | 1.207e-06 | 8998.3159 | 1.5e-06 | 3.3 |  | K - H | + | 0.00094 |  | 0.00094 | 0.20612 | 13012.9491 | 5.8857 | 0.028867 | 15.21 | 2.4 | 0.045415 |  | 48.3135 |  |  | F - E | 0.65 | 0.66181 | 0.00066181 | 0.00066181 | 0.14512
Válvula de compuerta abierta | 0.2 |  |  | Km |  | 7.45 | G | 0.087963 | G - K | 1.37 | 0.00137 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 19.4 | 0.30041 | 1.207e-06 | 18965.6811 | 1.5e-06 | 3 |  | H - E | + | 0.00129 |  | 0.00129 | 0.28287 | 17858.1961 | 6.1248 | 0.026657 | 65 | 3.3 | 0.35783 |  | 277.3862 |  |  | G - K | 1.37 | 0.6631 | 0.0006631 | 0.0006631 | 0.1454
Valvula de bola abierta | 0.05 |  |  | H (m) |  | 11.812 | H | 0.048611 | K - J | 0.42 | 0.00042 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 27.9 | 0.092098 | 1.207e-06 | 5814.2964 | 1.5e-06 | 2.1 |  | F - E | - | 0.00065 |  | -0.00065 | 0.14253 | 8998.3159 | 5.6084 | 0.031793 | 34.61 | 3.3 | -0.018369 |  | 28.2602 |  |  | K - J | 0.42 | 0.15393 | 0.00015393 | 0.00015393 | 0.033754
Válvula de globo abierta | 10 |  |  | Caudal final | m3/s | 0.0055387 | I | 0.030093 | K - H | 0.94 | 0.00094 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 15.21 | 0.20612 | 1.207e-06 | 13012.9491 | 1.5e-06 | 2.4 | Circuito 3 | K - J | + | 0.00042 |  | 0.00042 | 0.092098 | 5814.2964 | 5.282 | 0.035843 | 27.9 | 2.1 | 0.017735 | 0.037023 | 42.2263 | 116.1292 | -0.0001594 | K - H | 0.94 | 0.49927 | -0.00049927 | 0.00049927 | 0.10948
Válvula de ángulo abierta | 5 |  |  |  | l/s | 5.5387 | J | 0 | J - I | 0.42 | 0.00042 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 15.21 | 0.092098 | 1.207e-06 | 5814.2964 | 1.5e-06 | 1.5 |  | J - I | + | 0.00042 |  | 0.00042 | 0.092098 | 5814.2964 | 5.282 | 0.035843 | 15.21 | 1.5 | 0.0096685 |  | 23.0201 |  |  | J - I | 0.42 | 0.15362 | 0.00015362 | 0.00015362 | 0.033687
Tee de paso directo | 0.3 |  |  | Velocidad final (m/s) |  | 1.2145 | K | 0 | I - H | 0.39 | 0.00039 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 27.9 | 0.085519 | 1.207e-06 | 5398.9895 | 1.5e-06 | 1.5 |  | I - H | + | 0.00039 |  | 0.00039 | 0.085519 | 5398.9895 | 5.2269 | 0.036603 | 27.9 | 1.5 | 0.015396 |  | 39.4761 |  |  | I - H | 0.39 | 0.12362 | 0.00012362 | 0.00012362 | 0.027108
Tee con salida de lado | 1.8 | 1 | 1.8 |  |  |  | Total | 5.537 | H - E | 1.29 | 0.00129 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 65 | 0.28287 | 1.207e-06 | 17858.1961 | 1.5e-06 | 3.3 |  | K - H | - | 0.0005064 |  | -0.0005064 | 0.11104 | 7010.4014 | 5.4215 | 0.034022 | 15.21 | 2.4 | -0.0057763 |  | 11.4066 |  |  | H - E | 1.29 | 0.5831 | 0.0005831 | 0.0005831 | 0.12786
Tee con salida a ambos lados | 1.8 | [7 empty] | E - D | 1.89 | 0.00189 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 37.6 | 0.41444 | 1.207e-06 | 26164.3338 | 1.5e-06 | 2.7 | Circuito 4 | F - B | - | 0.00015537 |  | -0.00015537 | 0.034069 | 2150.8267 | 4.5491 | 0.048322 | 27.6 | 3 | -0.0012129 | 0.91444 | 7.8066 | 848.0794 | -0.00053912 | E - D | 1.89 | 1.1947 | 0.0011947 | 0.0011947 | 0.26197
Válvula de pie con rejilla | 3 | [7 empty] | D - C | 1.87 | 0.00187 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 46.658 | 0.41005 | 1.207e-06 | 25887.4626 | 1.5e-06 | 2.4 |  | F - E | + | -0.0010836 | SI | 0.0010836 | 0.23761 | 15000.8635 | 5.993 | 0.027843 | 34.61 | 3.3 | 0.13599 |  | 125.4955 |  |  | D - C | 1.87 | 1.1747 | 0.0011747 | 0.0011747 | 0.25759
Válvula de retención tipo liviano | 2.5 | [7 empty] | C - Hidr. | 1.83 | 0.00183 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 15.552 | 0.40128 | 1.207e-06 | 25333.72 | 1.5e-06 | 3.3 |  | E - D | + | 0.00189 |  | 0.00189 | 0.41444 | 26164.3338 | 6.4143 | 0.024305 | 37.6 | 2.7 | 0.43416 |  | 229.7128 |  |  | C - Hidr. | 1.83 | 1.1347 | 0.0011347 | 0.0011347 | 0.24882
Reducción gradual | 0.35 | [20 empty] | D - C | + | 0.00187 |  | 0.00187 | 0.41005 | 25887.4626 | 6.4062 | 0.024367 | 46.658 | 2.4 | 0.52773 |  | 282.2073
Ampliación gradual | 0.3 | [20 empty] | C - Hidr. | + | 0.00183 |  | 0.00183 | 0.40128 | 25333.72 | 6.3898 | 0.024492 | 15.552 | 3.3 | 0.16867 |  | 92.1677
Salida de tubería | 1 | [20 empty] | B - Hidr. | - | 0.00317 |  | -0.00317 | 0.69512 | 43884.0943 | 6.8075 | 0.021579 | 37.6 | 3.6 | -0.35089 |  | 110.6895
∑ |  |  | 3.6
Segunda Iteración
[23 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (Σhf+hm)/Q | Σ(Σhf+hm)/Q | ΔQ
[21 empty] | Circuito 1 | A - B | - | -0.0031046 |  | -0.0031046 | 0.68079 | 42979.1883 | 6.7916 | 0.02168 | 65 | 3.3 | -0.5148 | 0.39919 | 165.8172 | 724.861 | -0.00027536
[22 empty] | A - G | + | 0.0023554 |  | 0.0023554 | 0.51649 | 32606.665 | 6.5815 | 0.023086 | 27.6 | 3.3 | 0.48894 |  | 207.5875
[22 empty] | G - F | + | -0.001329 | SI | 0.001329 | 0.29142 | 18397.6108 | 6.1473 | 0.026462 | 65 | 6.6 | 0.37905 |  | 285.2231
[22 empty] | F - B | + | -0.00069449 | SI | 0.00069449 | 0.15229 | 9614.2233 | 5.658 | 0.031237 | 27.6 | 3 | 0.045998 |  | 66.2332
[21 empty] | Circuito 2 | G - F | - | 0.0010536 |  | -0.0010536 | 0.23104 | 14585.6711 | 5.9718 | 0.028041 | 65 | 6.6 | -0.083029 | 0.14661 | 78.8049 | 389.2935 | -0.0001883
[22 empty] | G - K | + | 0.0009364 |  | 0.0009364 | 0.20533 | 12963.1335 | 5.8828 | 0.028895 | 19.4 | 3 | 0.057498 |  | 61.4035
[22 empty] | K - H | + | -0.00066581 | SI | 0.00066581 | 0.146 | 9217.1165 | 5.6264 | 0.031589 | 15.21 | 2.4 | 0.023375 |  | 35.1074
[22 empty] | H - E | + | 0.0008564 |  | 0.0008564 | 0.18779 | 11855.6484 | 5.8156 | 0.029568 | 65 | 3.3 | 0.16217 |  | 189.3606
[22 empty] | F - E | - | 0.00054447 |  | -0.00054447 | 0.11939 | 7537.4668 | 5.4757 | 0.033352 | 34.61 | 3.3 | -0.013403 |  | 24.6172
[21 empty] | Circuito 3 | K - J | + | 0.0002606 |  | 0.0002606 | 0.057144 | 3607.5813 | 4.9283 | 0.041172 | 27.9 | 2.1 | 0.0071524 | 0.011528 | 27.4462 | 77.9015 | -7.3989e-05
[22 empty] | J - I | + | 0.0002606 |  | 0.0002606 | 0.057144 | 3607.5813 | 4.9283 | 0.041172 | 15.21 | 1.5 | 0.0038992 |  | 14.9626
[22 empty] | I - H | + | 0.0002306 |  | 0.0002306 | 0.050565 | 3192.2744 | 4.8383 | 0.042719 | 27.9 | 1.5 | 0.0056742 |  | 24.6068
[22 empty] | K - H | - | 0.0004775 |  | -0.0004775 | 0.10471 | 6610.3566 | 5.3777 | 0.034579 | 15.21 | 2.4 | -0.0051981 |  | 10.8859
[21 empty] | Circuito 4 | F - B | - | 0.00041913 |  | -0.00041913 | 0.091908 | 5802.2836 | 5.2805 | 0.035864 | 27.6 | 3 | -0.0068841 | 0.17386 | 16.4248 | 668.8628 | -0.00012997
[22 empty] | F - E | + | -0.00073278 | SI | 0.00073278 | 0.16068 | 10144.2267 | 5.6983 | 0.030797 | 34.61 | 3.3 | 0.063953 |  | 87.275
[22 empty] | E - D | + | 0.0013509 |  | 0.0013509 | 0.29622 | 18700.9371 | 6.1597 | 0.026356 | 37.6 | 2.7 | 0.22632 |  | 167.5373
[22 empty] | D - C | + | 0.0013309 |  | 0.0013309 | 0.29184 | 18424.0659 | 6.1484 | 0.026453 | 46.658 | 2.4 | 0.27285 |  | 205.0133
[22 empty] | C - Hidr. | + | 0.0012909 |  | 0.0012909 | 0.28306 | 17870.3234 | 6.1253 | 0.026653 | 15.552 | 3.3 | 0.085727 |  | 66.41
[22 empty] | B - Hidr. | - | -0.0037091 |  | -0.0037091 | 0.81334 | 51347.4909 | 6.9271 | 0.02084 | 37.6 | 3.6 | -0.4681 |  | 126.2025
Tercera Iteración
[23 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (Σhf+hm)/Q | Σ(Σhf+hm)/Q | ΔQ
[21 empty] | Circuito 1 | A - B | - | -0.00338 |  | -0.00338 | 0.74117 | 46791.128 | 6.8563 | 0.021272 | 65 | 3.3 | -0.60045 | 0.14522 | 177.6475 | 683.2775 | -0.00010627
[22 empty] | A - G | + | 0.00208 |  | 0.00208 | 0.45611 | 28794.7252 | 6.487 | 0.023763 | 27.6 | 3.3 | 0.38391 |  | 184.5699
[22 empty] | G - F | + | -0.0012419 | SI | 0.0012419 | 0.27233 | 17192.431 | 6.0961 | 0.026909 | 65 | 6.6 | 0.33246 |  | 267.6992
[22 empty] | F - B | + | -0.0005491 | SI | 0.0005491 | 0.12041 | 7601.5362 | 5.482 | 0.033275 | 27.6 | 3 | 0.029301 |  | 53.361
[21 empty] | Circuito 2 | G - F | - | 0.0011356 |  | -0.0011356 | 0.24902 | 15721.332 | 6.0284 | 0.027516 | 65 | 6.6 | -0.095049 | 0.043031 | 83.696 | 340.2384 | -6.3237e-05
[22 empty] | G - K | + | 0.0007481 |  | 0.0007481 | 0.16404 | 10356.3736 | 5.7139 | 0.030629 | 19.4 | 3 | 0.037304 |  | 49.8653
[22 empty] | K - H | + | -0.00055149 | SI | 0.00055149 | 0.12093 | 7634.6316 | 5.4853 | 0.033236 | 15.21 | 2.4 | 0.016282 |  | 29.5239
[22 empty] | H - E | + | 0.0006681 |  | 0.0006681 | 0.1465 | 9248.8885 | 5.629 | 0.031561 | 65 | 3.3 | 0.10055 |  | 150.5085
[22 empty] | F - E | - | 0.00060281 |  | -0.00060281 | 0.13218 | 8344.9741 | 5.5519 | 0.032443 | 34.61 | 3.3 | -0.016062 |  | 26.6447
[21 empty] | Circuito 3 | K - J | + | 0.00018661 |  | 0.00018661 | 0.040919 | 2583.3064 | 4.683 | 0.0456 | 27.9 | 2.1 | 0.0038059 | 0.0032084 | 20.395 | 60.0753 | -2.6703e-05
[22 empty] | J - I | + | 0.00018661 |  | 0.00018661 | 0.040919 | 2583.3064 | 4.683 | 0.0456 | 15.21 | 1.5 | 0.0020748 |  | 11.1186
[22 empty] | I - H | + | 0.00015661 |  | 0.00015661 | 0.034341 | 2167.9995 | 4.5549 | 0.048199 | 27.9 | 1.5 | 0.0027377 |  | 17.4815
[22 empty] | K - H | - | 0.00048826 |  | -0.00048826 | 0.10707 | 6759.2103 | 5.3943 | 0.034366 | 15.21 | 2.4 | -0.00541 |  | 11.0802
[21 empty] | Circuito 4 | F - B | - | 0.00044284 |  | -0.00044284 | 0.097105 | 6130.4372 | 5.3215 | 0.035313 | 27.6 | 3 | -0.0075891 | 0.026469 | 17.1374 | 625.7079 | -2.1151e-05
[22 empty] | F - E | + | -0.00066604 | SI | 0.00066604 | 0.14605 | 9220.3954 | 5.6266 | 0.031587 | 34.61 | 3.3 | 0.053225 |  | 79.9124
[22 empty] | E - D | + | 0.0012209 |  | 0.0012209 | 0.26772 | 16901.6845 | 6.0832 | 0.027024 | 37.6 | 2.7 | 0.18607 |  | 152.4036
[22 empty] | D - C | + | 0.0012009 |  | 0.0012009 | 0.26334 | 16624.8132 | 6.0707 | 0.027135 | 46.658 | 2.4 | 0.22363 |  | 186.2208
[22 empty] | C - Hidr. | + | 0.0011609 |  | 0.0011609 | 0.25456 | 16071.0707 | 6.0451 | 0.027365 | 15.552 | 3.3 | 0.069814 |  | 60.1372
[22 empty] | B - Hidr. | - | -0.0038391 |  | -0.0038391 | 0.84184 | 53146.7436 | 6.9533 | 0.020683 | 37.6 | 3.6 | -0.49868 |  | 129.8965
Cuarta Iteración
[23 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (Σhf+hm)/Q | Σ(Σhf+hm)/Q | ΔQ
[21 empty] | Circuito 1 | A - B | - | -0.0034863 |  | -0.0034863 | 0.76447 | 48262.227 | 6.8799 | 0.021127 | 65 | 3.3 | -0.6351 | 0.043354 | 182.1725 | 662.5877 | -3.2716e-05
[22 empty] | A - G | + | 0.0019737 |  | 0.0019737 | 0.4328 | 27323.6262 | 6.4472 | 0.024058 | 27.6 | 3.3 | 0.3467 |  | 175.6564
[22 empty] | G - F | + | -0.0011989 | SI | 0.0011989 | 0.26289 | 16596.7533 | 6.0694 | 0.027146 | 65 | 6.6 | 0.31053 |  | 259.0179
[22 empty] | F - B | + | -0.00046399 | SI | 0.00046399 | 0.10174 | 6423.2413 | 5.3562 | 0.034856 | 27.6 | 3 | 0.021223 |  | 45.7409
[21 empty] | Circuito 2 | G - F | - | 0.0011662 |  | -0.0011662 | 0.25572 | 16143.8484 | 6.0485 | 0.027334 | 65 | 6.6 | -0.099709 | 0.011005 | 85.5015 | 324.6151 | -1.6951e-05
[22 empty] | G - K | + | 0.00068486 |  | 0.00068486 | 0.15018 | 9480.9523 | 5.6476 | 0.031353 | 19.4 | 3 | 0.031476 |  | 45.9595
[22 empty] | K - H | + | -0.00051496 | SI | 0.00051496 | 0.11292 | 7128.8761 | 5.434 | 0.033865 | 15.21 | 2.4 | 0.014278 |  | 27.7268
[22 empty] | H - E | + | 0.00060486 |  | 0.00060486 | 0.13263 | 8373.4673 | 5.5544 | 0.032413 | 65 | 3.3 | 0.083073 |  | 137.341
[22 empty] | F - E | - | 0.00064489 |  | -0.00064489 | 0.14141 | 8927.5913 | 5.6024 | 0.03186 | 34.61 | 3.3 | -0.018113 |  | 28.0863
[21 empty] | Circuito 3 | K - J | + | 0.0001599 |  | 0.0001599 | 0.035064 | 2213.6405 | 4.5701 | 0.047879 | 27.9 | 2.1 | 0.0028469 | 0.00048609 | 17.8036 | 51.7961 | -4.6924e-06
[22 empty] | J - I | + | 0.0001599 |  | 0.0001599 | 0.035064 | 2213.6405 | 4.5701 | 0.047879 | 15.21 | 1.5 | 0.001552 |  | 9.7058
[22 empty] | I - H | + | 0.0001299 |  | 0.0001299 | 0.028485 | 1798.3336 |  | 0.035589 | 27.9 | 1.5 | 0.0016927 |  | 13.0308
[22 empty] | K - H | - | 0.00049801 |  | -0.00049801 | 0.1092 | 6894.208 | 5.409 | 0.034179 | 15.21 | 2.4 | -0.0056055 |  | 11.2559
[21 empty] | Circuito 4 | F - B | - | 0.00043127 |  | -0.00043127 | 0.09457 | 5970.3364 | 5.3017 | 0.035576 | 27.6 | 3 | -0.0072413 | 0.00493 | 16.7906 | 618.9365 | -3.9826e-06
[22 empty] | F - E | + | -0.00066184 | SI | 0.00066184 | 0.14513 | 9162.2595 | 5.6219 | 0.03164 | 34.61 | 3.3 | 0.052582 |  | 79.4478
[22 empty] | E - D | + | 0.0011998 |  | 0.0011998 | 0.26308 | 16608.8805 | 6.0699 | 0.027141 | 37.6 | 2.7 | 0.17988 |  | 149.9342
[22 empty] | D - C | + | 0.0011798 |  | 0.0011798 | 0.2587 | 16332.0092 | 6.0572 | 0.027255 | 46.658 | 2.4 | 0.21608 |  | 183.1543
[22 empty] | C - Hidr. | + | 0.0011398 |  | 0.0011398 | 0.24993 | 15778.2667 | 6.0312 | 0.027491 | 15.552 | 3.3 | 0.067375 |  | 59.1135
[22 empty] | B - Hidr. | - | -0.0038602 |  | -0.0038602 | 0.84648 | 53439.5476 | 6.9575 | 0.020659 | 37.6 | 3.6 | -0.50375 |  | 130.4961
Quinta Iteración
[23 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (Σhf+hm)/Q | Σ(Σhf+hm)/Q | ΔQ
[21 empty] | Circuito 1 | A - B | - | -0.003519 |  | -0.003519 | 0.77164 | 48715.1319 | 6.887 | 0.021083 | 65 | 3.3 | -0.64595 | 0.011135 | 183.5614 | 655.4549 | -8.494e-06
[22 empty] | A - G | + | 0.001941 |  | 0.001941 | 0.42563 | 26870.7213 | 6.4345 | 0.024153 | 27.6 | 3.3 | 0.33562 |  | 172.9085
[22 empty] | G - F | + | -0.0011831 | SI | 0.0011831 | 0.25943 | 16378.5165 | 6.0594 | 0.027236 | 65 | 6.6 | 0.30268 |  | 255.8339
[22 empty] | F - B | + | -0.00043525 | SI | 0.00043525 | 0.095443 | 6025.47 | 5.3086 | 0.035485 | 27.6 | 3 | 0.018782 |  | 43.1512
[21 empty] | Circuito 2 | G - F | - | 0.0011746 |  | -0.0011746 | 0.25757 | 16260.9293 | 6.0539 | 0.027285 | 65 | 6.6 | -0.10102 | 0.002507 | 86.0006 | 320.3584 | -3.9128e-06
[22 empty] | G - K | + | 0.00066791 |  | 0.00066791 | 0.14646 | 9246.2842 | 5.6287 | 0.031563 | 19.4 | 3 | 0.029995 |  | 44.9093
[22 empty] | K - H | + | -0.0005027 | SI | 0.0005027 | 0.11023 | 6959.1674 | 5.416 | 0.034091 | 15.21 | 2.4 | 0.013634 |  | 27.1221
[22 empty] | H - E | + | 0.00058791 |  | 0.00058791 | 0.12892 | 8138.7991 | 5.5331 | 0.032663 | 65 | 3.3 | 0.078662 |  | 133.7991
[22 empty] | F - E | - | 0.00065786 |  | -0.00065786 | 0.14426 | 9107.1258 | 5.6174 | 0.031691 | 34.61 | 3.3 | -0.018767 |  | 28.5273
[21 empty] | Circuito 3 | K - J | + | 0.00015521 |  | 0.00015521 | 0.034035 | 2148.6812 | 4.5484 | 0.048337 | 27.9 | 2.1 | 0.0026921 | 0.00012993 | 17.345 | 50.7806 | -1.2793e-06
[22 empty] | J - I | + | 0.00015521 |  | 0.00015521 | 0.034035 | 2148.6812 | 4.5484 | 0.048337 | 15.21 | 1.5 | 0.0014677 |  | 9.4558
[22 empty] | I - H | + | 0.00012521 |  | 0.00012521 | 0.027456 | 1733.3743 |  | 0.036922 | 27.9 | 1.5 | 0.0015914 |  | 12.7099
[22 empty] | K - H | - | 0.00049879 |  | -0.00049879 | 0.10937 | 6905.0003 | 5.4102 | 0.034164 | 15.21 | 2.4 | -0.0056213 |  | 11.2699
[21 empty] | Circuito 4 | F - B | - | 0.00042676 |  | -0.00042676 | 0.09358 | 5907.8829 | 5.2939 | 0.035682 | 27.6 | 3 | -0.0071076 | 0.0010807 | 16.6548 | 617.6702 | -8.748e-07
[22 empty] | F - E | + | -0.00066177 | SI | 0.00066177 | 0.14511 | 9161.2929 | 5.6218 | 0.031641 | 34.61 | 3.3 | 0.052571 |  | 79.4401
[22 empty] | E - D | + | 0.0011958 |  | 0.0011958 | 0.26221 | 16553.7468 | 6.0674 | 0.027164 | 37.6 | 2.7 | 0.17873 |  | 149.469
[22 empty] | D - C | + | 0.0011758 |  | 0.0011758 | 0.25782 | 16276.8755 | 6.0547 | 0.027278 | 46.658 | 2.4 | 0.21467 |  | 182.5766
[22 empty] | C - Hidr. | + | 0.0011358 |  | 0.0011358 | 0.24905 | 15723.133 | 6.0285 | 0.027516 | 15.552 | 3.3 | 0.06692 |  | 58.9207
[22 empty] | B - Hidr. | - | -0.0038642 |  | -0.0038642 | 0.84735 | 53494.6813 | 6.9582 | 0.020654 | 37.6 | 3.6 | -0.5047 |  | 130.609
Sexta Iteración
[23 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (Σhf+hm)/Q | Σ(Σhf+hm)/Q | ΔQ
[21 empty] | Circuito 1 | A - B | - | -0.0035275 |  | -0.0035275 | 0.77351 | 48832.7191 | 6.8888 | 0.021072 | 65 | 3.3 | -0.64878 | 0.0025709 | 183.9216 | 653.4874 | -1.967e-06
[22 empty] | A - G | + | 0.0019325 |  | 0.0019325 | 0.42377 | 26753.1342 | 6.4312 | 0.024178 | 27.6 | 3.3 | 0.33277 |  | 172.1948
[22 empty] | G - F | + | -0.0011785 | SI | 0.0011785 | 0.25843 | 16315.0964 | 6.0565 | 0.027262 | 65 | 6.6 | 0.30042 |  | 254.9083
[22 empty] | F - B | + | -0.00042764 | SI | 0.00042764 | 0.093772 | 5919.9932 | 5.2954 | 0.035661 | 27.6 | 3 | 0.018159 |  | 42.4628
[21 empty] | Circuito 2 | G - F | - | 0.0011766 |  | -0.0011766 | 0.258 | 16287.8657 | 6.0552 | 0.027274 | 65 | 6.6 | -0.10132 | 0.00057522 | 86.1153 | 319.3853 | -9.0051e-07
[22 empty] | G - K | + | 0.000664 |  | 0.000664 | 0.1456 | 9192.1171 | 5.6243 | 0.031612 | 19.4 | 3 | 0.029659 |  | 44.6668
[22 empty] | K - H | + | -0.00050007 | SI | 0.00050007 | 0.10966 | 6922.7108 | 5.4121 | 0.03414 | 15.21 | 2.4 | 0.013498 |  | 26.9921
[22 empty] | H - E | + | 0.000584 |  | 0.000584 | 0.12806 | 8084.632 | 5.5281 | 0.032722 | 65 | 3.3 | 0.077661 |  | 132.9808
[22 empty] | F - E | - | 0.0006609 |  | -0.0006609 | 0.14492 | 9149.1826 | 5.6208 | 0.031652 | 34.61 | 3.3 | -0.018922 |  | 28.6303
[21 empty] | Circuito 3 | K - J | + | 0.00015393 |  | 0.00015393 | 0.033754 | 2130.9707 | 4.5424 | 0.048466 | 27.9 | 2.1 | 0.0026507 | 3.1088e-05 | 17.2197 | 50.5064 | -3.0776e-07
[22 empty] | J - I | + | 0.00015393 |  | 0.00015393 | 0.033754 | 2130.9707 | 4.5424 | 0.048466 | 15.21 | 1.5 | 0.001445 |  | 9.3875
[22 empty] | I - H | + | 0.00012393 |  | 0.00012393 | 0.027176 | 1715.6638 |  | 0.037303 | 27.9 | 1.5 | 0.0015643 |  | 12.6224
[22 empty] | K - H | - | 0.00049917 |  | -0.00049917 | 0.10946 | 6910.2445 | 5.4108 | 0.034157 | 15.21 | 2.4 | -0.005629 |  | 11.2767
[21 empty] | Circuito 4 | F - B | - | 0.00042567 |  | -0.00042567 | 0.093341 | 5892.7625 | 5.292 | 0.035708 | 27.6 | 3 | -0.0070754 | 0.00024544 | 16.6219 | 617.3935 | -1.9877e-07
[22 empty] | F - E | + | -0.0006618 | SI | 0.0006618 | 0.14512 | 9161.6488 | 5.6218 | 0.03164 | 34.61 | 3.3 | 0.052575 |  | 79.4429
[22 empty] | E - D | + | 0.0011949 |  | 0.0011949 | 0.26202 | 16541.6365 | 6.0669 | 0.027169 | 37.6 | 2.7 | 0.17848 |  | 149.3668
[22 empty] | D - C | + | 0.0011749 |  | 0.0011749 | 0.25763 | 16264.7652 | 6.0541 | 0.027283 | 46.658 | 2.4 | 0.21436 |  | 182.4497
[22 empty] | C - Hidr. | + | 0.0011349 |  | 0.0011349 | 0.24886 | 15711.0227 | 6.0279 | 0.027521 | 15.552 | 3.3 | 0.066821 |  | 58.8783
[22 empty] | B - Hidr. | - | -0.0038651 |  | -0.0038651 | 0.84754 | 53506.7916 | 6.9584 | 0.020653 | 37.6 | 3.6 | -0.50491 |  | 130.6338
Septima Iteración
[23 empty] | Sentido | Caudal |  |  | Velocidad | Re | f |  | Longitud | Km | hf+hm | Σhf+hm | (Σhf+hm)/Q | Σ(Σhf+hm)/Q | ΔQ
[21 empty] | Circuito 1 | A - B | - | -0.0035294 |  | -0.0035294 | 0.77394 | 48859.9498 | 6.8893 | 0.02107 | 65 | 3.3 | -0.64943 | 0.00058807 | 184.005 | 653.0302 | -4.5026e-07
[22 empty] | A - G | + | 0.0019306 |  | 0.0019306 | 0.42334 | 26725.9034 | 6.4304 | 0.024184 | 27.6 | 3.3 | 0.33211 |  | 172.0295
[22 empty] | G - F | + | -0.0011775 | SI | 0.0011775 | 0.2582 | 16300.3319 | 6.0558 | 0.027269 | 65 | 6.6 | 0.29989 |  | 254.6928
[22 empty] | F - B | + | -0.00042587 | SI | 0.00042587 | 0.093384 | 5895.5141 | 5.2924 | 0.035703 | 27.6 | 3 | 0.018015 |  | 42.3029
[21 empty] | Circuito 2 | G - F | - | 0.001177 |  | -0.001177 | 0.2581 | 16294.0987 | 6.0555 | 0.027271 | 65 | 6.6 | -0.10139 | 0.00013191 | 86.1418 | 319.1622 | -2.0665e-07
[22 empty] | G - K | + | 0.0006631 |  | 0.0006631 | 0.1454 | 9179.6508 | 5.6233 | 0.031624 | 19.4 | 3 | 0.029581 |  | 44.6109
[22 empty] | K - H | + | -0.00049947 | SI | 0.00049947 | 0.10953 | 6914.505 | 5.4112 | 0.034151 | 15.21 | 2.4 | 0.013467 |  | 26.9629
[22 empty] | H - E | + | 0.0005831 |  | 0.0005831 | 0.12786 | 8072.1658 | 5.527 | 0.032736 | 65 | 3.3 | 0.077431 |  | 132.7924
[22 empty] | F - E | - | 0.0006616 |  | -0.0006616 | 0.14508 | 9158.8972 | 5.6216 | 0.031643 | 34.61 | 3.3 | -0.018958 |  | 28.6541
[21 empty] | Circuito 3 | K - J | + | 0.00015362 |  | 0.00015362 | 0.033687 | 2126.7102 | 4.5409 | 0.048497 | 27.9 | 2.1 | 0.0026407 | 7.2113e-06 | 17.1896 | 50.4407 | -7.1483e-08
[22 empty] | J - I | + | 0.00015362 |  | 0.00015362 | 0.033687 | 2126.7102 | 4.5409 | 0.048497 | 15.21 | 1.5 | 0.0014396 |  | 9.3711
[22 empty] | I - H | + | 0.00012362 |  | 0.00012362 | 0.027108 | 1711.4033 |  | 0.037396 | 27.9 | 1.5 | 0.0015578 |  | 12.6014
[22 empty] | K - H | - | 0.00049927 |  | -0.00049927 | 0.10948 | 6911.6443 | 5.4109 | 0.034155 | 15.21 | 2.4 | -0.005631 |  | 11.2785
[21 empty] | Circuito 4 | F - B | - | 0.00042542 |  | -0.00042542 | 0.093286 | 5889.2809 | 5.2916 | 0.035713 | 27.6 | 3 | -0.007068 | 5.6115e-05 | 16.6144 | 617.3307 | -4.545e-08
[22 empty] | F - E | + | -0.00066181 | SI | 0.00066181 | 0.14512 | 9161.7579 | 5.6219 | 0.03164 | 34.61 | 3.3 | 0.052576 |  | 79.4438
[22 empty] | E - D | + | 0.0011947 |  | 0.0011947 | 0.26197 | 16538.8848 | 6.0667 | 0.02717 | 37.6 | 2.7 | 0.17842 |  | 149.3436
[22 empty] | D - C | + | 0.0011747 |  | 0.0011747 | 0.25759 | 16262.0136 | 6.054 | 0.027285 | 46.658 | 2.4 | 0.21429 |  | 182.4209
[22 empty] | C - Hidr. | + | 0.0011347 |  | 0.0011347 | 0.24882 | 15708.271 | 6.0278 | 0.027522 | 15.552 | 3.3 | 0.066798 |  | 58.8687
[22 empty] | B - Hidr. | - | -0.0038653 |  | -0.0038653 | 0.84759 | 53509.5433 | 6.9584 | 0.020653 | 37.6 | 3.6 | -0.50496 |  | 130.6394
1
2
3
4

## Energia propuesta
Tuberia | Nodo inicial | Z1 (m.s.n.m) | Nodo final | Z2 (m.s.n.m) |  |  | Caudal (m3/s) | Diametro |  | Area (m2) | Velocidad (m/s) | Longitud (m) | Km | Ks | Viscocidad cinematica (m2/s) | Reynolds | f |  |  | Accesorios | K | Cantidad | Total
[8 empty] | Pulg. | m | [10 empty] | Codo radio largo 90° | 0.6 |  |  | Tuberia | Caudal |  | Diametro (m) | Area (m2) | Longitud (m) | Velocidad (m/s) | Viscocidad cinematica (m2/s) | Re | Ks | f |  | Km | ΔH | Presión nodo inicial (m.s.n.m) | Presión nodo final (m.s.n.m) | Nodo | Presión (mH2O)
Tanque - A | Tanque | 435.85 | A | 424.038 | 0 | 0 | 0.0055387 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 1.2145 | 28.0383 | 7.45 | 1.5e-06 | 1.207e-06 | 76675.3929 | 7.2321 | 0.019119 | 10.6478 | Codo radio medio 90° | 0.8 |  |  |  | l/s | m3/s
[20 empty] | Codo radio corto 90° | 0.9 | 2 | 1.8 | A - B | 3.5294 | 0.0035294 | 0.0762 | 0.0045604 | 65 | 0.77394 | 1.207e-06 | 48859.9498 | 1.5e-06 | 6.8893 | 0.02107 | 3.3 | 0.64943 | 10.6478 | 11.2972 | A | 10.6478
[20 empty] | Codo radio corto de 45° | 0.4 |  |  | B - Hidr. | 3.8653 | 0.0038653 | 0.0762 | 0.0045604 | 37.6 | 0.84759 | 1.207e-06 | 53509.5433 | 1.5e-06 | 6.9584 | 0.020653 | 3.6 | 0.50496 | 11.2972 | 11.8022 | B | 10.8664
[20 empty] | Codo radio largo de 45° | 0.2 |  |  | A - G | 1.9306 | 0.0019306 | 0.0762 | 0.0045604 | 27.6 | 0.42334 | 1.207e-06 | 26725.9034 | 1.5e-06 | 6.4304 | 0.024184 | 3.3 | 0.11015 | 10.6478 | 10.7579 | Hidr. | 10.9473
[20 empty] | Entrada normal | 0.5 | 1 | 0.5 | G - F | 1.177 | 0.001177 | 0.0762 | 0.0045604 | 65 | 0.2581 | 1.207e-06 | 16294.0987 | 1.5e-06 | 6.0555 | 0.027271 | 6.6 | 0.10139 | 10.7579 | 10.8593 | C | 10.9192
[20 empty] | Entrada de borde | 0.9 |  |  | F - B | 0.42542 | 0.00042542 | 0.0762 | 0.0045604 | 27.6 | 0.093286 | 1.207e-06 | 5889.2809 | 1.5e-06 | 5.2916 | 0.035713 | 3 | 0.007068 | 10.8593 | 10.8664 | D | 10.8546
[20 empty] | Union | 0.3 | 4 | 1.2 | F - E | 0.66181 | 0.00066181 | 0.0762 | 0.0045604 | 34.61 | 0.14512 | 1.207e-06 | 9161.7579 | 1.5e-06 | 5.6219 | 0.03164 | 3.3 | 0.018968 | 10.8593 | 10.8783 | E | 10.7982
[20 empty] | Válvula de compuerta abierta | 0.2 |  |  | G - K | 0.6631 | 0.0006631 | 0.0762 | 0.0045604 | 19.4 | 0.1454 | 1.207e-06 | 9179.6508 | 1.5e-06 | 5.6233 | 0.031624 | 3 | 0.011909 | 10.7579 | 10.7699 | F | 10.8593
[20 empty] | Valvula de bola abierta | 0.05 | 1 | 0.05 | K - J | 0.15393 | 0.00015393 | 0.0762 | 0.0045604 | 27.9 | 0.033754 | 1.207e-06 | 2130.9707 | 1.5e-06 | 4.5424 | 0.048466 | 2.1 | 0.0011524 | 10.7699 | 10.771 | G | 10.7579
[20 empty] | Válvula de globo abierta | 10 |  |  | K - H | 0.49927 | 0.00049927 | 0.0762 | 0.0045604 | 15.21 | 0.10948 | 1.207e-06 | 6911.6443 | 1.5e-06 | 5.4109 | 0.034155 | 2.4 | 0.005631 | 10.7699 | 10.7755 | H | 10.7722
[20 empty] | Válvula de ángulo abierta | 5 |  |  | J - I | 0.15362 | 0.00015362 | 0.0762 | 0.0045604 | 15.21 | 0.033687 | 1.207e-06 | 2126.7102 | 1.5e-06 | 4.5409 | 0.048497 | 1.5 | 0.00064666 | 10.771 | 10.7717 | I | 10.7717
[20 empty] | Tee de paso directo | 0.3 | 1 | 0.3 | I - H | 0.12362 | 0.00012362 | 0.0762 | 0.0045604 | 27.9 | 0.027108 | 1.207e-06 | 1711.4033 | 1.5e-06 |  | 0.037396 | 1.5 | 0.00056903 | 10.7717 | 10.7722 | J | 10.771
[20 empty] | Tee con salida de lado | 1.8 | 2 | 3.6 | H - E | 0.5831 | 0.0005831 | 0.0762 | 0.0045604 | 65 | 0.12786 | 1.207e-06 | 8072.1658 | 1.5e-06 | 5.527 | 0.032736 | 3.3 | 0.026018 | 10.7722 | 10.7982 | K | 10.7699
[20 empty] | Tee con salida a ambos lados | 1.8 |  |  | E - D | 1.1947 | 0.0011947 | 0.0762 | 0.0045604 | 37.6 | 0.26197 | 1.207e-06 | 16538.8848 | 1.5e-06 | 6.0667 | 0.02717 | 2.7 | 0.056341 | 10.7982 | 10.8546
[20 empty] | Válvula de pie con rejilla | 3 |  |  | D - C | 1.1747 | 0.0011747 | 0.0762 | 0.0045604 | 46.658 | 0.25759 | 1.207e-06 | 16262.0136 | 1.5e-06 | 6.054 | 0.027285 | 2.4 | 0.064616 | 10.8546 | 10.9192
[20 empty] | Válvula de retención tipo liviano | 2.5 |  |  | C - Hidr. | 1.1347 | 0.0011347 | 0.0762 | 0.0045604 | 15.552 | 0.24882 | 1.207e-06 | 15708.271 | 1.5e-06 | 6.0278 | 0.027522 | 3.3 | 0.028138 | 10.9192 | 10.9473
[20 empty] | Reducción gradual | 0.35
[20 empty] | Ampliación gradual | 0.3
[20 empty] | Salida de tubería | 1
[20 empty] | ∑ |  |  | 7.45
𝑃_1/(ρ∗𝑔)
〖𝑉_1〗^2/(2∗𝑔)
𝑃_2/(ρ∗𝑔)

## Anclajes tub. propuesta
Accesorio |  | Sentido | Angulo (°) |  | Peso especifico (kg/m3) | P/Y (m) | V (m/s) | Diametro |  | Area (m2) | Empuje estatico (kg) | Empuje dinamico (kg) | Empuje total (kg) | Esfuerzo admisible (kg/cm2) | Tg ɸ máx. | Area resistente (cm2) | Dimensión anclajes |  |  | Peso del anclaje (kg) | Empuje | Empuje max | Condición E < Emax | Anclajes igual |  |  |  | Dimensión anclajes
Nodo | Tipo |  | (°) | Radianes |  |  |  | Pulg. | m | [7 empty] | H (cm) | L (cm) | ESPESOR(cm) | [8 empty] | B (cm) | L (cm) | H (cm)
A | Tee lateral | Horizontal |  |  | 999.4 | 10.6478 | 1.2145 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 48.5287 | 1.3706 | 49.8993 | 4.769 | 0.6 | 10.4633 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 10.4633 | 35.9745 | Cumple | A | G | K |  | 5 | 3 | 10
B | Tee directo | Horizontal |  |  | 999.4 | 10.8664 | 0.77394 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 49.5251 | 0.55656 | 50.0816 | 4.769 | 0.6 | 10.5015 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 10.5015 | 35.9745 | Cumple | J | I | D |  | 5 | 3 | 10
D | Codo 90° | Horizontal | 90 | 1.5708 | 999.4 | 10.8546 | 0.26197 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 69.9628 | 0.06377 | 70.0266 | 4.769 | 0.6 | 14.6837 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 14.6837 | 35.9745 | Cumple | H | E | F | B | 5 | 6 | 15
E | Tee directo | Horizontal |  |  | 999.4 | 10.7982 | 0.14512 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 49.2144 | 0.019569 | 49.234 | 4.769 | 0.6 | 10.3238 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 10.3238 | 35.9745 | Cumple | Hidr. |  |  |  | 5 | 8 | 15
F | Tee lateral | Horizontal |  |  | 999.4 | 10.8593 | 0.2581 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 49.4929 | 0.061896 | 49.5548 | 4.769 | 0.6 | 10.391 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 10.391 | 35.9745 | Cumple | Bajante del tanque elevado |  |  |  | 5 | 8.5 | 15
G | Tee lateral | Horizontal |  |  | 999.4 | 10.7579 | 0.42334 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 49.0308 | 0.16652 | 49.1973 | 4.769 | 0.6 | 10.3161 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 10.3161 | 35.9745 | Cumple
H | Tee directo | Horizontal |  |  | 999.4 | 10.7722 | 0.10948 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 49.0958 | 0.011137 | 49.107 | 4.769 | 0.6 | 10.2971 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 10.2971 | 35.9745 | Cumple
I | Codo 90° | Horizontal | 90 | 1.5708 | 999.4 | 10.7717 | 0.033687 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 69.4283 | 0.0010544 | 69.4294 | 4.769 | 0.6 | 14.5585 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 14.5585 | 35.9745 | Cumple
J | Codo 90° | Horizontal | 90 | 1.5708 | 999.4 | 10.771 | 0.033754 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 69.4242 | 0.0010587 | 69.4252 | 4.769 | 0.6 | 14.5576 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 14.5576 | 35.9745 | Cumple
K | Tee lateral | Horizontal |  |  | 999.4 | 10.7699 | 0.1454 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 49.085 | 0.019645 | 49.1047 | 4.769 | 0.6 | 10.2966 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 10.2966 | 35.9745 | Cumple
Hidr. | Codo 90° | Vertical | 90 | 1.5708 | 999.4 | 10.9473 | 0.84759 | 3 | 0.0762 | 0.0045604 | 70.5607 | 0.66752 | 71.2282 | 4.769 | 0.6 | 14.9357 | 5 | 3 | 10 | 0.345 | 14.9357 | 35.9745 | Cumple