## PRESENTACION
HERRAMIENTA PRESUPUESTAL MS-EXCEL PARA SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NSR 10 Y NFPA | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
AUTOR: FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA | FECHA : | AGOSTO 12 DE 2016
| VERSION | V-01
DIRECTOR DE PROYECTO: ARQ. YEFFER HUMBERTO FUQUEN GUERRERO | N° DOCUMENTO | FACM HPSCI - V01 12082016

## VARIABLES
| HERRAMIENTA PRESUPUESTAL MS-EXCEL PARA SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NSR 10 Y NFPA |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
| AUTOR: FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA |  | FECHA : AGOSTO 12 DE 2016
VERSION: V-01
| DIRECTOR DE PROYECTO: ARQ. YEFFER FUQUEGUERRERO |  | N° DOCUMENTO: FACM HPSCI - V01 12082016
VARIABLES GENERALES DE PRESUPUESTO
CAPITULO | DESCRIPCION | VALOR | FECHA DE TRM
1 | TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÓLAR EN COLOMBIA | 2917.58 | SEPTIEMBRE 26 / 2016
CAPITULO | DESCRIPCION | VALOR | FECHA
2 | IVA | 16% | AGOSTO 10/2016
CAPITULO | DESCRIPCION | VALOR | FECHA
3
3.01 | MANO DE OBRA TUBERIA | 15% | AGOSTO 10/2016
3.02 | MANO DE OBRA ACCESORIOS | 15% | AGOSTO 10/2016
3.03 | MANO DE OBRA SOPORTERIA | 15% | AGOSTO 10/2016
3.04 | MANO DE OBRA VALVULERIA | 15% | AGOSTO 10/2016
3.05 | MANO DE OBRA GABINETES | 10% | AGOSTO 10/2016
3.06 | MANO DE OBRA SIAMESAS | 13% | AGOSTO 10/2016
3.07 | MANO DE OBRA ROCIADORES | 15% | AGOSTO 10/2016
3.08 | MANO DE OBRA SISTEMA DE BOMBEO | 10% | AGOSTO 10/2016

## PRESUP. INICIAL
|  | NUEVO EDIFICIO CAMPUS SEDE TUNJA |  | ABR Ingeniería de construcción y de consulta S.A.S.
SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS
3595.71
No. De documento: |  | Nombre de documento: |  | Hoja equivalente a: |  |  | TOTALES Y PRESUPUESTO
1105-01-EX-PP-001 |  | PRESUPUESTO SUMINISTRO E INSTALACION |  | Fecha: |  |  | 2016-04-18
|  |  |  | Revisión: |  |  | EMISIÓN FINAL - 0
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | DIAMETRO | CANTIDADES TOTALES | UNIDAD | MANO DE OBRA Y EQUIPO | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR UNITARIO
1 | TUBERÍA
1.1 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURA, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. |  | 1" | 1638 | m | 3236.139 | 21574.26 | 40639433.562 | 6
1.2 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. |  | 1+1/2" | 248 | m | 3236.139 | 21574.26 | 6152978.952 | 6
1.3 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. |  | 2" | 1832 | m | 3775.4955 | 25169.97 | 53028092.796 | 7
1.4 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. |  | 2+1/2" | 70 | m | 4854.2085 | 32361.39 | 2605091.895 | 9
1.5 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. |  | 3" | 913 | m | 5932.9215 | 39552.81 | 41528472.8595 | 11
1.6 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. |  | 4" | 76 | m | 7550.991 | 50339.94 | 4399710.756 | 14
1.7 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. |  | 6" | 8 | m | 9169.0605 | 61127.07 | 562369.044 | 17
1.8 | TUBERIA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), CLASS 150, UNION TERMOFUNDIDA, UL/FM PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS, ISCO O SIMILAR. |  | 6" | 20 | m | 24508.3594 | 163389.0624 | 3757948.4352 | 45.44
VALOR DE TUBERÍA: | [7 empty] | 152674098.2997
2.0 | VÁLVULAS DE COMPUERTA Y CHEQUE
2.1 | VALVULA DE MARIPOSA, RANURADA, 175 PSIG, CAJA REDUCTORA E INDICADOR DE POSICIÓN, UL/FM |  | 3" | 8 | UN | 90611.892 | 604079.28 | 5557529.376 | 168
2.2 | VALVULA DE MARIPOSA, RANURADA, 175 PSIG, CAJA REDUCTORA E INDICADOR DE POSICIÓN, UL/FM |  | 1+1/2" | 2 | UN | 90611.892 | 604079.28 | 1389382.344 | 168
2.3 | VALVULA CHEQUE SIAMESA, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 4" | 1 | UN | 134839.125 | 898927.5 | 1033766.625 | 250
2.4 | VALVULA CHEQUE, CAST ASTM A395, SR, RANURADA. |  | 3" | 8 | UN | 1121322.1635 | 7475481.09 | 68774426.028 | 2079
2.5 | VALVULA CHEQUE, CAST ASTM A395, SR, RANURADA. |  | 1+1/2" | 1 | UN | 60407.928 | 402719.52 | 463127.448 | 112
2.6 | VALVULA TIPO GLOBO DE 1+1/2" X 1+1/2" NPT X NH (HEMBRA MACHO) |  | 1+1/2" | 2 | UN | 426091.635 | 2840610.9 | 6533405.07 | 790
2.7 | VALVULA DE COMPUERTAS, CS A-105, TRIM EN BRONCE. UL/FM |  | 4" | 2 | UN | 258891.12 | 1725940.8 | 3969663.84 | 480
2.8 | VALVULA DE COMPUERTAS, CS A-105, TRIM EN BRONCE. UL/FM |  | 6" | 3 | UN | 258891.12 | 1725940.8 | 5954495.76 | 480
2.9 | ADAPTADOR PARA BRIDA DESLIZABLE (STUB-END FITTING), HDPE, CLASS 150, UNION TERMOFUNDIDA, UL/FM PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS, ISCO O SIMILAR. |  | 6" | 2 | UN | 35058.1725 | 233721.15 | 537558.645 | 65
2.10 | BRIDA DESLIZABLE, ANSI 150 # , CS |  | 6" | 2 | UN | 35058.1725 | 233721.15 | 537558.645 | 65
VALOR VÁLVULAS: | [7 empty] | 94750913.781
3 | ACCESORIOS DE TUBERÍA
3.1 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. |  | 1" | 54 | UN | 1618.0695 | 10787.13 | 669880.773 | 3
3.2 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. |  | 1+1/2" | 0 | UN | 1618.0695 | 10787.13 | 0 | 3
3.3 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. |  | 2" | 43 | UN | 1618.0695 | 10787.13 | 533423.5785 | 3
3.4 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. |  | 2+1/2" | 54 | UN | 1887.7477 | 12584.985 | 781527.5685 | 3.5
3.5 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. |  | 3" | 49 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 810473.034 | 4
3.6 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. |  | 4" | 11 | UN | 3775.4955 | 25169.97 | 318400.1205 | 7
3.7 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. |  | 3" | 7 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 115781.862 | 4
3.8 | CODO RANURADO X ROSCADO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO. |  | 1" | 491 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 8121270.606 | 4
3.9 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, ROSCADO. |  | 1+1/2" | 14 | UN | 3775.4955 | 25169.97 | 405236.517 | 7
3.10 | CODO 90°, HDPE, CLASS 150,UNION TERMOFUNDENTE, UL/FM, PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS ISCO O SIMILAR. |  | 6" | 4 | UN | 91690.605 | 611270.7 | 2811845.22 | 170
3.11 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 1" | 93 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 1538244.738 | 4
3.12 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 2" | 61 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 1008956.226 | 4
3.13 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" | 43 | UN | 3236.139 | 21574.26 | 1066847.157 | 6
3.14 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 6" | 1 | UN | 4854.2085 | 32361.39 | 37215.5985 | 9
3.15 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA Y ROSCADA. |  | 1" | 24 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 396966.384 | 4
3.16 | TEE REDUCIDA, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 1+1/2" x 1" | 6 | UN | 4314.852 | 28765.68 | 198483.192 | 8
3.17 | TEE REDUCIDA, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" X 2+1/2" | 18 | UN | 5393.565 | 35957.1 | 744311.97 | 10
3.18 | TEE REDUCIDA, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 4" X 3" | 8 | UN | 5932.9215 | 39552.81 | 363885.852 | 11
3.19 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 1+1/2" X 1" | 1 | UN | 3236.139 | 21574.26 | 24810.399 | 6
3.20 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 2"X1" | 107 | UN | 3236.139 | 21574.26 | 2654712.693 | 6
3.21 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 2"X1+1/2" | 21 | UN | 3236.139 | 21574.26 | 521018.379 | 6
3.22 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 2+1/2"X1+1/2" | 18 | UN | 3775.4955 | 25169.97 | 521018.379 | 7
3.23 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" X 1" | 73 | UN | 3775.4955 | 25169.97 | 2113018.9815 | 7
3.24 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" X 2" | 15 | UN | 4854.2085 | 32361.39 | 558233.9775 | 9
3.25 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" X 1+1/2" | 13 | UN | 3775.4955 | 25169.97 | 376291.0515 | 7
3.26 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. |  | 1+1/2" X 1/2" | 16 | UN | 3236.139 | 21574.26 | 396966.384 | 6
3.27 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. |  | 2" X 1/2" | 264 | UN | 4314.852 | 28765.68 | 8733260.448 | 8
3.28 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. |  | 3" X 1" | 81 | UN | 4854.2085 | 32361.39 | 3014463.4785 | 9
3.29 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. |  | 4" X 1+1/2" | 1 | UN | 6472.278 | 43148.52 | 49620.798 | 12
3.30 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. |  | 6" X 1+1/2" | 3 | UN | 8090.3475 | 53935.65 | 186077.9925 | 15
3.31 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" X 2" X 2" | 1 | UN | 7550.991 | 50339.94 | 57890.931 | 14
3.32 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" X 2" X 1 " | 4 | UN | 6472.278 | 43148.52 | 198483.192 | 12
3.33 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" X 1" X 1 " | 25 | UN | 5932.9215 | 39552.81 | 1137143.2875 | 11
3.34 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 2" X 1" X 1 " | 53 | UN | 5393.565 | 35957.1 | 2191585.245 | 10
3.35 | CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" | 2 | UN | 8090.3475 | 53935.65 | 124051.995 | 15
3.36 | CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 2" | 4 | UN | 7550.991 | 50339.94 | 231563.724 | 14
3.37 | CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 1" | 22 | UN | 6472.278 | 43148.52 | 1091657.556 | 12
3.38 | ACOPLAMIENTO REDUCTOR, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 4" X 3" | 1 | UN | 3775.4955 | 25169.97 | 28945.4655 | 7
3.39 | ACOPLAMIENTO REDUCTOR, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" X 2" | 25 | UN | 2696.7825 | 17978.55 | 516883.3125 | 5
3.40 | ACOPLAMIENTO REDUCTOR, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 2" X 1" | 45 | UN | 1618.0695 | 10787.13 | 558233.9775 | 3
3.41 | ACOPLAMIENTO REDUCTOR, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 2" X 1+1/2" | 4 | UN | 1618.0695 | 10787.13 | 49620.798 | 3
3.42 | REDUCCION CONCENTRICA, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 3" x 1" | 27 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 446587.182 | 4
3.43 | REDUCCION CONCENTRICA, CAST ASTM A395, RANURADA. |  | 1+1/2" x 1" | 32 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 529288.512 | 4
3.44 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. |  | 1" | 1794 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 29673237.204 | 4
3.45 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. |  | 1+1/2" | 152 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 2514120.432 | 4
3.46 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. |  | 2" | 723 | UN | 3236.139 | 21574.26 | 17937918.477 | 6
3.47 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. |  | 2+1/2" | 150 | UN | 3236.139 | 21574.26 | 3721559.85 | 6
3.48 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. |  | 3" | 545 | UN | 3775.4955 | 25169.97 | 15775278.6975 | 7
3.49 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. |  | 4" | 55 | UN | 3775.4955 | 25169.97 | 1592000.6025 | 7
3.50 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. |  | 6" | 6 | UN | 5393.565 | 35957.1 | 248103.99 | 10
3.51 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. |  | 1" | 2 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 33080.532 | 4
3.52 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. |  | 2" | 6 | UN | 2696.7825 | 17978.55 | 124051.995 | 5
3.53 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. |  | 3" | 8 | UN | 3236.139 | 21574.26 | 198483.192 | 6
3.54 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. |  | 4" | 3 | UN | 4314.852 | 28765.68 | 99241.596 | 8
3.55 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. |  | 6" | 2 | UN | 5393.565 | 35957.1 | 82701.33 | 10
3.56 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - ROSCADA. |  | 1/2" | 19 | UN | 1618.0695 | 10787.13 | 235698.7905 | 3
3.57 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - ROSCADA. |  | 1+1/2" | 2 | UN | 1618.0695 | 10787.13 | 24810.399 | 3
3.58 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - ROSCADA. |  | 1/2" | 261 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 4317009.426 | 4
3.59 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - ROSCADA. |  | 1" | 557 | UN | 2427.1042 | 16180.695 | 10364544.1822 | 4.5
3.60 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - RANURADA. |  | 1+1/2 | 18 | UN | 2427.1042 | 16180.695 | 334940.3865 | 4.5
3.61 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - RANURADA. |  | 2+1/2 | 18 | UN | 2696.7825 | 17978.55 | 372155.985 | 5
3.62 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - RANURADA. |  | 2+1/2 | 18 | UN | 2696.7825 | 17978.55 | 372155.985 | 5
3.63 | COUPLING, CAST ASTM A395, ROSCADA - ROSCADA. |  | 1" | 654 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 10817333.964 | 4
3.64 | REDUCCION ROSCADA, 1" MACHO X 1/2" HEMBRA, NPT |  | 1" X 1/2" | 693 | UN | 2157.426 | 14382.84 | 11462404.338 | 4
3.65 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR |  | 1" | 512 | UN | 149.85 | 999 | 588211.2 | 5
3.66 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR |  | 1+1/2" | 50 | UN | 252 | 1680 | 96600 | 5
3.67 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR |  | 2" | 386 | UN | 252 | 1680 | 745752 | 4
3.68 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR |  | 2+1/2" | 13 | UN | 273 | 1820 | 27209 | 4
3.69 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR |  | 3" | 146 | UN | 273 | 1820 | 305578 | 5
3.70 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR |  | 4" | 11 | UN | 435 | 2900 | 36685 | 4
3.71 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR |  | 6" | 3 | UN | 435 | 2900 | 10005 | 4
VALOR MATERIALES DE TUBERÍA: | [7 empty] | 158345050.0907
4.0 | EQUIPOS PRINCIPALES
4.1 | PAQUETE DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS (MOTOR DIESEL -BOMBA - CONTROLADOR) CAP: 400 GPM @ 130 psig, 60 BHP (APROX.) |  | N/A | 1 | UN | 8557789.8 | 85577898 | 94135687.8 | 23800
4.2 | BOMBA SOSTENEDORA DE PRESIÓN (JOCKEY), TIPO EN-LÍNEA, VERTICAL MULTIETAPAS, CAP: 5 GPM @ 145 psig. INCLUYE MOTOR Y TABLERO CONTROLADOR. |  | N/A | 1 | UN | 771279.795 | 7712797.95 | 8484077.745 | 2145
4.3 | GABINETE DE MANGUERAS TIPO III UNA CONEXIÓN DE 2+1/2"-NH - TAPA Y CADENA, CON VALVULA ANGULAR UL/FM, FABRICADA EN BRONCE UNA CONEXIÓN DE 1+1/2" NH - UNA MANGUERA DE 1+1/2" Y 30 METROS DE LARGO CON UNA BOQUILLA DE AGUA QUE DESCARGA 125 GPM @ 100. LLAVE SPANNER DE DOBLE SERVICIO |  | N/A | 18 | UN | 103196.877 | 1031968.77 | 20432981.646 | 287
4.4 | ROCIADOR AUTOMATICO COLGANTE, RESPUESTA ESTANDAR, COVERTURA ESTANDAR, K=5,6, CONEXIÓN MACHO DE 1/2" NPT, RATING DE TEMPERATURA: 57°C-77°C. |  | N/A | 868 | UN | 5393.565 | 35957.1 | 35892377.22 | 10
4.5 | ROCIADOR AUTOMATICO COLGANTE, RESPUESTA ESTANDAR, COVERTURA ESTANDAR, K=5,6, CONEXIÓN MACHO DE 1/2" NPT, RATING DE TEMPERATURA: 204°C-236°C. |  | N/A | 5 | UN | 5393.565 | 35957.1 | 206753.325 | 10
4.6 | ROCIADOR AUTOMATICO DE PARED, RESPUESTA ESTANDAR, COVERTURA EXTENDIDA, K=5,6, CONEXIÓN MACHO DE 1/2" NPT, RATING DE TEMPERATURA: 57°C-77°C. |  | N/A | 155 | UN | 5393.565 | 35957.1 | 6409353.075 | 10
4.7 | VÁLVULA DE PRUEBA, K=5,6, CONEXIÓN MACHO DE 1" NPT |  | N/A | 1 | UN | 80903.475 | 539356.5 | 620259.975 | 150
4.8 | SIAMESA EN "Y" 2 X 2+1/2" NH Y DE 4" ROSCA NPT CON TUERCA GIRATORIA, CON TAPAS TAPON MACHO DE 2+1/2" NH UL/FM |  | N/A | 1 | UN | 1117187.097 | 8593746.9 | 9710933.997 | 2390
VALOR SUMINISTRO DE EQUIPOS: | [7 empty] | 175892424.783
VALOR TOTAL DE SUMINISTRO: | [7 empty] | 581662486.9544
NOTAS.
1. Costos de acuerdo a la TMR del dolar al día 26-11-2015. 2. Los precios incluyen el IVA regalamentario a al fecha. 3. No se incluyen los precios asociados a obras eléctricas necesarias para la instalación de tableros de control y demás equipos que puedan requerir suministro de energía eléctrica. 4. No se incluyen los precios asociados a obras civiles necesarias para las fundaciones de bombas, tanques de agua, soportes y otras. 5. El presente presupuesto no contempla el diseño, suministro e instalación de soportería anti-sísmica, el diseño, suministro e instalación de estos elementos será responsabilidad del instalador final del sistema, la soportería antisísmica deberá ser diseñada e instalada de acuerdo con la sección 9.3 del estándar NFPA 13 en su última edición. 6. Los precios corresponden a los meses entre octubre y noviembre del 2015, deberán ser ajustados por el proveedor final de acuerdo con el mercado del momento de la compra y el precio del dólar. 7. El presente presupuesto corresponde a una aproximación para efectos de licitación, los costos reales deberán ser revisados, ajustados y determinados por el instalador y proveedor final del sistema.

## MATERIALES E INSUMOS
|  | HERRAMIENTA PRESUPUESTAL MS-EXCEL PARA SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NSR 10 Y NFPA | [6 empty] | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
|  | AUTOR: FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA | [6 empty] | FECHA : | AGOSTO 12 DE 2016
[9 empty] | VERSION | V-01
|  | DIRECTOR DE PROYECTO: ARQ. YEFFER FUQUEN GUERRERO | [6 empty] | N° DOCUMENTO | FACM HPSCI - V01 12082016
MATERIALES E INSUMOS DE RED CONTRA INCENDIO
TUBERIAS
CAPITULO | DESCRIPCION | UNIDAD | DIAMETRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO USD X MTS | COSTO UNITARIO COPS X MTS | COSTO MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO + MANO DE OBRA | COSTO TOTAL MATERIAL | SUBTOTAL (MATERIAL +MANO DE OBRA) | SUBTOTAL + IVA (16%)
TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 10
1 | TUBERIA
1.01 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURA, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. | UND | 1" | 1638 | 6 | 17505.48 | 4893.1119 | 22398.5919 | 28673976.24 | 36688893.48 | 42559116.4368
1.02 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. | UND | 1+1/2" | 248 | 6 | 17505.48 | 5483.5654 | 22989.0454 | 4341359.04 | 5701283.2542 | 6613488.5748
1.03 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. | UND | 2" | 1832 | 7 | 20423.06 | 5777.9502 | 26201.0102 | 37415045.92 | 48000250.7311 | 55680290.8481
1.04 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. | UND | 2+1/2" | 70 | 9 | 26258.22 | 8778.8046 | 35037.0246 | 1838075.4 | 2452591.7192 | 2845006.3943
1.05 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. | UND | 3" | 913 | 11 | 32093.38 | 8974.267 | 41067.647 | 29301255.94 | 37494761.7113 | 43493923.5851
1.06 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. | UND | 4" | 76 | 14 | 40846.12 | 12294.421 | 53140.541 | 3104305.12 | 4038681.1158 | 4684870.0943
1.07 | TUBERIA, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, RANURADA, ASME B36.10. | UND | 6" | 8 | 17 | 49598.86 | 13793.8869 | 63392.7469 | 396790.88 | 507141.9754 | 588284.6914
1.08 | TUBERIA, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE), CLASS 150, UNION TERMOFUNDIDA, UL/FM PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS, ISCO O SIMILAR. | UND | 6" | 20 | 45.44 | 132574.8352 | 17596.4581 | 150171.2933 | 2651496.704 | 3003425.8654 | 3483974.0038
SUBTOTAL | [8 empty] | 107722305.244 | 137887029.8524 | 159948954.6288
ACCESORIOS
CAPITULO | DESCRIPCION | UNIDAD | DIAMETRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO USD X MTS | COSTO UNITARIO COPS X MTS | COSTO MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO + MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | SUBTOTAL + IVA (16%)
2 | MANOS DE OBRA
2.01 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. | UND | 1" | 54 | 3 | 8752.74 | 3669.8339 | 12422.5739 | 472647.96 | 670818.9907 | 778150.0292
2.02 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. | UND | 1+1/2" | 0 | 3 | 8752.74 | 4112.674 | 12865.414 | 0 | 0 | 0
2.03 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. | UND | 2" | 43 | 3 | 8752.74 | 4333.4627 | 13086.2027 | 376367.82 | 562706.7147 | 652739.7891
2.04 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. | UND | 2+1/2" | 54 | 3.5 | 10211.53 | 6584.1034 | 16795.6334 | 551422.62 | 906964.2047 | 1052078.4775
2.05 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. | UND | 3" | 49 | 4 | 11670.32 | 6730.7003 | 18401.0203 | 571845.68 | 901649.9923 | 1045913.991
2.06 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. | UND | 4" | 11 | 7 | 20423.06 | 9220.8157 | 29643.8757 | 224653.66 | 326082.6332 | 378255.8545
2.07 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, RANURADO. | UND | 3" | 7 | 4 | 11670.32 | 6730.7003 | 18401.0203 | 81692.24 | 128807.1418 | 149416.2844
2.08 | CODO RANURADO X ROSCADO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO. | UND | 1" | 491 | 4 | 11670.32 | 3669.8339 | 15340.1539 | 5730127.12 | 7532015.5654 | 8737138.0559
2.09 | CODO 90°, CAST ASTM A395, RADIO CORTO, ROSCADO. | UND | 1+1/2" | 14 | 7 | 20423.06 | 4112.674 | 24535.734 | 285922.84 | 343500.2765 | 398460.3207
2.1 | CODO 90°, HDPE, CLASS 150,UNION TERMOFUNDENTE, UL/FM, PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS ISCO O SIMILAR. | UND | 6" | 4 | 170 | 495988.6 | 74398.29 | 570386.89 | 1983954.4 | 2281547.56 | 2646595.1696
2.11 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 1" | 93 | 4 | 11670.32 | 3669.8339 | 15340.1539 | 1085339.76 | 1426634.3128 | 1654895.8029
2.12 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 2" | 61 | 4 | 11670.32 | 4333.4627 | 16003.7827 | 711889.52 | 976230.7428 | 1132427.6616
2.13 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" | 43 | 6 | 17505.48 | 6730.7003 | 24236.1803 | 752735.64 | 1042155.7508 | 1208900.6709
2.14 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 6" | 1 | 9 | 26258.22 | 10345.4152 | 36603.6352 | 26258.22 | 36603.6352 | 42460.2168
2.15 | TEE, CAST ASTM A395, RANURADA Y ROSCADA. | UND | 1" | 24 | 4 | 11670.32 | 3669.8339 | 15340.1539 | 280087.68 | 368163.6936 | 427069.8846
2.16 | TEE REDUCIDA, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 1+1/2" x 1" | 6 | 8 | 23340.64 | 4112.674 | 27453.314 | 140043.84 | 164719.8842 | 191075.0657
2.17 | TEE REDUCIDA, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" X 2+1/2" | 18 | 10 | 29175.8 | 6730.7003 | 35906.5003 | 525164.4 | 646317.0045 | 749727.7252
2.18 | TEE REDUCIDA, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 4" X 3" | 8 | 11 | 32093.38 | 9220.8157 | 41314.1957 | 256747.04 | 330513.566 | 383395.7365
2.19 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 1+1/2" X 1" | 1 | 6 | 17505.48 | 4112.674 | 21618.154 | 17505.48 | 21618.154 | 25077.0587
2.2 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 2"X1" | 107 | 6 | 17505.48 | 4333.4627 | 21838.9427 | 1873086.36 | 2336766.8655 | 2710649.564
2.21 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 2"X1+1/2" | 21 | 6 | 17505.48 | 6584.1034 | 24089.5834 | 367615.08 | 505881.2518 | 586822.2521
2.22 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 2+1/2"X1+1/2" | 18 | 7 | 20423.06 | 3063.459 | 23486.519 | 367615.08 | 422757.342 | 490398.5167
2.23 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" X 1" | 73 | 7 | 20423.06 | 6730.7003 | 27153.7603 | 1490883.38 | 1982224.4983 | 2299380.418
2.24 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" X 2" | 15 | 9 | 26258.22 | 6730.7003 | 32988.9203 | 393873.3 | 494833.8038 | 574007.2124
2.25 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" X 1+1/2" | 13 | 7 | 20423.06 | 6730.7003 | 27153.7603 | 265499.78 | 352998.8833 | 409478.7046
2.26 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. | UND | 1+1/2" X 1/2" | 16 | 6 | 17505.48 | 3669.8339 | 21175.3139 | 280087.68 | 338805.0224 | 393013.826
2.27 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. | UND | 2" X 1/2" | 264 | 8 | 23340.64 | 4333.4627 | 27674.1027 | 6161928.96 | 7305963.1044 | 8474917.2011
2.28 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. | UND | 3" X 1" | 81 | 9 | 26258.22 | 6730.7003 | 32988.9203 | 2126915.82 | 2672102.5403 | 3099638.9467
2.29 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. | UND | 4" X 1+1/2" | 1 | 12 | 35010.96 | 9220.8157 | 44231.7757 | 35010.96 | 44231.7757 | 51308.8599
2.3 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN T, CAST ASTM A395, ROSCADA. | UND | 6" X 1+1/2" | 3 | 15 | 43763.7 | 10345.4152 | 54109.1152 | 131291.1 | 162327.3456 | 188299.7209
2.31 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" X 2" X 2" | 1 | 14 | 40846.12 | 6730.7003 | 47576.8203 | 40846.12 | 47576.8203 | 55189.1115
2.32 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" X 2" X 1 " | 4 | 12 | 35010.96 | 6730.7003 | 41741.6603 | 140043.84 | 166966.641 | 193681.3036
2.33 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" X 1" X 1 " | 25 | 11 | 32093.38 | 6730.7003 | 38824.0803 | 802334.5 | 970602.0063 | 1125898.3273
2.34 | SALIDA PARA RAMAL EMPERNADA MECANICA EN CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 2" X 1" X 1 " | 53 | 10 | 29175.8 | 4333.4627 | 33509.2627 | 1546317.4 | 1775990.9214 | 2060149.4688
2.35 | CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" | 2 | 15 | 43763.7 | 6730.7003 | 50494.4003 | 87527.4 | 100988.8005 | 117147.0086
2.36 | CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 2" | 4 | 14 | 40846.12 | 6730.7003 | 47576.8203 | 163384.48 | 190307.281 | 220756.446
2.37 | CRUZ, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 1" | 22 | 12 | 35010.96 | 3669.8339 | 38680.7939 | 770241.12 | 850977.4658 | 987133.8604
2.38 | ACOPLAMIENTO REDUCTOR, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 4" X 3" | 1 | 7 | 20423.06 | 9220.8157 | 29643.8757 | 20423.06 | 29643.8757 | 34386.8959
2.39 | ACOPLAMIENTO REDUCTOR, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" X 2" | 25 | 5 | 14587.9 | 2188.185 | 16776.085 | 364697.5 | 419402.125 | 486506.465
2.4 | ACOPLAMIENTO REDUCTOR, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 2" X 1" | 45 | 3 | 8752.74 | 4333.4627 | 13086.2027 | 393873.3 | 588879.1201 | 683099.7793
2.41 | ACOPLAMIENTO REDUCTOR, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 2" X 1+1/2" | 4 | 3 | 8752.74 | 4333.4627 | 13086.2027 | 35010.96 | 52344.8107 | 60719.9804
2.42 | REDUCCION CONCENTRICA, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 3" x 1" | 27 | 4 | 11670.32 | 6730.7003 | 18401.0203 | 315098.64 | 496827.5468 | 576319.9542
2.43 | REDUCCION CONCENTRICA, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 1+1/2" x 1" | 32 | 4 | 11670.32 | 4112.674 | 15782.994 | 373450.24 | 505055.8091 | 585864.7386
2.44 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. | UND | 1" | 1794 | 4 | 11670.32 | 3669.8339 | 15340.1539 | 20936554.08 | 27520236.0986 | 31923473.8744
2.45 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. | UND | 1+1/2" | 152 | 4 | 11670.32 | 4112.674 | 15782.994 | 1773888.64 | 2399015.0933 | 2782857.5082
2.46 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. | UND | 2" | 723 | 6 | 17505.48 | 4333.4627 | 21838.9427 | 12656462.04 | 15789555.5492 | 18315884.4371
2.47 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. | UND | 2+1/2" | 150 | 6 | 17505.48 | 6584.1034 | 24089.5834 | 2625822 | 3613437.5131 | 4191587.5151
2.48 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. | UND | 3" | 545 | 7 | 20423.06 | 6730.7003 | 27153.7603 | 11130567.7 | 14798799.3364 | 17166607.2302
2.49 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. | UND | 4" | 55 | 7 | 20423.06 | 9220.8157 | 29643.8757 | 1123268.3 | 1630413.1661 | 1891279.2727
2.5 | ACOPLAMIENTO RIGIDO PARA UNION RANURADA, CAST ASTM A395, INCLUYE EMPAQUE. | UND | 6" | 6 | 10 | 29175.8 | 10345.4152 | 39521.2152 | 175054.8 | 237127.2911 | 275067.6577
2.51 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. | UND | 1" | 2 | 4 | 11670.32 | 3669.8339 | 15340.1539 | 23340.64 | 30680.3078 | 35589.1571
2.52 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. | UND | 2" | 6 | 5 | 14587.9 | 4333.4627 | 18921.3627 | 87527.4 | 113528.176 | 131692.6842
2.53 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. | UND | 3" | 8 | 6 | 17505.48 | 6730.7003 | 24236.1803 | 140043.84 | 193889.442 | 224911.7527
2.54 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. | UND | 4" | 3 | 8 | 23340.64 | 9220.8157 | 32561.4557 | 70021.92 | 97684.3672 | 113313.866
2.55 | TAPON, CAST ASTM A395, RANURADO. | UND | 6" | 2 | 10 | 29175.8 | 9220.8157 | 38396.6157 | 58351.6 | 76793.2315 | 89080.1485
2.56 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - ROSCADA. | UND | 1/2" | 19 | 3 | 8752.74 | 3669.8339 | 12422.5739 | 166302.06 | 236028.9041 | 273793.5288
2.57 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - ROSCADA. | UND | 1+1/2" | 2 | 3 | 8752.74 | 4112.674 | 12865.414 | 17505.48 | 25730.8281 | 29847.7606
2.58 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - ROSCADA. | UND | 1/2" | 261 | 4 | 11670.32 | 3669.8339 | 15340.1539 | 3045953.52 | 4003780.1682 | 4644384.9951
2.59 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - ROSCADA. | UND | 1" | 557 | 4.5 | 13129.11 | 3669.8339 | 16798.9439 | 7312914.27 | 9357011.7529 | 10854133.6334
2.6 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - RANURADA. | UND | 1+1/2 | 18 | 4.5 | 13129.11 | 4112.674 | 17241.784 | 236323.98 | 310352.1126 | 360008.4506
2.61 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - RANURADA. | UND | 2+1/2 | 18 | 5 | 14587.9 | 6584.1034 | 21172.0034 | 262582.2 | 381096.0616 | 442071.4314
2.62 | NIPLE 15 cm, ASTM A106 GR B, SIN COSTURAS, SCH 10, ROSCADA - RANURADA. | UND | 2+1/2 | 18 | 5 | 14587.9 | 6584.1034 | 21172.0034 | 262582.2 | 381096.0616 | 442071.4314
2.63 | COUPLING, CAST ASTM A395, ROSCADA - ROSCADA. | UND | 1" | 654 | 4 | 11670.32 | 3669.8339 | 15340.1539 | 7632389.28 | 10032460.6513 | 11637654.3555
2.64 | REDUCCION ROSCADA, 1" MACHO X 1/2" HEMBRA, NPT | UND | 1" X 1/2" | 693 | 4 | 11670.32 | 4112.674 | 15782.994 | 8087531.76 | 10937614.8661 | 12687633.2447
SUBTOTAL | [8 empty] | 110446449.69 | 143647836.4586 | 166631490.292
SOPORTERIA
CAPITULO | DESCRIPCION | UNIDAD | DIAMETRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO USD X MTS | COSTO UNITARIO COPS X MTS | COSTO MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO + MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | SUBTOTAL + IVA (16%)
3 | MANOS DE OBRA
3.01 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR | UND | 1" | 512 | 5 | 14587.9 | 2935.8671 | 17523.7671 | 7469004.8 | 8972168.7659 | 10407715.7684
3.02 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR | UND | 1+1/2" | 50 | 5 | 14587.9 | 3290.1392 | 17878.0392 | 729395 | 893901.9614 | 1036926.2752
3.03 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR | UND | 2" | 386 | 4 | 11670.32 | 3466.7701 | 15137.0901 | 4504743.52 | 5842916.792 | 6777783.4787
3.04 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR | UND | 2+1/2" | 13 | 4 | 11670.32 | 5267.2827 | 16937.6027 | 151714.16 | 220188.8356 | 255419.0493
3.05 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR | UND | 3" | 146 | 5 | 14587.9 | 5384.5602 | 19972.4602 | 2129833.4 | 2915979.1892 | 3382535.8595
3.06 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR | UND | 4" | 11 | 4 | 11670.32 | 7376.6526 | 19046.9726 | 128373.52 | 209516.6986 | 243039.3704
3.07 | SOPORTE ABRAZADERA TIPO PERA, ESTANDAR | UND | 6" | 3 | 4 | 11670.32 | 8276.3322 | 19946.6522 | 35010.96 | 59839.9565 | 69414.3495
SUBTOTAL | [8 empty] | 15148075.36 | 19114512.1991 | 22172834.151
VALVULERIA
CAPITULO | DESCRIPCION | UNIDAD | DIAMETRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO USD X MTS | COSTO UNITARIO COPS X MTS | COSTO MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO + MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | SUBTOTAL + IVA (16%)
4 | MANOS DE OBRA
4.01 | VALVULA DE MARIPOSA, RANURADA, 175 PSIG, CAJA REDUCTORA E INDICADOR DE POSICIÓN, UL/FM | UND | 3" | 8 | 168 | 490153.44 | 73523.016 | 563676.456 | 3921227.52 | 4509411.648 | 5230917.5117
4.02 | VALVULA DE MARIPOSA, RANURADA, 175 PSIG, CAJA REDUCTORA E INDICADOR DE POSICIÓN, UL/FM | UND | 1+1/2" | 2 | 168 | 490153.44 | 73523.016 | 563676.456 | 980306.88 | 1127352.912 | 1307729.3779
4.03 | VALVULA CHEQUE SIAMESA, CAST ASTM A395, RANURADA. | UND | 4" | 1 | 250 | 729395 | 109409.25 | 838804.25 | 729395 | 838804.25 | 973012.93
4.04 | VALVULA CHEQUE, CAST ASTM A395, SR, RANURADA. | UND | 3" | 8 | 2079 | 6065648.82 | 909847.323 | 6975496.143 | 48525190.56 | 55803969.144 | 64732604.207
4.05 | VALVULA CHEQUE, CAST ASTM A395, SR, RANURADA. | UND | 1+1/2" | 1 | 112 | 326768.96 | 49015.344 | 375784.304 | 326768.96 | 375784.304 | 435909.7926
4.06 | VALVULA TIPO GLOBO DE 1+1/2" X 1+1/2" NPT X NH (HEMBRA MACHO) | UND | 1+1/2" | 2 | 790 | 2304888.2 | 345733.23 | 2650621.43 | 4609776.4 | 5301242.86 | 6149441.7176
4.07 | VALVULA DE COMPUERTAS, CS A-105, TRIM EN BRONCE. UL/FM | UND | 4" | 2 | 480 | 1400438.4 | 210065.76 | 1610504.16 | 2800876.8 | 3221008.32 | 3736369.6512
4.08 | VALVULA DE COMPUERTAS, CS A-105, TRIM EN BRONCE. UL/FM | UND | 6" | 3 | 480 | 1400438.4 | 210065.76 | 1610504.16 | 4201315.2 | 4831512.48 | 5604554.4768
4.09 | ADAPTADOR PARA BRIDA DESLIZABLE (STUB-END FITTING), HDPE, CLASS 150, UNION TERMOFUNDIDA, UL/FM PARA SERVICIOS CONTRA INCENDIOS, ISCO O SIMILAR. | UND | 6" | 2 | 65 | 189642.7 | 28446.405 | 218089.105 | 379285.4 | 436178.21 | 505966.7236
4.1 | BRIDA DESLIZABLE, ANSI 150 # , CS | UND | 6" | 2 | 65 | 189642.7 | 28446.405 | 218089.105 | 379285.4 | 436178.21 | 505966.7236
SUBTOTAL | [8 empty] | 66853428.12 | 76881442.338 | 89182473.1121
GABINETES
CAPITULO | DESCRIPCION | UNIDAD | DIAMETRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO USD X MTS | COSTO UNITARIO COPS X MTS | COSTO MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO + MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | SUBTOTAL + IVA (16%)
5 | MANOS DE OBRA
5.01 | GABINETE DE MANGUERAS TIPO III UNA CONEXIÓN DE 2+1/2"-NH - TAPA Y CADENA, CON VALVULA ANGULAR UL/FM, FABRICADA EN BRONCE UNA CONEXIÓN DE 1+1/2" NH - UNA MANGUERA DE 1+1/2" Y 30 METROS DE LARGO CON UNA BOQUILLA DE AGUA QUE DESCARGA 125 GPM @ 100. LLAVE SPANNER DE DOBLE SERVICIO | UND | N/A | 18 | 287 | 837345.46 | 83734.546 | 921080.006 | 15072218.28 | 16579440.108 | 19232150.5253
6.02 | VÁLVULA DE PRUEBA, K=5,6, CONEXIÓN MACHO DE 1" NPT | UND | N/A | 1 | 150 | 437637 | 43763.7 | 481400.7 | 437637 | 481400.7 | 558424.812
[9 empty] | 15509855.28 | 17060840.808 | 19790575.3373
SIAMESAS
CAPITULO | DESCRIPCION | UNIDAD | DIAMETRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO USD X MTS | COSTO UNITARIO COPS X MTS | COSTO MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO + MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | SUBTOTAL + IVA (16%)
6 | MANOS DE OBRA
6.01 | SIAMESA EN "Y" 2 X 2+1/2" NH Y DE 4" ROSCA NPT CON TUERCA GIRATORIA, CON TAPAS TAPON MACHO DE 2+1/2" NH UL/FM | UND | N/A | 1 | 2390 | 6973016.2 | 906492.106 | 7879508.306 | 6973016.2 | 7879508.306 | 9140229.635
SUBTOTAL | [8 empty] | 6973016.2 | 7879508.306 | 9140229.635
ROCIADORES
CAPITULO | DESCRIPCION | UNIDAD | DIAMETRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO USD X MTS | COSTO UNITARIO COPS X MTS | COSTO MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO + MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | SUBTOTAL + IVA (16%)
7 | MANOS DE OBRA
7.01 | ROCIADOR AUTOMATICO COLGANTE, RESPUESTA ESTANDAR, COBERTURA ESTANDAR, K=5,6, CONEXIÓN MACHO DE 1/2" NPT, RATING DE TEMPERATURA: 57°C-77°C. | UND | N/A | 868 | 10 | 29175.8 | 4376.37 | 33552.17 | 25324594.4 | 29123283.56 | 33783008.9296
7.02 | ROCIADOR AUTOMATICO COLGANTE, RESPUESTA ESTANDAR, COBERTURA ESTANDAR, K=5,6, CONEXIÓN MACHO DE 1/2" NPT, RATING DE TEMPERATURA: 204°C-236°C. | UND | N/A | 5 | 10 | 29175.8 | 4376.37 | 33552.17 | 145879 | 167760.85 | 194602.586
7.03 | ROCIADOR AUTOMATICO DE PARED, RESPUESTA ESTANDAR, COBERTURA EXTENDIDA, K=5,6, CONEXIÓN MACHO DE 1/2" NPT, RATING DE TEMPERATURA: 57°C-77°C. | UND | N/A | 155 | 10 | 29175.8 | 4376.37 | 33552.17 | 4522249 | 5200586.35 | 6032680.166
SUBTOTAL | [8 empty] | 29992722.4 | 34491630.76 | 40010291.6816
SISTEMA DE BOMBEO
CAPITULO | DESCRIPCION | UNIDAD | DIAMETRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO USD X MTS | COSTO UNITARIO COPS X MTS | COSTO MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO + MANO DE OBRA | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | COSTO UNITARIO X CANTIDAD | SUBTOTAL + IVA (16%)
8 | MANOS DE OBRA
8.01 | PAQUETE DE BOMBEO DE AGUA CONTRA INCENDIOS (MOTOR DIESEL -BOMBA - CONTROLADOR) CAP: 400 GPM @ 130 psig, 60 BHP (APROX.) (UL/FM) | UND | N/A | 1 | 23800 | 69438404 | 6943840.4 | 76382244.4 | 69438404 | 76382244.4 | 88603403.504
8.02 | BOMBA SOSTENEDORA DE PRESIÓN (JOCKEY), TIPO EN-LÍNEA, VERTICAL MULTIETAPAS, CAP: 5 GPM @ 145 psig. INCLUYE MOTOR Y TABLERO CONTROLADOR. | UND | N/A | 1 | 2145 | 6258209.1 | 625820.91 | 6884030.01 | 6258209.1 | 6884030.01 | 7985474.8116
8.03 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | GLB | N/A | 1 |  | 30000000 | 10000000 | 40000000 | 30000000 | 40000000 | 46400000
8.04 | CONEXIONES ELECTRICAS DE SISTEMA DE BOMBEO | GLB | N/A | 1 |  | 10000000 | 2000000 | 12000000 | 10000000 | 12000000 | 13920000
SUBTOTAL | [8 empty] | 75696613.1 | 83266274.41 | 156908878.3156
TOTAL RED CONTRA INCENDIO EDIFICIO JUANA DE AZA | [8 empty] | 428342465.394 | 520229075.1321 | 663785727.1533

## LOGISTICA
| HERRAMIENTA PRESUPUESTAL MS-EXCEL PARA SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NSR 10 Y NFPA |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
| AUTOR: FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA |  | FECHA : AGOSTO 12 DE 2016
VERSION: V-01
| DIRECTOR DE PROYECTO: ARQ. YEFFER FUQUEN GUERRERO |  | N° DOCUMENTO: FACM HPSCI - V01 12082016
LOGISTICA Y ALQUILERES
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA DE SITIO DE OBRA | MES | 4 | 7000000 | 28000000
ADECUACIONES DE SITIO | MES | 1 | 150000 | 150000
GASTOS DIARIOS DE OBRA | DIA | 120 | 10000 | 1200000
PAPELERIA DE OFICINA | MES | 4 | 50000 | 200000
ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJOS EN ALTURA | DIA | 120 | 10000 | 12000000 | CANTIDAD DE SECCIONES | 10
SERVICIO DE INTERNET | MES | 4 | 50000 | 200000
SUBTOTAL LOGISTICA Y ALQUILERES |  |  |  | 41750000
DOTACION DE PERSONAL PARA TRABAJO SEGURO
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL
DOTACION COMPLETA PARA PERSONAL PARA 4 MESES (INCLUYE CASCO, OVEROL, BOTAS DE SEGURIDAD, ARNES MULTIPROPOSITO, TAPABOCAS, TAPAOIDOS DE INSERCION, GUANTE BAQUETA TIPO INGENIERO, RESPIRADOR, BOTAS CON PROTECCION DE PUNTA SILICONADA) | UND | 6 | 1200000 | 7200000
SUBTOTAL GASTOS LOCATIVOS |  |  |  | 7200000
GASTOS LOCATIVOS
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUBTOTAL
CONTENEDOR PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL 21 FT | MES | 4 | 700000 | 2800000
CONTENEDOR OFICINA 21 FT | MES | 4 | 900000 | 3600000
BAÑO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA + TRANSPORTE A SITIO | MES | 4 | 900000 | 3600000
MONTACARGA PARA DESCARGUE DE MATERIAL | HORA | 12 | 80000 | 960000
SUBTOTAL GASTOS LOCATIVOS |  |  |  | 10960000
TRANSPORTES DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA
TRANSPORTE DE CONTENEDOR EN CAMION TIPO "600" A SITIO DE OBRA | UND | 2 | 1000000 | 2000000
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A SITIO DE OBRA | UND | 2 | 500000 | 1000000
ALQUILER DE EQUIPO DE TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE | UND | 1 | 6000000 | 6000000
SUBTOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA |  |  |  | 9000000
TOTAL LOGISITICA |  |  |  | 68910000

## INT.DE COSTOS
|  | HERRAMIENTA PRESUPUESTAL MS-EXCEL PARA SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NSR 10 Y NFPA | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
|  | AUTOR: FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA | FECHA : | AGOSTO 12 DE 2016
|  |  | VERSION | V-01
|  | DIRECTOR DE PROYECTO: ARQ. YEFFER FUQUEN GUERRERO | N° DOCUMENTO | FACM HPSCI - V01 12082016
| DESCRIPCION |  |  | SUBTOTAL
1 | MATERIALES E INSUMOS |  |  | 663785727.1533
2 | LOGISTICA DEL PROYECTO |  |  | 68910000
| TOTAL DE PROYECTO - HERRAMIENTA EXCEL |  |  | 732695727.1533
| PRESUPUESTO DISEÑADOR |  |  | 581662486.9544
| DIFERENCIA ENTRE HERRAMIENTA Y PRESUPUESTO DISEÑADOR |  |  | 151033240.1988
| PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL |  |  | 25.97%

## RENDIMIENTOS - MOBRA
|  |  | HERRAMIENTA PRESUPUESTAL MS-EXCEL PARA SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NSR 10 Y NFPA |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
|  |  | AUTOR: FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA |  | FECHA : | AGOSTO 12 DE 2016
[5 empty] | VERSION | V-01
|  |  | DIRECTOR DE PROYECTO: ARQ. YEFFER FUQUEN GUERRERO |  | N° DOCUMENTO | FACM HPSCI - V01 12082016
RENDIMIENTOS DE INSTALACION DE ELEMENTOS DE RED CONTRA INCENDIO
TUBERIAS
INSTALACION AEREA DE TUBERIA ACERO AL CARBON
| UNIDAD | DIAMETRO | TRASLADO E IZAJE DE TUBO HORA HOMBRE X TUBO DE 1 FT | HORAS LABORALES | TRASLADO E IZAJE DE TUBO HORA HOMBRE X TUBO DE 6 MTS | CANTIDAD DE TUBOS A INSTALAR POR CUADRILLA | COSTO MANO DE OBRA POR METRO INSTALADO
cuadrilla 1 | UND | 3/4" | 0.13 | 8 | 2.5584 | 5.127 | 3950.691
| UND | 3/8" | 0.13 | 8 | 2.5584 | 5.127 | 3950.691
| UND | 1" | 0.19 | 8 | 3.7392 | 4.1395 | 4893.1119
| UND | 1-1/4" | 0.22 | 8 | 4.3296 | 3.8477 | 5264.1245
| UND | 1-1/2" | 0.24 | 8 | 4.7232 | 3.6938 | 5483.5654
| UND | 2" | 0.27 | 8 | 5.3136 | 3.5056 | 5777.9502
cuadrilla 2 | UND | 2-1/2" | 0.33 | 8 | 6.4944 | 3.2318 | 8778.8046
| UND | 3" | 0.35 | 8 | 6.888 | 3.1614 | 8974.267
cuadrilla 3 | UND | 4" | 0.42 | 8 | 8.2656 | 2.9679 | 12294.421
| UND | 5" | 0.52 | 8 | 10.2336 | 2.7817 | 13117.05
| UND | 6" | 0.63 | 8 | 12.3984 | 2.6452 | 13793.8869
cuadrilla 4 | UND | 8" | 0.67 | 8 | 13.1856 | 2.6067 | 17111.4494
| UND | 10" | 0.72 | 8 | 14.1696 | 2.5646 | 17392.5726
| UND | 12" | 0.76 | 8 | 14.9568 | 2.5349 | 17596.4581

## TABLA SALARIAL
| HERRAMIENTA PRESUPUESTAL MS-EXCEL PARA SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NSR 10 Y NFPA |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
| AUTOR: FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA |  |  |  | FECHA : | AGOSTO 12 DE 2016
[5 empty] | VERSION | V-01
| DIRECTOR DE PROYECTO: ARQ. YEFFER FUQUEN GUERRERO |  |  |  | N° DOCUMENTO | FACM HPSCI - V01 12082016
SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE 2016 | [5 empty] | 689455
AUXILIO DE TRANSPORTE | [5 empty] | 77700
TABLA SALARIAL GENERAL
CARGO | CANTIDAD DE SMLV | TOTAL DE SMLV | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | SUMATORIA SMLV+SUBSIDIO | COSTO DE DIA HABIL | COSTO DE HORA HABIL
Director De Obra | 6 | 4136730 | 77700 | 4214430 | 210721.5 | 24790.7647
Ingeniero diaeñador | 4 | 2757820 | 77700 | 2835520 | 141776 | 16679.5294
Auxiliar de ingenieria | 2 | 1378910 | 77700 | 1456610 | 72830.5 | 8568.2941
Delineante de ingenieria | 1 | 689455 | 77700 | 767155 | 38357.75 | 4512.6765
Ingeniero residente | 4 | 2757820 | 77700 | 2835520 | 141776 | 16679.5294
Supervisor de obra | 2 | 1378910 | 77700 | 1456610 | 72830.5 | 8568.2941
Tecnico con certificado de trabajo en altura | 1.8 | 1241019 | 77700 | 1318719 | 65935.95 | 7757.1706
Tecnico Raso | 1.5 | 1034182.5 | 77700 | 1111882.5 | 55594.125 | 6540.4853
Almacenista | 1.4 | 965237 | 77700 | 1042937 | 52146.85 | 6134.9235
Ayudante con certificado de trabajo en altura | 1.3 | 896291.5 | 77700 | 973991.5 | 48699.575 | 5729.3618
Ayudante Raso | 1.2 | 827346 | 77700 | 905046 | 45252.3 | 5323.8
TABLA DE CUADRILLAS PARA MONTAJE DE RED CONTRA INCENDIO
CARGO | Ingeniero residente | Supervisor de obra | Tecnico con certificado de trabajo en altura | Tecnico Raso | Ayudante con certificado de trabajo en altura | COSTO DE DIA HABIL
Cuadrilla 1 (montaje tuberia y accesorios de 1" a 2") | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121530.075
Cuadrilla 2 (montaje tuberia y accesorios de 2-1/2" a 3") | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 170229.65
Cuadrilla 3 (montaje tuberia y accesorios de 4" a 6") | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 218929.225
Cuadrilla 4 (montaje tuberia y accesorios de 8" a 12") | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 267628.8

## EQ-HERR
|  | HERRAMIENTA PRESUPUESTAL MS-EXCEL PARA SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO BAJO NSR 10 Y NFPA |  |  |  | FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
|  | AUTOR: FELIPE ANDRES CRUZ MOJICA |  |  |  | FECHA : AGOSTO 12 DE 2016
VERSION: V-01
|  | DIRECTOR DE PROYECTO: ARQ. YEFFER FUQUEN GUERRERO |  |  |  | N° DOCUMENTO: FACM HPSCI - V01 12082016
CUADRILLA 1 TUBERIA HDPE
TODOS LOS DIAMETROS
ÍTEM | HERRAMIENTA | MODELO | PRECIO | CANTIDAD | TIEMPO DEPRECIACIÓN (DIAS) | PRECIO
1 | Bombillo Con Extension |  | 35000 | 1 | 90 | 388.8889
2 | Lima Redonda |  | 12000 | 1 | 180 | 66.6667
3 | Marco Segueta |  | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
4 | Nivel | 12" | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
5 | Bisturi |  | 5000 | 1 | 60 | 83.3333
6 | Flexometro 5 Mts | 5 Metros | 30000 | 1 | 90 | 333.3333
TOTAL | [5 empty] | 1038.8889
CUADRILLA 1 (1 TECNICO Y 1 AYUDANTE)
TUBERIA HASTA 2"
ÍTEM | HERRAMIENTA | MODELO | PRECIO | CANTIDAD | TIEMPO DEPRECIACIÓN (DIAS) | PRECIO
1 | Broca Lamina | 5/32 | 4000 | 2 | 30 | 266.6667
2 | Broca Lamina | 5/8" | 65000 | 2 | 30 | 4333.3333
3 | Broca Lamina | 3/16" | 4500 | 2 | 30 | 300
4 | Broca Lamina | 1/2" | 27000 | 2 | 30 | 1800
5 | Broca Lamina | 1/4" | 7000 | 2 | 30 | 466.6667
6 | Broca Lamina | 1/8" | 4000 | 2 | 30 | 266.6667
7 | Broca Lamina | 3/8" | 16000 | 2 | 30 | 1066.6667
8 | Broca Lamina | 3/32" | 4000 | 2 | 30 | 266.6667
9 | Broca Tungsteno Ranurada | 1/4" | 7000 | 2 | 30 | 466.6667
10 | Broca Tungsteno Ranurada | 7/8" | 3000 | 2 | 30 | 200
11 | Broca Tungsteno Ranurada | 5/8" | 20000 | 2 | 30 | 1333.3333
12 | Broca Tungsteno Ranurada | 3/8" | 15000 | 2 | 30 | 1000
13 | Broca Tungsteno Ranurada | 1/2" | 17000 | 2 | 30 | 1133.3333
14 | Careta Para Pulir |  | 12000 | 2 | 30 | 800
15 | Bombillo Con Extension |  | 35000 | 1 | 90 | 388.8889
16 | Juego De Llave Fija 6 Pzs |  | 60000 | 1 | 180 | 333.3333
17 | Lima Plana |  | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
18 | Lima Redonda |  | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
19 | Llave Expansiva | 12" | 35000 | 1 | 180 | 194.4444
20 | Marco Segueta |  | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
21 | Martillo 3 Lbrs Bola |  | 30000 | 1 | 180 | 166.6667
22 | Nivel | 12" | 18000 | 1 | 180 | 100
23 | Bisturi |  | 14000 | 1 | 60 | 233.3333
24 | Juego De Rachet |  | 180000 | 1 | 360 | 500
25 | Flexometro 5 Mts |  | 25000 | 1 | 90 | 277.7778
26 | Hombresolo |  | 35000 | 1 | 180 | 194.4444
TOTAL | [5 empty] | 16338.8889
CUADRILLA 2 (1 TECNICO Y 2 AYUDANTES)
TUBERIA DESDE 2.5" A 3"
ÍTEM | HERRAMIENTA | MODELO | PRECIO | CANTIDAD | TIEMPO DEPRECIACIÓN (DIAS) | PRECIO
1 | Broca Lamina | 5/32 | 4000 | 2 | 30 | 266.6667
2 | Broca Lamina | 5/8" | 65000 | 2 | 30 | 4333.3333
3 | Broca Lamina | 3/16" | 4500 | 2 | 30 | 300
4 | Broca Lamina | 1/2" | 27000 | 2 | 30 | 1800
5 | Broca Lamina | 1/4" | 7000 | 2 | 30 | 466.6667
6 | Broca Lamina | 1/8" | 4000 | 2 | 30 | 266.6667
7 | Broca Lamina | 3/8" | 16000 | 2 | 30 | 1066.6667
8 | Broca Lamina | 3/32" | 4000 | 2 | 30 | 266.6667
9 | Broca Tungsteno Ranurada | 1/4" | 7000 | 2 | 30 | 466.6667
10 | Broca Tungsteno Ranurada | 7/8" | 3000 | 2 | 30 | 200
11 | Broca Tungsteno Ranurada | 5/8" | 20000 | 2 | 30 | 1333.3333
12 | Broca Tungsteno Ranurada | 3/8" | 15000 | 2 | 30 | 1000
13 | Broca Tungsteno Ranurada | 1/2" | 17000 | 2 | 30 | 1133.3333
14 | Careta Para Pulir |  | 12000 | 2 | 30 | 800
15 | Bombillo Con Extension |  | 35000 | 1 | 90 | 388.8889
16 | Juego De Llave Fija 6 Pzs |  | 60000 | 1 | 180 | 333.3333
17 | Lima Plana |  | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
18 | Lima Redonda |  | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
19 | Llave Expansiva | 12" | 35000 | 1 | 180 | 194.4444
20 | Marco Segueta |  | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
21 | Martillo 3 Lbrs Bola |  | 30000 | 1 | 180 | 166.6667
22 | Nivel | 12" | 18000 | 1 | 180 | 100
23 | Bisturi |  | 14000 | 1 | 60 | 233.3333
24 | Juego De Rachet |  | 180000 | 1 | 360 | 500
25 | Flexometro 5 Mts |  | 25000 | 1 | 90 | 277.7778
26 | Hombresolo |  | 35000 | 1 | 180 | 194.4444
27 | Cortatubo | 0 a 2" | 650000 | 1 | 360 | 1805.5556
TOTAL | [5 empty] | 18144.4444
CUADRILLA 3 (1 TECNICO Y 3 AYUDANTES) Y CUADRILLA 4 (1 TECNICO Y 4 AYUDANTES
TUBERÍA DE 4" A 6"; 8" A 12"
ÍTEM | HERRAMIENTA | MODELO | PRECIO | CANTIDAD | TIEMPO DEPRECIACIÓN (DIAS) | PRECIO
1 | Broca Lamina | 5/32 | 4000 | 4 | 30 | 533.3333
2 | Broca Lamina | 5/8" | 65000 | 4 | 30 | 8666.6667
3 | Broca Lamina | 3/16" | 4500 | 4 | 30 | 600
4 | Broca Lamina | 1/2" | 27000 | 4 | 30 | 3600
5 | Broca Lamina | 1/4" | 7000 | 4 | 30 | 933.3333
6 | Broca Lamina | 1/8" | 4000 | 4 | 30 | 533.3333
7 | Broca Lamina | 3/8" | 16000 | 4 | 30 | 2133.3333
8 | Broca Lamina | 3/32" | 4000 | 4 | 30 | 533.3333
9 | Broca Tungsteno Ranurada | 1/4" | 7000 | 4 | 30 | 933.3333
10 | Broca Tungsteno Ranurada | 7/8" | 3000 | 2 | 30 | 200
11 | Broca Tungsteno Ranurada | 5/8" | 20000 | 3 | 30 | 2000
12 | Broca Tungsteno Ranurada | 3/8" | 15000 | 4 | 30 | 2000
13 | Broca Tungsteno Ranurada | 1/2" | 17000 | 4 | 30 | 2266.6667
14 | Careta Para Pulir |  | 12000 | 2 | 30 | 800
15 | Bombillo Con Extension |  | 35000 | 1 | 90 | 388.8889
16 | Hombresolo |  | 35000 | 1 | 180 | 194.4444
17 | Hombresolo Pati-Ancho |  | 50000 | 1 | 180 | 277.7778
18 | Juego De Llave Mixta 11 Pzs | stanley | 150000 | 1 | 180 | 833.3333
19 | Lima Plana |  | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
20 | Lima Redonda |  | 15000 | 1 | 180 | 83.3333
21 | Llave Expansiva | 12" | 35000 | 1 | 180 | 194.4444
22 | Marco Segueta |  | 15000 | 2 | 180 | 166.6667
23 | Martillo 3 Lbrs Bola |  | 30000 | 1 | 180 | 166.6667
24 | Nivel | 12" | 18000 | 2 | 180 | 200
25 | Flexometro 5 Mts | 5 Metros | 25000 | 2 | 90 | 555.5556
26 | Bisturi |  | 14000 | 1 | 60 | 233.3333
27 | Juego De Rachet | 22PZS | 180000 | 1 | 360 | 500
28 | Flexometro 5 Mts | 5 Metros | 25000 | 1 | 90 | 277.7778
TOTAL | [5 empty] | 29888.8889
CUADRILLA PINTORES (1 TECNICO PINTOR Y 1 AYUDANTE)
ÍTEM | HERRAMIENTA | MODELO | PRECIO | CANTIDAD | TIEMPO DEPRECIACIÓN (DIAS) | PRECIO
1 | Medidor De Espesores Digital Para Pintura |  | 550000 | 1 | 1800 | 305.5556
2 | Bombillo Con Extension |  | 35000 | 2 | 180 | 194.4444
3 | Compresor | 150 Lbrs | 500000 | 1 | 1800 | 277.7778
4 | Rodillo 10" |  | 7500 | 4 | 30 | 250
5 | Rodillo 6" |  | 6000 | 4 | 30 | 200
6 | Brocha 2" |  | 7000 | 4 | 30 | 233.3333
7 | Brocha 4" |  | 9000 | 2 | 30 | 300
8 | Pistola De Pintura De Baja | 45psi | 50000 | 1 | 360 | 138.8889
TOTAL | [5 empty] | 1900
HERRAMIENTAS
ÍTEM | HERRAMIENTA |  | PRECIO | CANTIDAD | TIEMPO DEPRECIACIÓN (DIAS) | PRECIO
1 | Juego De Dados Para Ranuradora Victaulic 272 2"-6" |  | 120000 | 1 | 1800 | 66.6667
2 | Juego De Dados Roscadora 1/2" a 3/4" |  | 400000 | 1 | 1800 | 222.2222
3 | Juego De Dados Roscadora 1" a 2" |  | 420000 | 1 | 1800 | 233.3333
4 | Roscadora Para 4” Cabezote Ridgid 300 |  | 4000000 | 1 | 1800 | 2222.2222
5 | Juegos De Dados Ranurar 1 1/4- 1 1/2 |  | 220000 | 1 | 1800 | 122.2222
6 | Tarraja Npt Manual 3/8" |  | 160000 | 1 | 1800 | 88.8889
7 | Tarraja Npt Manual 2" |  | 380000 | 1 | 1800 | 211.1111
8 | Tarraja Npt Manual 1/2" |  | 280000 | 1 | 1800 | 155.5556
9 | Tarraja Npt Manual 3/4" |  | 190000 | 1 | 1800 | 105.5556
10 | Tarraja Npt Manual 1-1/2" |  | 380000 | 1 | 1800 | 211.1111
11 | Tarraja Npt Manual 1" |  | 180000 | 1 | 1800 | 100
12 | Tarraja Npt Manual 1-1/4" |  | 350000 | 1 | 1800 | 194.4444
13 | Volvedor Npt 12-R |  | 250000 | 1 | 360 | 694.4444
14 | Extensio Monofasica X100Mts |  | 380000 | 1 | 180 | 2111.1111
15 | Pulidora 7'' (Nueva) DEWALT |  | 605000 | 1 | 1800 | 336.1111
16 | Reflectores Tipo Tripode (Nuevos) HALUX |  | 50000 | 1 | 180 | 277.7778
17 | Roscadora Ridgid 535 |  | 1600000 | 1 | 1800 | 888.8889
18 | Taladro Para Lamina (Nuevo) DEWALT |  | 500000 | 1 | 1800 | 277.7778
19 | Taladro Percutor Bosch |  | 260000 | 1 | 1800 | 144.4444
20 | Llave Para Tubo 18" |  | 95000 | 1 | 180 | 527.7778
21 | Llave Para Tubo 36" |  | 650000 | 1 | 180 | 3611.1111
22 | Martillo De Caucho |  | 16000 | 1 | 180 | 88.8889
23 | Prensa Tripode Naranja (con cadena) |  | 180000 | 1 | 1800 | 100
24 | Escalera Tipo Tijera 10 Pasos |  | 450000 | 2 | 360 | 2500
25 | Escalera Tipo Tijera 5 Pasos |  | 250000 | 1 | 360 | 694.4444
26 | Ranuradora Ridgid 918-I (nueva) |  | 17000000 | 1 | 1800 | 9444.4444
27 | Cortatubo 0 - 2" |  | 550000 | 1 | 360 | 1527.7778
28 | Pinza Jackson Para Soldar 300AMP |  | 68000 | 2 | 1800 | 75.5556
29 | Equipo De Oxicorte Na |  | 370000 | 1 | 1800 | 205.5556
30 | Decametro |  | 40000 | 1 | 90 | 444.4444
31 | Equipo De Plasma 50E Gar Cut |  | 7000000 | 1 | 1800 | 3888.8889
32 | Equipo De Soldadura Revestida CAVALIER |  | 7000000 | 1 | 1800 | 3888.8889
33 | Equipo De Mig Linde N° 01 |  | 7600000 | 1 | 1800 | 4222.2222
34 | Esmeril |  | 450000 | 1 | 1800 | 250
35 | Manila ¾" X 40 MTS |  | 150000 | 1 | 180 | 833.3333
TOTAL | [5 empty] | 40967.2222