| FUNCIONES FONTANEROS |  |
| --- | --- |
| FUNCIONES RUTINARIAS: |  |
| PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN DE MEDIDORES NUEVOS. | - Solicitar ante la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P el numero de medidores nuevos de acuerdo con la orden de trabajo emitidad por la Dirección de Operaciones. - Se verifica la dirección del usuario y que al momento de realizar la instalación del medidor nuevo este presente una persona mayor de edad para que al final certifique mediante la firma que se realizo la instalacion a satisfacción. - Se procede a colocar de rodillas en forma paralela (derecha – izquierda) al flujo de entrada de agua hacia el usuario. - Se retira la tapa metalica de la caja del medidor y se verifica el diametro de tuberia de suministro de agua (acometida) que corresponda con el diametro de suministro de agua del medidor nuevo. - Se verifia la presencia y estado de registro de paso de agua y llave de paso del usuario. - Usando las respectivas herramientas menores (llave de tubo de 8” – 10” y expansiva de 10”) se procede a instalar el medidor nuevo y los acoples con sus respectivos empaques que hacen parte del mismo. - Se verifica que el medidor no quede presentado fuga de agua. - Se le solicita que la persona mayor de edad que este presente en la direccion del usuraio verifique la instalacion del nuevo medidor, que no se presenten fugas. - Se le entrega al usuario copia de la acreditacion de calibración del nuevo medidor y se le solicita firmar y huella formato de entrega del nuevo medidor. |
| PROCEDIMIENTO INSTALACION Y RETIRO DE MEDIDORES DE PRUEBA. | - Solicitar ante la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P el numero de medidores de prueba de acuerdo con la orden de trabajo emitidad por la Dirección de Operaciones. - Se verifica la dirección y que al momento de realizar la actividad este presente una persona mayor de edad para que al final certifique mediante la firma que se realizo la a satisfacción del usuario. - Se procede a poner de rodillas en forma paralela (derecha – izquierda) al flujo de entrada de agua hacia el usuario. - Se retria la tapa metalica de la caja del medidor y se procede a verificar el diametro de tuberia de suministro de agua, (acometida) que sea acorde con el diametro de suministro de agua del medidor de prueba. - Se verifica la presencia y estado de registro de paso de agua y llave de paso del usuario. - Se toma y registra la marca, numero y lectura del medidor del usuario o del medidor de prueba cuando es retirado. - Usando las respectivas herramientas menores (llave de tubo de 8” y expancsiva de 10”) se procede a desinstalar el medidor nuevo del usuario. - Usando las respectivas herramientas menores (llave de tubo de 8” y expansiva de 10”) se procede a instalar el medidor de prueba. - Se entrega al usuario copia de la orden de instalación donde se reporta la lectura del medidor del usuario con retiro y lectura inicial del medidor de prueba. - 15 días después se realiza el retiro del medidor de prueba y se instala el medidor del usuario. - Se toma lectura final del medidor de prueba y se entrega copia de la orden al usuario para que realicen los respectivos trámites ante la Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. - Se realiza la entrega de los medidores de prueba con copia de las órdenes de trabajo realizadas ante la Dirección técnica y de Operaciones. |
| PROCEDIMIENTO REVISION POR ALTOS O BAJO CONSUMOS, BAJA PRESIÓN, BAJOS CAUDALES, MATRICULAS. | - Verificar dirrección o sitio de trabajo donde se reporta el evento a atender de acuerdo con la solicitud del usuario y orden emitida por la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. - Para revisión de altos consumos se solicita al usuario cerrar todos los puntos de servicio internos y se procede a verificar si el medidor sigue registrando consumo o por el contrario se detiene la lectura. - Para revisión de bajos consumos se procede a verificar si el medidor esta detenido o en su defecto esta instalado en forma inadecuada o presenta algun tipo de daño, deterioro o taponamiento. - Para revision de bajas presiones se verifica que no se presente daños o fugas en redes y acometidas domiciliarias, o bajos niveles de los tanques de almacenamiento y de dsitribución. De acuerdo con la causa que genera las bajas presiones en las redes se procede a reportar ante la Dirección Tecnica y de Operaciones para programar las acciones correctivas. - Para la revisión de matriculas inicialmente se procede a solicitar la documentación respectiva para certificar el punto de suministro de agua. Se realiza una inspeccion ocular de la acometida, verificando que se encuentre en las condiciones tecnicas requeridas para aprobación por parte de la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. |
| PROCEDIMIENTO CORTES, TAPONAMIENTO Y RECONEXION DE SERVICIO. | - Solicitar ante la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P el numero de ordenes de corte o reconexión de acuerdo con la programación emitidad por la empresa. - Se verifica la dirección y que al momento de realizar la actividad este presente una persona mayor de edad para que al final certifique mediante la firma que se realizo la actividad. - Se procede a poner de rodillas en forma paralela (derecha – izquierda) al flujo de entrada de agua hacia el usuario. - Se retira la tapa metalica de la caja del medidor y se procede a verificar el diametro de tuberia de suministro de agua, (acometida) que sea acorde con el dispositivo de corte y taponamiento. - Se verifica la presencia, marca y estado del medidor, registro de paso de agua y llave de paso del usuario. - Usando las respectivas herramientas menores (llave de tubo de 8” y expancsiva de 10”) se procede a desinstalar el medidor del usuario. - Usando las respectivas herramientas y dispositivos de corte se procede a realizar el corte de suministro de agua. - Se entrega al usuario copia de la orden de corte o suspensión. - Después de realizar el pago el usuario se procede a verificar mediante la factura el pago y se procede a retirar el dispositivo de corte e instalar nuevamente el medidor del usuario. |
| PROCEDIMIENTO SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE. | - El personal de operación y mantenimiento de redes se desplaza al lugar donde se realiza el suministro de agua en bloque (m3) a vehiculos tipo Carrotanque. Durante la jornada diaria (7:00 am – 12:00 m y de 1:30 pm a 6:00 pm), el personal recepciona los usuarios, verifica las ordenes de venta, la cantidad en m3 a suministrar y procede a realizar la entrega de agua en bloque. - Se realiza el acople de la manguera del vehiculo tipo carrotanque al hidrante. - Utlizando una llave tipo Cruceta y un adactador en la valvula se procede a abrir el suministro de la cantidad de agua en bloque de acuerdo con la orden de compra emitida por la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. - Al terminar el llenado del vehiculo y verficar que la cantidad de agua en bloque (m3) suministrada es la que se autoriza en la orden de compra se procede a realizar el cierre de la valvula y retirar el acople de la manguera de suministro. |
| PROCEDIMIENTO MUESTREO DE AGUA POTABLE. | - El personal de operación y mantenimiento de redes se desplaza hacia la La PTAP La Colina donde se le suminstra en numero de recipientes de acuerdo con los puntos de muestreo diario, la nevera y hielo para el almacenamiento y preservación de la muestra, una manguera de diametro de ¾” y de longitud de 1m, con los accesorios de conexión al punto de muestreo, un manometro para medir las presiones y aplicador de Hipoclorito para desinfeccion antes de cada toma de muestra y el formato deligenciar por cada una de las muestras. - De acuerdo con la programación de los distritos de muestreo que se realizan diariamente el personal se desplaza a cada punto a realizar la toma de muestra puntual. - Al llegar a a cada punto de muestreo se realiza la desinfeccion de los accesorios de la manguera, se realiza el acople, se habre el registro de corte, se deja de 3 a 5 minutos salir el agua por la manguera y despues se procede a tomar la muestra en el recipiente debidamente rotulado e indetificado por cada punto de muestreo. - Se almacena en la nevera para mantener la cadena de frio y garantizar la calidad de los resultados de los analisis de la muestra. - Se retira la manguera y se procede a conectar el manometro al registro de corte del punto de muestreo para realizar la toma de presión (PSI). - Se registra en el formato los datos generales del punto de muestreo, numero de muestras, el resultado de la medicion de la presion y observaciones generales de la jornada de la toma de muestra. - Despues de realizar las tomas diarias el personal de operación y mantenimiento de redes hidraulicas se efectua la entrega de las muestras en el laboratorio de la PTAP La Colina. |
| PROCEDIMIENTO SUMINISTRO DE AGUA DE PILAS PUBLICAS. | - El personal de operación y mantenimiento de redes hidraulicas se desplazara al sitio de suministro de agua mediante la modalidad de pilas publicas. De acuerdo a programación suministrada por la Dirección Comercial de la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos E.S.P. - Se toma lectura de la medicion de caudal al inicio del suministro y cierre de la valvula en cada pila publica. - Utlizando una llave tipo Cruceta y un adactador en la valvula se procede a abrir el suministro de agua durante el tiempo establecido en la programacion. Cumplido el tiempo de programacion se procede a realizar el cierre de la valvula del suministro. - Se entrega reporte de lecturas de medicion de caudal de cada pila publica al Coordinardor de Operaciones de CORPOLUVI. |
| PROCEDIMIENTO CIERRE DE SERVICIO DE AGUA PARA ATENCION DE DAÑOS. | - El personal de operación y mantenimiento de redes hidraulicas se desplazara al sitio de donde se reporta el daño donde se requiere realizar el cierre de valvulas para la atencion imediata del daño. - Realizar una inspección ocular de la magnitud del daño y se determina si es necesario realizar el cierre de servicio para efectuar la atencion del daño. - Utlizando una llave tipo Cruceta y un adactador en la valvula se procede a realizar el cierre de servicio para la atención de daños. El cierre se realiza por el tiempo que establece la Dirección Tecnica y de Operaciones. - Al terminar el tiempo autorizado del cierre se procede a verificar que se realizo el arreglo del daño en forma correcta y se procede a abrir el suministro de agua. |
| ATENCION DE DAÑOS. | - Se realiza el desplazamiento del personal de operación y mantenimiento de redes hidraulicas y se verifica la dirección y que al momento de realizar la atención del daño este presente una persona mayor de edad para que al final certifique mediante la firma que se efectuo dicha reparación. - Se efectua una inspección ocular para establecer la magnitud del daño y se determina si es necesario realizar el cierre de servicio, rotura de pavimento, excavacion de material comun y la relacion de materiales que se requieren para ejecutar la atencion oportuna del daño. - Se realiza la atencion del daño y se procede a llenar el formanto de orden de servicios donde se reporta la magnitud del daño, los materiales utilizados y se solicita la firma del usuario que roporto el daño. |
| FUNCIONES NO RUTINARIAS |  |
| PROCEDIMIENTO PRUEBAS DE GEOFONO. | - Mediante una copia de la orden de trabajo el personal de operación y mantenimiento de redes hidraulicas procede a solicitar en la oficina de redes la aentrega de equipo de Jeofono. Se verifica el estado que se recibe el equipo. - Se realiza el desplazamiento del personal de operación y mantenimiento de redes hidraulicas y se verifica la dirección y que al momento de realizar la prueba este presente una persona mayor de edad para que al final certifique mediante la firma que se efectuo dicha prueba. - Se pone en marcha el equipo y se realiza lecturas en cada punto de servicio interno para identificar con el elqupio la presencia de fugas o daños en las redes internas. - Se diligencia el formato donde se reporta el resultado de las mediciones del equipo, se solicita firma del usuario y se le entrega una copia. - Se hace entrega del equipo y de los formatos donde se reportaron los resultados de las pruebas realizadas. |
| PROCEDIMIENTO PRUEBA DE HIDROSTATICA. | - Mediante una copia de la orden de trabajo el personal de operación y mantenimiento de redes hidraulicas procede a solicitar en la oficina de redes la entrega de equipo de bomba hidrostatica. Se verifica el estado que se recibe el equipo. - Se realiza el desplazamiento del personal de operación y mantenimiento de redes hidraulicas y se verifica la dirección y que al momento de realizar la prueba este presente una persona mayor de edad para que al final certifique mediante la firma que se efectuo dicha prueba. - Se procede a poner de rodillas en forma paralela (derecha – izquierda) al flujo de entrada de agua hacia el usuario. - Se retira la tapa metalica de la caja del medidor y se procede a verificar el diametro de tuberia de suministro de agua. - Se verifia la presencia y estado de registro de paso de agua y llave de paso del usuario. - Usando las respectivas herramientas menores (llave de tubo de 8” y expansiva de 10”) se procede a instalar el medidor a retirar medidor para realizar el acople de la bomba hidrostatica en la acometida domiciliaria. - Se pone en marcha el equipo se aplica una presion de 100 PSI y despues se realiza un a medicion de caudal para establcer la recuperación de la presión interna de cada usuario. - Se retira la manguera que esta acoplada en la acometida y se procede a instalar el medidor. Se verificia que no se presenten fugas y se le demuestra al usuario que la red interna tiene la presion necesaria. - Se diligencia el formato donde se reporta el resultado de las mediciones del equipo, se solicita firma del usuario y se le entrega una copia. - Se hace entrega del equipo y de los formatos donde se reportaron los resultados de las pruebas realizadas. |
| PROCEDIMIENTO INSTALACION DE MACROMEDIDORES, VALVULAS REGULADORAS. | - Solicitar ante la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P el suministro del macromedidor, de la valvula reguladora y demas materiales necesarios para la instalacion del sistema de medición. - Se verifica la ubicación de la instalacion del sistema de macromedicion y valvulas reguladoras en la redes hidraulicas del sistema de acueducto de piedecuesta. - Se procede a realizar la instalación del macromedidor y las valvulas reguladoras. - Se verifica que el macromedidor no quede presentado fuga de agua. - Se verficia lectura de medicion de caudal, la referencia del macromedidor y se realiza el reporte ante la Direccion de Tecnica y de Operaciones. |

| FUNCIONES MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (MACANEO) |  |
| --- | --- |
| FUNCIONES RUTINARIAS: |  |
| PROCEDIMIENTO CORTE DE CESPED Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES | - Solicitar ante la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P la programacion de MANTENIMINETO DE ZONAS VERDES ALEDAÑAS A LAS INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS DEL ACUEDUCTO ROCERIA LIMPIEZA EN DESCOLES DE ALCANTARILLAS EN CAÑADAS Y CANALES ABIERTOS MEDIANTE OPERACIONES DE EQUIPOS, de acuerdo con la orden de trabajo emitidad por la Dirección de Operacione - Se verifica el barrio de los usuario y que al momento de realizar el mantenimiento de las zonas verdes este presente el presidente de la junta de accion comunal del barrio para que al final certifique mediante la firma que se realizo el mantenimeinto de zonas verdes a satisfacción. - Se procede a colocar los elementos de proteccion necesarios , - Se enciende y se ancla al arnes de apoyo - Se realiza el corte de cesped - Se apaga la guadaña y se retira del arnes de apoyo - Se retira los elementos de proteccion necesarios |
| PROCEDIMIENTO RECOLECCIÓN DE PODA EN ZONAS VERDEZ | - Solicitar ante la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P la programacion de MANTENIMINETO DE ZONAS VERDES ALEDAÑAS A LAS INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS DEL ACUEDUCTO ROCERIA LIMPIEZA EN DESCOLES DE ALCANTARILLAS EN CAÑADAS Y CANALES ABIERTOS MEDIANTE OPERACIONES DE EQUIPOS, de acuerdo con la orden de trabajo emitidad por la Dirección de Operacione - Se verifica el barrio de los usuario y que al momento de realizar el mantenimiento de las zonas verdes este presente el presidente de la junta de accion comunal del barrio para que al final certifique mediante la firma que se realizo el mantenimeinto de zonas verdes a satisfacción. - Se procede a colocar los elementos de proteccion necesarios - Se rastrilla la podas de cesped y se amontona. - Se recoje la poda del cesped en la volqueta - Se retira los elementos de proteccion |
| PROCEDIMIENTO CORTINAS DE PROTECCIÓN DE LA GUADAÑA | - Solicitar ante la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P la programacion de MANTENIMINETO DE ZONAS VERDES ALEDAÑAS A LAS INSTALACIONES Y ESTRUCTURAS DEL ACUEDUCTO ROCERIA LIMPIEZA EN DESCOLES DE ALCANTARILLAS EN CAÑADAS Y CANALES ABIERTOS MEDIANTE OPERACIONES DE EQUIPOS, de acuerdo con la orden de trabajo emitidad por la Dirección de Operacione - Se verifica el barrio de los usuario y que al momento de realizar el mantenimiento de las zonas verdes este presente el presidente de la junta de accion comunal del barrio para que al final certifique mediante la firma que se realizo el mantenimeinto de zonas verdes a satisfacción. - Se procede a colocar los elementos de proteccion necesarios. - Se abren las cortinas y se posicionan detrás del guadañador. - Se cierran las cortinas - Se retiran los elementos de proteccion |
| PROCEDIMIENTO DE SENSIBILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA Y LA IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE | - Se selecciona el sector - Se hace un recorrido puerta a puerta por el sector - se realiza la capacitacion de la importancia del medio ambiente - se entrega volante sobre la importancia del medio ambinete se recauda datos del personal que recibe la campacitacion |