## HSP
DATOS MEDIOS DIARIOS MENSUALES EN EL PLANO INCLINADO [kWh/(m2.día)]
MES | N | HT [kWh/(m2.día)]
Enero | 31 | 5.07
Febrero | 28 | 4.4
Marzo | 31 | 4.25
Abril | 30 | 3.95
Mayo | 31 | 3.96
Junio | 30 | 3.67
Julio | 31 | 3.74
Agosto | 31 | 4.16
Septiembre | 30 | 4.64
Octubre | 31 | 4.66
Noviembre | 30 | 4.7
Diciembre | 31 | 4.95
ANUAL |  | 4.3458
ANN |  | 1586.2292 | Hh [kWh/(m2.año)] | DATO OPTIMO | 3.67 | HT [kWh/(m2.día)] | HSP

## PAJ MÓDULOS
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | IMPORTANCIA |  | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PONDERADO (%)
#N/A
1 | Potencia Máxima (W) | 9 |  | Potencia Máxima (W) | 36.8333 |  | ESCALAS DE COMPARACIÓN DE SAATY
2 | Coeficiente | 8 |  | Coeficiente | 20.6389 |  | Calificacion Numérica |  | Planteamiento Verbal |  |  | Explicación
3 | Precio ($COP) | 8 |  | Precio | 20.6389
4 | Peso (Kg) | 7 |  | Peso (Kg) | 10.9444 |  | 9 |  | Extremadamente preferible |  |  | La evidencia favorece en la más alta medida.
5 | Área (m^2) | 7 |  | Área (m^2) | 10.9444 |  | 7 |  | Muy Fuertemente preferible |  |  | Un criterio es favorecido muy fuertemente sobre el otro. En la practica se puede mostrar su dominio
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | Fuertemente preferible |  |  | La experiencia y el juicio favorecen fuertemente a un criterio frente al otro
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | Moderadamente preferible |  |  | La experiencia y el juicio favorecen un poco a un criterio frente al otro
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | Igualmente preferible |  |  | Los dos criterios contribuyen igual al objetivo
9 |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | 5 | 5 |  | SUMA | 100
| criterio | Potencia Máxima (W) | Coeficiente | Precio ($COP) | Peso (Kg) | Área (m^2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | criterio | Potencia Máxima (W) | Coeficiente | Precio | Peso | Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | promedio
| Potencia Máxima (W) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Potencia Máxima (W) | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.36833
| Coeficiente | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | Coeficiente | 0.1875 | 0.2 | 0.2 | 0.22222 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20639
| Precio ($COP) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 4 | 9 |  | Precio ($COP) | 0.1875 | 0.2 | 0.2 | 0.22222 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20639
| Peso (Kg) | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 |  | Peso | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.11111 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10944
| Área (m^2) | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 8 |  | Area | 0.125 | 0.1 | 0.1 | 0.11111 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.10944
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SUMA | 2.6667 | 5 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | TOTAL | 1

## MÓDULOS
CARACTERISTICAS DE LOS MODULOS | [5 empty] | EVALUACIÓN POR MATRIZ PUGH
CRITERIOS DE EVALUACIÓN | MÓDULO 1 | MÓDULO 2 | MÓDULO 3 | MÓDULO 4 | MÓDULO 5 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | VALORACION | MÓDULO 1 | MÓDULO 2 | MÓDULO 3 | MÓDULO 4 | MÓDULO 5
Costos ($COP) | 340750 | 330000 | 615938 | 619472 | 734000 | Costos | 21 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1
Potencia máxima (W) | 175 | 200 | 350 | 465 | 405 | Potencia máxima | 38 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1
Coeficiente-eficiencia | 0.1765 | 0.1519 | 0.208 | 0.204 | 0.211 | Coeficiente-eficiencia | 21 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1
Peso (kg) | 11 | 13 | 18.7 | 25 | 21 | Peso (kg) | 10 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1
Área (m^2) | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | Área (m^2) | 10 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0
[6 empty] | TOTAL | 100 | 3 | 3 | -2 | 2 | 4
COSTOS
RANGO |  | CALIFICACION
599333.3333 |  | -1
599333.3333 | 464666.6667 | 0
0 | 464666.6667 | 1
PESO
RANGO |  | CALIFICACION
20.3333 |  | -1
20.3333 | 15.6667 | 0
| 15.6667 | 1
POTENCIA MAXIMA
RANGO |  | CALIFICACION
271.6667 |  | -1
271.6667 | 368.3333 | 0
| 368.3333 | 1
COEFICIENTE
RANGO |  | CALIFICACION
0.1716 |  | -1
0.1716 | 0.1913 | 0
| 0.1913 | 1
AREA
RANGO |  | CALIFICACION
1.7667 |  | -1
1.7667 | 1.3333 | 0
| 1.3333 | 1

## TENSIÓN INSTALACIÓN
Condiciones | Simbologia | VALOR | UNIDAD | CONDICIONES AMBIENTALES |  |  | MÓDULO FV |  |  |  |  | MÓDULO FOTOVOLTAICO (ficha tecnica) | VALOR | UNIDAD
corriente de corto circuito proveedor | Iccp | 12.28 | A | ESTADO | TEMPERATURA(°C) | E(W/m^2) | Icco (A) | Vcao (V) | Ipmp (A) | Vpmp (V) | Tc (°C) | Potencia Nominal | 400 | W
coeficiente de temperatura de la corriente de corto circuito | Kcc | 0.04 | %/°K | STC | -6.25 | 1000 | 12.28 | 41.2 | 11.7 | 34.2 | 25 | Tension de potencia maxima | 41.2 | V
voltaje de circuito abierto del panel proveedor | Vcap | 41.2 | V | Tmin | 18 | 1000 | 12.3868 | 38.9598 | 11.8018 | 32.3404 | 46.75 | Corriente de potencia maxima | 9.6 | A
coeficiente de temperatura de la tensión de corto circuito proveedor | Kca | -0.25 | %/°K | Tmax | 33 | 1000 | 12.4605 | 37.4147 | 11.872 | 31.0579 | 61.75 | Voltage en circuito abierto | 49.8 | V
corriente en el MPP del provedor | Imp | 11.7 | A | [8 empty] | Corriente en circuito cerrado | 10.36 | A
voltaje en el MPP del provedor | Vmp | 34.2 | V | [8 empty] | Coeficiente de temperatura corriente | 0.02973 | %/°K
[6 empty] | FORMULAS UTILIZADAS | [5 empty] | Coeficiente de temperatura voltaje | -0.38038 | %/°K
[12 empty] | Coeficiente de temperatura potencia | -0.57402 | %/°K
[12 empty] | Temperatura de la celula en condiciones nominales | 45 | °C

## PAJ INVERSORES
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | IMPORTANCIA |  | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PONDERADO (%)
#N/A
1 | Potencia Máxima (W) | 9 |  | Potencia Máxima (W) | 53.8961 |  | ESCALAS DE COMPARACIÓN DE SAATY
2 | Eficiencia (%) | 8 |  | Eficiencia (%) | 29.7258 |  | Calificacion Numérica |  | Planteamiento Verbal |  |  | Explicación
3 | Costos ($COP) | 7 |  | Costos ($COP) | 16.3781
4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 |  | Extremadamente preferible |  |  | La evidencia favorece en la más alta medida.
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  | Muy Fuertemente preferible |  |  | Un criterio es favorecido muy fuertemente sobre el otro. En la practica se puede mostrar su dominio
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | Fuertemente preferible |  |  | La experiencia y el juicio favorecen fuertemente a un criterio frente al otro
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | Moderadamente preferible |  |  | La experiencia y el juicio favorecen un poco a un criterio frente al otro
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | Igualmente preferible |  |  | Los dos criterios contribuyen igual al objetivo
9 |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | 3 | 3 |  | SUMA | 100
| criterio | Potencia Máxima (W) | Eficiencia (%) | Costos ($COP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | criterio | Potencia Máxima (W) | Eficiencia (%) | Costos ($COP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PROMEDIO
| Potencia Máxima (W) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  | Potencia Máxima (W) | 0.54545 | 0.57143 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53896
| Eficiencia (%) | 0.5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | #REF! |  | Eficiencia (%) | 0.27273 | 0.28571 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29726
| Costos ($COP) | 0.33333 | 0.5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | #REF! |  | Costos ($COP) | 0.18182 | 0.14286 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16378
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SUMA | 1.8333 | 3.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | TOTAL | 1

## INVERSORES
CARACTERISTICAS DE LOS INVERSORES |  |  |  |  | EVALUACIÓN POR MATRIZ PUGH
CRITERIOS DE EVALUACIÓN | INVERSOR 1 | INVERSOR 2 | INVERSOR 3 | INVERSOR 4 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | VALORACIÓN | INVERSOR 1 |  | INVERSOR 2 |  | INVERSOR 3 |  | INVERSOR 4
POTENCIA MAXIMA DE SALIDA (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | POTENCIA MAXIMA DE SALIDA (W) | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EFICIENCIA (%) | 85% | 97% | 95% | 88% | EFICIENCIA (%) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | -1
COSTO ($COP) | 2135803 | 2127990 | 2071552 | 2289000 | COSTO ($COP) | 16 | -1 | -16 | -1 | -16 | -1 | -16 | 1
[5 empty] | TOTAL | 100 | 38 |  | -16 |  | 14 |  | -14
COSTOS
RANGO |  | CALIFICACION | [11 empty] | 0
2216517.3333 |  | -1 | [11 empty] | -30
2216517.3333 | 2144034.6667 | 0 | [11 empty] | 16
2144034.6667 |  | 1
EFICIENCIA
RANGO |  | CALIFICACION
89% |  | -1
93% | 89% | 0
93% |  | 1
POTENCIA MAXIMA
RANGO |  | CALIFICACION
1500 |  | -1
1500 | 1500 | 0
1500 |  | 1

## PAJ BATERÍAS
| CRITERIOS DE EVALUACIÓN | IMPORTANCIA |  | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | PONDERADO (%)
#N/A
1 | Costo ($COP) | 9 |  | Costo ($COP) | 46.5819 |  | ESCALAS DE COMPARACIÓN DE SAATY
2 | Capacidad (Ah) | 8 |  | Capacidad (Ah) | 27.714 |  | Calificacion Numérica |  | Planteamiento Verbal |  |  | Explicación
3 | Durabilidad (semanas) | 7 |  | Durabilidad (semanas) | 16.107
4 | Mantenibilidad (SI/NO) | 6 |  | Mantenibilidad (SI/NO) | 9.597 |  | 9 |  | Extremadamente preferible |  |  | La evidencia favorece en la más alta medida.
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  | Muy Fuertemente preferible |  |  | Un criterio es favorecido muy fuertemente sobre el otro. En la practica se puede mostrar su dominio
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | Fuertemente preferible |  |  | La experiencia y el juicio favorecen fuertemente a un criterio frente al otro
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | Moderadamente preferible |  |  | La experiencia y el juicio favorecen un poco a un criterio frente al otro
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | Igualmente preferible |  |  | Los dos criterios contribuyen igual al objetivo
9 |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | 4 | 4 |  | SUMA | 100
| criterio | Costo ($COP) | Capacidad (Ah) | Durabilidad (semanas) | Mantenibilidad (SI/NO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | criterio | Costo ($COP) | Capacidad (Ah) | Durabilidad (semanas) | Mantenibilidad (SI/NO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | promedio
| Costo ($COP) | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Costo ($COP) | 0.48 | 0.52174 | 0.46154 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.46582
| Capacidad (Ah) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | Capacidad (Ah) | 0.24 | 0.26087 | 0.30769 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.27714
| Durabilidad (semanas) | 0.33333 | 0.5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 |  | Durabilidad (semanas) | 0.16 | 0.13043 | 0.15385 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16107
| Mantenibilidad (SI/NO) | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 |  | Mantenibilidad (SI/NO) | 0.12 | 0.086957 | 0.076923 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.09597
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SUMA | 2.0833 | 3.8333 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | TOTAL | 1

## BATERIAS
CARACTERISTICAS DE LAS BATERÍAS |  |  |  |  | EVALUACIÓN POR MATRIZ PUGH
CRITERIOS DE EVALUACIÓN | BATERÍA 1 | BATERÍA 2 | BATERÍA 3 | BATERÍA 4 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | VALORACIÓN | BATERÍA 1 | BATERÍA 2 | BATERÍA 3 | BATERÍA 4
Costo ($COP) | 3371667 | 2679800 | 2208802.34 | 2514405.65 | Costo | 46.5819 | -1 | 0 | 1 | 1
Capacidad (Ah) | 1110 | 1520 | 1204 | 1200 | Capacidad | 27.714 | 1 | -1 | 1 | 1
Durabilidad (semanas) | 18 | 20 | 20 | 15 | Durabilidad | 16.107 | 0 | 1 | 1 | -1
Mantenibilidad (SI/NO) | no | si | si | no | Mantenibilidad | 9.597 | 1 | -1 | -1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 100 | -9.2709 | -21.204 | 80.806 | 67.786
COSTOS
RANGO |  | CALIFICACION
2984045.4467 |  | -1
2984045.4467 | 2596423.8933 | 0
| 2596423.8933 | 1
CAPACIDAD
RANGO |  | CALIFICACION
1383.3333 |  | -1
1383.3333 | 1246.6667 | 0
| 1246.6667 | 1
DURABILIDAD
RANGO |  | CALIFICACION
16.6667 |  | -1
16.6667 | 18.3333 | 0
| 18.3333 | 1
MANTENIBILIDAD
RANGO |  | CALIFICACION
NO |  | -1
| SI | 1

## PAJ Regulador
| CRITERIO | IMPORTANCIA |  | CRITERIO | PONDERADO
#N/A
1 | Costos ($COP) | 9 |  | Costos ($COP) | 71.4286 |  | ESCALAS DE COMPARACIÓN DE SAATY
2 | Protecciones | 5 |  | Protecciones | 14.2857 |  | Calificacion Numérica |  | Planteamiento Verbal |  |  | Explicación
3 | Eficiencia (%) | 5 |  | Eficiencia (%) | 14.2857
4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 |  | Extremadamente preferible |  |  | La evidencia favorece en la más alta medida.
5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7 |  | Muy Fuertemente preferible |  |  | Un criterio es favorecido muy fuertemente sobre el otro. En la practica se puede mostrar su dominio
6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5 |  | Fuertemente preferible |  |  | La experiencia y el juicio favorecen fuertemente a un criterio frente al otro
7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | Moderadamente preferible |  |  | La experiencia y el juicio favorecen un poco a un criterio frente al otro
8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | Igualmente preferible |  |  | Los dos criterios contribuyen igual al objetivo
9 |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0
TOTAL | 3 | 3 |  | SUMA | 100
| criterio | Costos ($COP) | Protecciones | Eficiencia (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | criterio | Costos ($COP) | Protecciones | Eficiencia (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | promedio
| Costos ($COP) | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Costos ($COP) | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.71429
| Protecciones | 0.2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | Protecciones | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14286
| Eficiencia (%) | 0.2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 |  | Eficiencia (%) | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.14286
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SUMA | 1.4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | TOTAL | 1

## REGULADOR
CARACTERISTICAS DE LOS REGULADORES |  |  |  |  | EVALUACIÓN POR MATRIZ PUGH
Criterios de evaluación | Regulador 1 | Regulador 2 | Regulador 3 | Regulador 4 | Criterios de Evaluación | Valoración | Regulador 1 | Regulador 2 | Regulador 3 | Regulador 4
Costo ($COP) | 978118 | 1337583 | 452414 | 490797 | Costo ($COP) | 63 | 0 | -1 | 1 | 1
Protecciones | 11 | 12 | 10 | 11 | Protecciones | 26 | 0 | 1 | -1 | 0
Eficiencia (%) | 99.5 | 98 | 99.5 | 99.9 | Eficiencia (%) | 11 | 1 | -1 | 1 | 1
[5 empty] | TOTAL | 100 | 11 | -48 | 48 | 74
COSTOS
RANGO |  | CALIFICACION
1042526.6667 |  | -1
1042526.6667 | 747470.3333 | 0
| 747470.3333 | 1
PROTECCIONES
RANGO |  | CALIFICACION
11.3333 |  | 1
11.3333 | 10.6667 | 0
| 10.6667 | -1
EFICIENCIA
RANGO |  | CALIFICACION
98.6333 |  | -1
98.6333 | 99.2667 | 0
| 99.2667 | 1