Diagnóstico técnico y operativo de la plata de tratamiento de agua residual del Municipio Anapoima Departamento de Cundinamarca

Julián Esteban Toro Rodríguez

Trabajo de grado para obtener el título de Ingeniero Civil

Director: Jorge Humberto Benavides Santamaría

Ingeniero Civil

Asesor: Fabio Eduardo Díaz López

Ingeniero Químico

Universidad Santo Tomás

Facultad de Ingeniería Civil

Bogotá D.C.

2019

Resumen

En el siguiente trabajo de grado se presentará el diagnostico actual de la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Anapoima, explicando cada uno de los procesos que se producen en la planta, el transcurso del agua en cada unidad mostrando su comportamiento en cada uno de ellos. La planta se encuentra ubicada en la Vereda Apicata a pocos kilómetros del casco Urbano, esta es la única que trata el agua residual del municipio.

Se presentará la descripción general de la zona donde se encuentra ubicada la planta con el fin de conocer las características particulares de la localidad y la información más importante para el desarrollo del trabajo.

Se describe el funcionamiento de cada uno de los sistemas que conforman la planta, con sus respectivos cálculos e imágenes para entender mejor la explicación de los mismos, y contextualizar mejor el informe, por último, se dará un manual de mantenimiento de cada proceso de la planta indicando su funcionamiento adecuado y eficiente, por consiguiente, tener como resultado un estudio detallado del funcionamiento actual de la planta.

Abstract

In the following degree work will be announced the wastewater treatment plant of the municipality of Anapoima, studying, investigating and explaining each of the processes that occur in the plant, showing the course of water from the municipality and how it is your treatment The plant is located in the Vereda Apicata a few kilometers from the urban area, and is the only one that treats the wastewater of the town.

The general description of the area where the plant is located will be presented in order to know the particular characteristics of the location and the most important information for the development of the work.

It will show the operation of each of the systems that make up the plant, with their respective calculations and images to better understand the explanation thereof, and better contextualize the report, finally will be a maintenance manual for each process of the plant indicating its proper and efficient operation, consequently resulting in an optimized wastewater treatment plant and complying with each standard, resolution or regulation required by the environmental entity and by the controlling agents of this type of treatment.

Contenido

GLOSARIO	12

Introducción	14

OBJETIVOS	15

GENERAL	15

ESPECIFICOS	15

JUSTIFICACION	16

MARCO DE REFERENCIA	17

MARCO TEORICO	17

ESTADO DEL ARTE	20

Proyección de población	21

Componentes del Sistema de Alcantarillado	27

Sistema de Tratamiento de la (PTAR)	28

MARCO CONCEPTUAL	29

Diagnóstico de la planta de tratamiento	29

Referencia Teórica	45

Teoría de la digestión anaeróbica	45

Recomendación Reactores UASB	48

Tratamiento en medios suspendidos (lagunas)	49

Diseño de lagunas	51

Lagunas Anaeróbicas	51

Lagunas Facultativas	53

Levantamiento topográfico	57

Levantamiento Topográfico de la planta	58

Sistema de tratamiento de la PTAR	61

Rejillas de cribado	61

DESARENADOR	64

SEDIMENTADORES PRIMARIOS	65

Trampa de grasas	68

Tratamiento secundario	70

Condiciones de diseño	70

Diseño del reactor UASB	74

Características del reactor UASB	74

Parámetros de seguimiento para un reactor UASB	75

Cálculos para el diseño del reactor UASB	77

Manual de Operaciones y mantenimiento para la PTAR	80

Rejillas	80

Desarenador	81

Sedimentador	83

Limpieza de las unidades completas	84

CONCLUSIONES	85

Bibliografía	87

TABLA DE FIGURAS

Figura 1 Ubicación departamento de Cundinamarca en el mapa de Colombia	18

Figura 2 Ubicación del Municipio en el Departamento de Cundinamarca	18

Figura 3 Mapa del Municipio de Anapoima	19

Figura 4 Curva proyección de población	24

Figura 5  Llegada colector de alcantarillado	30

Figura 6  Llegada colector alcantarillado con vertedero de excesos	30

Figura 7  Aforador Parshall	31

Figura 8  Aforador Parshall 2	31

Figura 9  Cribado Rejilla gruesa	32

Figura 10  Rejilla media segundo cribado	32

Figura 11  Compuerta tipo guillotina	33

Figura 12  Módulos desarenadores	33

Figura 13  Aforadores tipo sutro al final del desarenador	34

Figura 14  Caja de repartición de caudales para los sedimentadores secundarios	34

Figura 15  Caja de repartición de caudales para los sedimentadores secundarios	35

Figura 16  Caja repartidora de caudales para sedimentadores	36

Figura 17  Sedimentadores secundarios	37

Figura 18  Sedimentador secundario	37

Figura 19  Caja de entrada Laguna facultativa 1	38

Figura 20  Laguna facultativa 1	38

Figura 21  Laguna facultativa 2	39

Figura 22  Estructura Aforo Salida de la laguna 2	39

Figura 23  Estructura de descarga	40

Figura 24  Efluente para la quebrada Socotá	40

Figura 25  Reactor UASB perfil	49

Figura 26 Esquema de laguna facultativa	51

Figura 27  Recomendación de posible diagrama de flujo Planta de tratamiento	54

Figura 28 Tipos de rejillas de Cribado	62

Figura 29 Modelo de Trampa de grasas	69

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1 Tabla de datos tomada del DANE	21

Tabla 2 Tabla de proyección de población método geométrico	23

Tabla 3 Proyección de población	24

Tabla 4  Red sanitaria existente	27

Tabla 5  Dimensiones de la red	28

Tabla 6  Caracterización a la entrada del sistema	42

Tabla 7  Eficiencia del sistema	42

Tabla 8 Composición típica de aguas residuales domesticas	43

Tabla 9 Parámetros Fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de agua residual doméstica, (ARD)	43

Tabla 10  Tipo de bacterias en la fermentación	47

Tabla 11  Valores permitidos en el diseño para la carga volumétrica, DBO, porcentaje de remoción  DBO en lagunas anaeróbicas	52

Tabla 12  Variación de la remoción de la DBO con la temperatura nordeste de Brasil	53

Tabla 13  Valores de carga superficial para lagunas facultativas a diferentes temperaturas	54

Tabla 14 Características de los principales niveles de tratamiento de las aguas residuales	55

Tabla 15 Tabla de las Características de las tecnologías aerobia y anaerobia	56

Tabla 16 Tabla de coordenadas y puntos de la PTAR	58

Tabla 17 Coeficientes de pérdida de carga para la rejilla según sección	62

Tabla 18 Geometría Recomendada para desarenadores de diferente tipo	64

Tabla 19 Tasas de desbordamiento y profundidades para clarificadores primarios	65

Tabla 20 Características de operación de los procesos de lodos activados	71

Tabla 21 Parámetros empíricos de diseño para el proceso de lodos activados	72

Tabla 22 Parámetros de diseño operacionales de lodos activados de aguas residuales domesticas	73

Tabla 28 Especificaciones de la rejilla de la PTAR	80

Tabla 29 Especificaciones de mantenimiento para la rejilla	81

Tabla 30 Especificaciones del desarenador de la PTAR	81

Tabla 31 Especificaciones de mantenimiento para el desarenador	82

Tabla 32 Especificaciones del sedimentador de la PTAR	83

Tabla 33 Especificaciones de mantenimiento para el sedimentador	83

Tabla 34  Especificaciones de mantenimiento por tipo de tratamiento	84

Tabla 23 Tabla de mediciones de la muestras de crisol vacío	91

Tabla 24 Tabla de mediciones del crisol más el residuo seco	91

Tabla 25 Tabla de mediciones para los sólidos volátiles totales,  crisol más residuo	92

Tabla 26 Tabla de solidos suspendidos totales, crisol, filtro, residuo	93

Tabla 27 Tabla de solidos suspendidos volátiles crisol, filtro, residuo	94

ANEXOS

Anexo A LABORATORIO: DETERMINACION DE SOLIDOS	91

Anexo B PLANO PLANTA GENEREAL DE LA PTAR	97

Anexo C PLANO PERFIL HIDRAULICO	98

Anexo D PLANO LAGUNAS FACULTATIVAS	99

Anexo E PLANO LECHOS DE SECADOS Y POZOS DE INSPECCION	100

Anexo F  PLANO SEDIMENTADORES SECUNDARIOS	101

# GLOSARIO

Afluente: Agua en este caso cruda de agua residual que ingresa a un sistema de tratamiento o planta, o a cualquier otro proceso de tratamiento

Aguas crudas: Agua residual que no ha tenido ningún tratamiento

Aguas residuales: Agua que posee material disuelto después de haber sido utilizadas por una persona o una comunidad

Aguas servidas: Son aquellas que son el desecho procedente de los lavamanos, duchas, cocinas, regaderas entre otras

Aireación: Proceso en el cual la trasferencia de oxígeno al agua se hace por medios naturales o inducidos para su proceso de tratamiento.

Ambiente aeróbico: Es el proceso que requiere presencia de oxígeno para su tratamiento

Ambiente anaeróbico: Es el proceso que presenta ausencia de oxígeno para su posterior tratamiento

Bacteria: Las bacterias son organismos unicelulares procariontes, esto quiere decir que están formados por una sola célula carente de núcleo.

Carga de Diseño: Es el producto del caudal por un parámetro específico (concentración) y se usa para diseñar los procesos de tratamiento.

Carga Orgánica: Producto de la concentración de la DBO y el caudal determinado en el sitio sus unidades son (kg/d)

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO): Es un parámetro que mide la cantidad de dioxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida. Es la materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión.

Demanda química de Oxigeno (DQO): Es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos.

Desarenadores: Son estructuras que se diseñan para retener la arena que traen las aguas servidas o superficiales con el fin de disminuir partículas sólidas que presenta el agua

Digestión aeróbica: Es un proceso que realizan un grupo diverso de organismos principalmente bacterias que con la presencia del oxígeno actúa sobre la materia orgánica disuelta.

Digestión anaeróbica: Es un proceso en el cual los microorganismos descomponen la materia biodegradable pero sin la presencia del oxigeno

Efluente: Es un curso de agua donde termina el proceso de tratamiento

Lodos activados: Proceso biológico empleado en el tratamiento de aguas residuales que consiste en el desarrollo de un cultivo bacteriano disperso en forma de floculo en un deposito aireado

Oxígeno Disuelto: Es la cantidad de oxigeno presentada en un medio

pH: Es la medida internacional de la acidez y la alcalinidad de cualquier solución

P.T.A.R: Planta de tratamiento de agua residual

# Introducción

El tratamiento de aguas residuales es un tema de salud ambiental que se debe plantear desde educación, Salud e Infraestructura, los grandes desarrollos de infraestructura nunca cubrirán las necesidades que el ser humano origina, es por esto, las políticas o normas en el tratamiento de aguas residuales son de vital importancia para el desarrollo de una comunidad o grupo de personas, ya sea,  social, económico, cultural, y ambiental entre otros.

Por esta razón se realizara el diagnostico técnico y operativo de la planta residual de Anapoima ya que es la única que hoy en día se encuentra construida para este tratamiento y es de vital  importancia que su funcionamiento este acorde con las normas y reglas establecidas para el tratamiento de aguas residuales, estas normas se mencionaran en el trabajo y se  hará una comparativa con los respectivos resultados obtenidos.

# OBJETIVOS

## GENERAL

Realizar el diagnostico técnico y operativo de la planta de tratamiento de agua residual del Municipio de Anapoima, con el fin de Optimizar los procesos de tratamiento de agua presentes en la planta, y los que deberían estar construidos.

## ESPECIFICOS

1  Estudio de las estructuras que conforman el proceso de la planta con recomendaciones y alternativas de tratamiento.

2 Realizar el estudio de los 2 sedimentadores que se encuentran en la planta de tratamiento para conocer su mayor rendimiento y por consiguiente la mejor tratabilidad del agua.

3 Analizar el proceso de las lagunas facultativas, como se está usando y de qué manera el agua es tratada para obtener la mejor calidad posible.

4 Desarrollar el manual de operaciones y mantenimiento de cada uno de los sistemas de la planta para su adecuado uso y operación.

5 Realizar el levantamiento topográfico de la PTAR.

# JUSTIFICACION

El presente trabajo de grado se enfocará en el desarrollo y estudio de la planta de tratamiento de agua residual de Anapoima, ya que debido al comportamiento del municipio respecto al vertimiento y recolección de las aguas residuales ha venido cambiando sustancialmente, en los habitantes actuales como en la población flotante, ya que cada día son más las construcciones de condominios, clubes o conjuntos de casas que día a día se construyen.

Cada fin de semana, muchas personas migran a este municipio, con el fin de descansar, llegar a su casa de campo, trabajar, o simplemente cambiar de ambiente o de clima, esto generando un aumento en el consumo de agua y por consiguiente un aumento en el caudal de desechos o de agua residual del municipio.

Es por esto que se debe contar con un tratamiento acorde y eficiente con el agua residual dotando de una planta de calidad que le permita al municipio cumplir con las normas, leyes y resoluciones que  hoy en día conocemos y que hacen parte del ministerio de medio ambiente y de los agentes controladores de los vertimientos de agua en el país.

# MARCO DE REFERENCIA

## MARCO TEORICO

Información del municipio de Anapoima Cundinamarca

El Municipio de Anapoima se encuentra ubicado (Latitud: 4.55, Longitud: -74.533 4° 33′ 0″ Norte, 74° 31′ 59″ Oeste) al sur occidente del Departamento de Cundinamarca, es la zona cálida de la provincia del Tequendama, en la parte baja de la cordillera oriental, se encuentra en el medio de los altiplanos, es un territorio que se considera como uno de los corredores turísticos más importantes del centro del país.

Límites del municipio: Al norte con el Municipio de La Mesa, al sur con los Municipios de Apulo y Viotá, al oriente con el Municipio de El Colegio y al occidente con los Municipios de Jerusalén y Quipile.

Extensión total: 124.2 Km2

Altitud de la cabecera municipal: 710 metros sobre el nivel del mar

Temperatura media: 28-35º C

Distancia de referencia: 87 Km a Bogotá

Figura 1
Ubicación departamento de Cundinamarca en el mapa de Colombia

Nota: Ubicación Departamento de Cundinamarca en el mapa de Colombia. Recuperado de (Google, 2019)

Figura 2
Ubicación del Municipio en el Departamento de Cundinamarca

Nota: Ubicación Municipio de Anapoima en el departamento de Cundinamarca. Recuperado de (Google, 2019)

Figura 3
Mapa del Municipio de Anapoima

Nota: Mapa Municipio de Anapoima. Recuperado de (Google, 2019)

El municipio de Anapoima cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales de propiedad de la CAR.

La PTAR de ANAPOIMA se encuentra ubicada entre la Quebrada Socotá y la vía que conduce al Municipio de Anapoima, al costado sur de la intersección entre la vía Apulo y la misma quebrada, del Municipio de Anapoima. Ocupa un área de terreno de 3.84 Ha; fue construida en el año de 1922, con un horizonte de diseño hasta el año 2000.

Las condiciones de diseño son las siguientes:

Población de diseño; 10.000 habitantes

Caudal de diseño; 38.0 L/s

Carga orgánica de diseño; 252 Kg DBO5/día

# ESTADO DEL ARTE

“Los primitivos pobladores de ésta región fueron los Anapoymas de la nación Panche. Entre Tocaima y Tena no había sino rancheríos, cuyos indígenas eran doctrinados en capillas de bahareque o en los aposentos de los encomenderos. Por auto de 10 de agosto de 1627 dado en Tocaima se fundó La Mesa de Antonio Mexia o San Juan por el Oídor Lesmes de Espinosa Saravia, agrupando los indios de Anapoima y Payma.” (Chiavenato, 2008)

El 8 de noviembre de 1627 Lesmes de Espinosa por auto dado en el mismo pueblo hizo la adjudicación de tierras. La población de La Mesa de Mexia o de San Juan estaba situada al occidente del actual Anapoima, pero esta población no prosperó. posteriormente se formó la actual población, cuya fecha de fundación podría ser el 14 junio de 1678. En 1654 figuraba Bernardo Salcedo Jáurequi como enconmendero de Anapoima y Chilaca.

La forma alargada de este pueblo, pues era una sola calle, se debe a que las casas las hicieron a lado y lado del camino real de Tocaima a Guayabal. Felipe Pérez dice en su Geografía de Cundinamarca que la Parroquia de Anapoima se creó en 1760, o sea el pueblo de blancos, al extinguirse los indios.

## Proyección de población

Este método es usado en poblaciones que cuentan con una actividad económica importante. Un crecimiento poblacional es geométrico si el aumento de la población es proporcional al tamaño de la misma.

pf= pi*(1-r))Tf-Ti

Pf =Población en el tiempo de diseño
Pi= Población inicial
r = Rata de crecimiento
Tf = Periodo de diseño
Ti = Periodo inicial
Y la rata se puede calcular de la siguiente forma:

r= (pfpi)(1/(Tf-Ti))-1

Al reemplazar en la ecuación obtenemos el siguiente resultado:

r= 11503966012005-1995-1

r= 0.0176

Se tomaron datos del DANE en los años 1995 y 2005 con el fin de tomar los valores de la siguiente tabla.

Tabla 1
Tabla de datos tomada del DANE

|  | POBLACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| Año | Geométrico | DANE |
| 2006 | 4615 | 4666 |
| 2007 | 4696 | 4730 |
| 2008 | 4779 | 4800 |
| 2009 | 4863 | 4870 |
| 2010 | 4949 | 4942 |
| 2011 | 5036 | 5016 |
| 2012 | 5124 | 4948 |
| 2013 | 5215 | 5163 |
| 2014 | 5307 | 5242 |
| 2015 | 5400 | 5325 |
| 2016 | 5495 | 5406 |
| 2017 | 5592 | 5485 |
| 2018 | 5690 | 5571 |
| 2019 | 5791 | 5650 |
| 2020 | 5893 | 5732 |
| 2021 | 5996 |  |
| 2022 | 6102 |  |
| 2023 | 6210 |  |
| 2024 | 6319 |  |
| 2025 | 6430 |  |
| 2026 | 6543 |  |
| 2027 | 6659 |  |
| 2028 | 6776 |  |
| 2029 | 6895 |  |
| 2030 | 7017 |  |
| 2031 | 7140 |  |
| 2032 | 7266 |  |
| 2033 | 7394 |  |
| 2034 | 7524 |  |
| 2035 | 7657 |  |
| 2036 | 7792 |  |
| 2037 | 7929 |  |
| 2038 | 8069 |  |
| 2039 | 8211 |  |
| 2040 | 8356 |  |
| 2041 | 8503 |  |
| 2042 | 8653 |  |
| 2043 | 8805 |  |

Nota: Recuperado de (Fredy Giovanny Garzon Vargas, David Esteban Martinez Moreno, 2019)

Se toma como referencia el método geométrico de proyección de la población para el municipio de Anapoima

Tabla 2
Tabla de proyección de población método geométrico

| POBLACIÓN |  |
| --- | --- |
| Año | Geométrico |
| 2006 | 7383 |
| 2007 | 7514 |
| 2008 | 7646 |
| 2009 | 7781 |
| 2010 | 7918 |
| 2011 | 8057 |
| 2012 | 8199 |
| 2013 | 8343 |
| 2014 | 8490 |
| 2015 | 8640 |
| 2016 | 8792 |
| 2017 | 8947 |
| 2018 | 9105 |
| 2019 | 9265 |
| 2020 | 9428 |
| 2021 | 9594 |
| 2022 | 9763 |
| 2023 | 9935 |
| 2024 | 10110 |
| 2025 | 10288 |
| 2026 | 10470 |
| 2027 | 10654 |
| 2028 | 10842 |
| 2029 | 11033 |
| 2030 | 11227 |
| 2031 | 11425 |
| 2032 | 11626 |
| 2033 | 11831 |
| 2034 | 12039 |
| 2035 | 12251 |
| 2036 | 12467 |
| 2037 | 12687 |
| 2038 | 12910 |
| 2039 | 13138 |
| 2040 | 13369 |
| 2041 | 13604 |
| 2042 | 13844 |
| 2043 | 14088 |

Nota: Recuperado de (Fredy Giovanny Garzon Vargas, David Esteban Martinez Moreno, 2019)

De igual manera se realizó el análisis por los diferentes métodos de proyección de población para dar a conocer con mayor precisión el diseño y mayor calidad de todas las unidades de la planta.

La población actual (2019) según el DANE para el municipio de Anapoima es de 14126 personas. Como se ve en la siguiente tabla

Tabla 3
Proyección de población

| AÑO | POBLACION |
| --- | --- |
| 2005 | 11,503 |
| 2006 | 11,665 |
| 2007 | 11,825 |
| 2008 | 11,999 |
| 2009 | 12,176 |
| 2010 | 12,354 |
| 2011 | 12,539 |
| 2012 | 12,731 |
| 2013 | 12,908 |
| 2014 | 13,106 |
| 2015 | 13,312 |
| 2016 | 13,514 |
| 2017 | 13,713 |
| 2018 | 13,928 |
| 2019 | 14,126 |
| 2020 | 14,331 |
| 2045 | 20246 |

Nota: Proyección de población del municipio de Anapoima Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás

Figura 4
Curva proyección de población

Nota: Curva proyección de población del municipio de Anapoima. Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás

Para el cálculo del crecimiento poblacional en el municipio de Anapoima se utilizaron 3 métodos (geométrico, aritmético, exponencial) esto con el fin de tener claro el cálculo y proyección de la planta de tratamiento.

Método geométrico

Se calcula la tasa de crecimiento entre estos años (2009 - 2019) con la siguiente ecuación,

Dónde:  Pob=Poblacion en ese año

r=((Pob2019Pob2009)12019-2009)-1

r=((1412612176)12019-2009)-1

r= 0,01496

Luego de obtener el valor de la taza r procedemos al cálculo de la población y proyección para el año 2045

Pob2045 = Pob2020 * (1 + r)2045-2020

Pob2045 = 14331 * (1 + 0,01496)2045-2020

Pob2045 = 20776

Método aritmético

Se calcula la tasa de crecimiento entre estos años (2009 - 2019) con la siguiente ecuación

r=Pob2019 - Pob20092019 - 2009

r=195

Luego de obtener el valor de la taza r procedemos al cálculo de la población y proyección para el año 2045

Pob2045= Pob2019 + r * (2045 - 2019)

Pob2045 = 14126 + 195 * (2045-2019)

Pob2045 = 19196

Método exponencial

Se calcula la tasa de crecimiento entre estos años (2009 - 2020) con la siguiente ecuación,

r= Ln (Pob2020) - Ln ( Pob2009)2020 - 2009

r= Ln (14331) - Ln ( 12176)2020 - 2009

r=0,01481

Luego de obtener el valor de la taza r procedemos al cálculo de la población y proyección para el año 2045

Pob2045 = Pob2020* e(r*(2045-2020))

Pob2043 = 14331 * e(0,01481*(2045-2020))

Pob2045 =20755

En  los 3 métodos  los valores de proyección de población fueron muy cercanos para el valor estimado por esta razón se tomó una población de 20770 habitantes

Pob2045 =20770

## Componentes del Sistema de Alcantarillado

Hoy en día el municipio cuenta con un sistema de alcantarillado combinado, a pesar de que se diseñó como uno sanitario, no cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial completo, adicional a esto no cuenta con conexiones erradas de viviendas y sumideros viales por lo que en momentos de lluvia el alcantarillado no cuenta con la capacidad suficiente para su mejor eficiencia. (Polo, Optimización sistema de tratamiento de aguas residuales casco urbano Anapoima, 2017)

Solo se cuenta con una cuenca de drenaje y es la de la quebrada Socotá, de la única que se beneficia el municipio.

Tabla 4 
Red sanitaria existente

| Material | Diámetro (pulgadas) | longitud |
| --- | --- | --- |
| Gres | 8 | 15700 |
|  | 10 | 1450 |
|  | 12 | 1350 |
| total |  | 18500 |

Nota: Red sanitaria Existente del alcantarillado de Anapoima. Recuperado de (Polo, 2017)

Tabla 5 
Dimensiones de la red

| Material | Sección (m x m) | Localización | Longitud |
| --- | --- | --- | --- |
| Cajones en concreto | 0,50 x 0,50 a 1,80 x 1,35 | Sector antiguo | 3358 |
|  |  | Nuevas Urbanizaciones | 4529 |

Nota: Dimensiones de la Red de alcantarillado existente en el municipio. Recuperado  (Polo, 2017)

El sistema de alcantarillado combinado su estado es aceptable, pero algunos pozos de inspección se encuentran obstruidos por el pavimento de las vías, por esta razón se impide el acceso para su adecuado mantenimiento.

Esta red de alcantarillado antes mencionada conduce las aguas residuales hacia la PTAR, la cual se encuentra ubicada a unos 1700m del Casco urbano del Municipio y cuyo afluente es la quebrada Socotá la cual tiene un área de 1.625 ha siendo esta la cuenca más importante que fluye del casco urbano y donde desembocan estas aguas en el rio Bogotá.

## Sistema de Tratamiento de la (PTAR)

Esta planta de tratamiento se construyó en el año 1994 para el municipio de Anapoima con el fin de resolver la problemática de las aguas residuales de la población, inicialmente la planta estaba diseñada para un caudal de 18 l/s y para una proyección de 20 años. Se ubica en la vereda Apicata, y su vertimiento es sobre la quebrada Socotá. Recuperado de (Polo, 2017)

Actualmente el sistema cuenta con los siguientes componentes

Vertedero lateral de alivio.

Tratamiento preliminar (compuesto por rejillas de cribado, desarenadores y vertederos de sutro).

Tratamiento primario (2 sedimentadores primarios).

Tratamiento Anaeróbico (2 sedimentadores secundarios)

Tratamiento Facultativo (2 lagunas Facultativas en serie)

Lechos de secado de lodos por filtración – evaporación

# MARCO CONCEPTUAL

## Diagnóstico de la planta de tratamiento

Se contemplan los siguientes Items

Cambio de tubería de llegada y conducción al sistema de tratamiento preliminar.

Mantenimiento de válvulas de compuerta del sistema preliminar, instalación de la canaleta parshall y rejillas gruesas.

Demolición de sedimentadores para la construcción de lechos de secado.

Arreglos de la estructura física de los 2  sedimentadores secundarios Evacuación de los lodos de las lagunas.

Limpieza estructura de salida en la última laguna.

Construcción del cabezal de descarga.

Con estos cambios de la planta y su optimización se amento la capacidad a 34l/s en el sistema preliminar de tratamiento. Recuperado de (Polo, Optimización sistema de tratamiento de aguas residuales casco urbano Anapoima, 2017)

Figura 5
 Llegada colector de alcantarillado

Nota: Llegada del colector principal de aguas residuales a la planta Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 6
 Llegada colector alcantarillado con vertedero de excesos

Nota: Llegada del colector principal de aguas residuales a la planta Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 7 
Aforador Parshall

Nota: Planta de aforador tipo parhall Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 8 
Aforador Parshall 2

Nota: Aforador tipo Parshall  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 9 
Cribado Rejilla gruesa

Nota: Primer cribado después del aforo  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 10 
Rejilla media segundo cribado

Nota: Llegada del colector principal de aguas residuales a la planta Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 11 
Compuerta tipo guillotina

Nota: Planta de las compuertas que permiten el paso para los desarenadores.  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 12 
Módulos desarenadores

Nota: Módulos desarenadores  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 13 
Aforadores tipo sutro al final del desarenador

Nota: Aforadores  tipo sutro al final del módulo de los desarenadores  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 14 
Caja de repartición de caudales para los sedimentadores secundarios

Nota: Caja de repartición de caudales para los reactores Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 15 
Caja de repartición de caudales para los sedimentadores secundarios

Nota: Caja de repartición de caudales para los reactores  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

La planta presenta una estructura con vertedero lateral de excesos y caja de paso con válvula de compuerta de volante, ver foto 1 y 2.

Desde la caja de paso el agua llega por medio de una tubería de 14 pulgadas a un canal de aproximación donde se une con una canaleta parshall con garganta de 6 pulgadas, ver foto 3 y 4.

Después de este proceso el agua pasa por un sistema de cribado grueso de platinas de acero de 11/2” x ¼” con separaciones de 50mm (ver foto 5) y un cribado secundario con separación de 25mm (ver foto 6) , luego el agua pasa por medio de dos compuertas tipo guillotina a dos canales desarenadores (ver foto 7 y 8) de 5.41m de largo por 0.51m de ancho y una profundidad de 0.8m cada uno, con vertederos de sutro al final de cada desarenador o canal (ver foto 9), el agua cae a una estructura repartidora de caudales que lleva el flujo a sedimentadores secundarios  (ver foto 10 y 11).

Estos vertederos de sutro deben estar bien calibrados, ya que se debe conocer el caudal de llegada y los sólidos que se retienen, las cribas son limpiadas mecánicamente mediante una escoba, este trabajo lo realiza el operario de la planta de tratamiento.

Figura 16 
Caja repartidora de caudales para sedimentadores

Nota: Llegada del colector principal de aguas residuales a la planta Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 17 
Sedimentadores secundarios

Nota: Sedimentador secundario 1  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 18 
Sedimentador secundario

Nota: Sedimentador secundario 2  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 19 
Caja de entrada Laguna facultativa 1

Nota: Entrada de la primera laguna Facultativa  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 20 
Laguna facultativa 1

Nota: Entrada de la primera laguna Facultativa  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 21 
Laguna facultativa 2

Nota: Entrada a la segunda laguna Facultativa  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 22 
Estructura Aforo Salida de la laguna 2

Nota: Estructura de Aforo a la salida de la planta  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 23 
Estructura de descarga

Nota: Efluente de la P.T.A.R  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Figura 24 
Efluente para la quebrada Socotá

Nota: Entrada de la primera laguna Facultativa  Foto obtenida en el campo  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Toda el agua que es tratada en el sistema preliminar llega a la zona de los sedimentadores secundarios, hasta una caja elevada de 1,50m (figura 12). Luego de esto los siguientes 2 sedimentadores están diseñados para una carga orgánica de 252kg de DBO5/ día, (Polo, Optimización sistema de tratamiento de aguas residuales casco urbano Anapoima, 2017), tienen un diámetro de 7,80m y una profundidad de 3m, se construyeron en concreto reforzado con capacidad de 143,30 m3 de agua residual y de lodos cada uno, cada estructura cuenta con una campana de gases que es una estructura en fibra de vidrio (ver figuras 13 y 14).

Según información del operario del sistema años atrás se produjo una creciente del caudal de ingreso a la planta lo cual causo deterioro y rebosó los sedimentadores, por esta razón la cantidad de agua produjo un movimiento brusco en los dos tanques, y las estructuras metálicas en fibra de vidrio internas se desequilibraron, por consiguiente, la tubería de entrada a estos sedimentadores se desacoplo; generando el ingreso del agua de forma errada.

Las tuberías de extracción de gases de los sedimentadores se encuentran en mal estado por lo cual, el gas que se genera se escapa y produce olores desagradables en la planta. Luego de este tratamiento el agua pasa por una caja de entrada de 3 tuberías de 10 pulgadas (ver figura 15) entrando a la primera laguna facultativa cuyas dimensiones son 85,28m de largo por 35,87m de ancho con una profundidad efectiva de 3,20m y un área superficial de 3698 m2 (ver figura 16), este tiempo de retención de esta laguna facultativa es de 5 días lo que se encuentra entre los intervalos  de la resolución RAS 2000 y la resolución 330 del 2017.

Después el agua pasa a una laguna facultativa 2 de la misma manera que entra a la laguna numero 1 por una caja de reparto de 3 tuberías de 8 pulgadas, esta laguna tiene 89 m de largo por 49m de ancho y una profundidad promedio de 4,20 m, área superficial de 4361 m2 y taludes de 150:10, presentando un tiempo de retención de 6 días (ver figura 17).

A la salida de esta laguna facultativa 2 encontramos una estructura de aforo mediante vertedero rectangular en concreto reforzado (ver foto 18), y finalmente llega hasta un cabezal de descarga para ser depositado en la quebrada Socotá (ver foto 19 y 20).

Tabla 6 
Caracterización a la entrada del sistema

| Variable | Unidades | Entrada | Salida |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5 | mg O2/L | 399 | 62 |
| Demanda química de Oxigeno DQO | mg O2/L | 558 | 98 |
| Grasas y Aceites | mg/L | 33,9 | 2,2 |
| Oxígeno Disuelto | mg O2/L | 1,62 | 0,68 |
| pH | Unidades de pH | 7.,3 | 7,55 |
| Solidos Disueltos | mg/L | 533 | 396 |
| Solidos Sedimentables | mg/L-h | 10 | <0,1 |
| Solidos suspendidos Totales | mg/L | 430 | 54 |

Nota: Características de la calidad del agua a la entrada y salida de la planta de tratamiento. Recuperado de (Polo, 2017)

Tabla 7 
Eficiencia del sistema

| Variable | Entrada | Salida | Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO5 | 399 | 62 | 84.46 |
| Demanda química de Oxigeno DQO | 558 | 98 | 82.44 |
| Grasas y Aceites | 33,9 | 2,2 | 93.51 |
| Oxígeno Disuelto | 1,62 | 0,68 | 58.02 |
| pH | 7.,3 | 7,55 | -3.42 |
| Solidos Disueltos | 533 | 396 | 25.7 |
| Solidos Sedimentables | 10 | <0,1 | 99 |

Nota: Características de la calidad del agua a la entrada y salida de la planta de tratamiento, con su respectiva eficiencia de remoción. Recuperado de (Polo, 2017)

Tabla 8
Composición típica de aguas residuales domesticas

| Constituyente | Débil | Medio | Fuerte |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcalinidad | 50 | 100 | 200 |
| Amoniaco | 10 | 25 | 50 |
| DBO5 | 100 | 200 | 300 |
| Cloruro | 30 | 50 | 100 |
| DQO | 250 | 500 | 10000 |
| Total, sólidos en suspensión | 120 | 210 | 400 |
| Volátiles | 95 | 160 | 315 |
| Fijos | 25 | 50 | 85 |
| Solidos Asentables | 5 | 10 | 20 |
| Sulfatos | 20 | 30 | 50 |
| Total, solidos disueltos | 200 | 500 | 1000 |
| Total, nitrógeno | 20 | 40 | 80 |
| Total, Carbón orgánico | 75 | 150 | 300 |
| Total, Fosforo | 5 | 10 | 20 |

Nota: Tabla de datos típicos del agua residual doméstica. Recuperado de (Mackenzie, 2010)

Tabla 9
Parámetros Fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de agua residual doméstica, (ARD)

| Generales | Unidad | Carga mayor a 625kg/día y menor o igual a 3000 kg/día DBO5 | Carga mayor a 3000 kg/día DBO5 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | unidad de pH | 6 a 9 | 6 a 9 |
| DQO | mg/L O2 | 180,0 | 150,0 |
| DBO5 | mg/L O2 | 90,0 | 70,0 |
| Solidos Suspendidos totales | mg/L | 90,0 | 70,0 |
| Solidos Sedimentables | mg/L | 5,0 | 5,0 |
| Grasas y Aceites | mg/L | 20,0 | 10,0 |
| Compuestos Semivolátiles | mg/L |  | Análisis y Reporte |
| Fenoles totales | mg/L |  | Análisis y Reporte |
| Sustancias Activas al azul de metileno | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Hidrocarburos Totales | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Hidrocarburos aromáticos Policíclicos | mg/L |  | Análisis y Reporte |
| BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno | mg/L |  | Análisis y Reporte |
| Compuestos orgánicos halógenos | mg/L |  | Análisis y Reporte |
| Ortofosfatos | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Fosforo Total | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Nitratos | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Nitritos | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Nitrógeno Amoniacal | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Nitrógeno Total | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Cianuro Total | mg/L | 0,5 | 0,5 |
| Cloruros | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Sulfatos | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Sulfuros | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Aluminio | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Cadmio | mg/L | 0,10 | 0,10 |
| Cinc | mg/L | 3,0 | 3,0 |
| Cobre | mg/L | 1,0 | 1,0 |
| Cromo | mg/L | 0,5 | 0,5 |
| Hierro | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Mercurio | mg/L | 0,02 | 0,02 |
| Níquel | mg/L | 0,5 | 0,5 |
| Plata | mg/L |  | Análisis y Reporte |
| Plomo | mg/L | 0,5 | 0,5 |
| Acidez Total | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Alcalinidad Total | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Dureza Cálcica | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |
| Dureza Total | mg/L | Análisis y Reporte | Análisis y Reporte |

Nota: Parámetros Fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de agua residual doméstica, (ARD).Recuperado de (sostenible, 2017)

# Referencia Teórica

## Teoría de la digestión anaeróbica

Surgió la nueva tecnología de la digestión Anaeróbica, (DA) la cual nos presenta una muy buena alternativa para el tratamiento de las aguas residuales, llegando a los reactores anaeróbicos, que se diseñaron inicialmente para aguas residuales industriales las cuales presentan un DQO (demanda química de oxigeno) muy altas y a temperaturas condiciones que favorecen la DA. Por esta razón el tratamiento de aguas residuales domesticas (ARD) presentan una concentración baja de DQO (generalmente menor de 1000 mg/l) pero a bajas temperaturas no favorece la DA.

El reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) es un método muy eficiente y de bajo costo el cual tiene un tratamiento efectivo y de gran calidad lo cual se ha convertido en uno de los más exitosos para el tratamiento de las aguas residuales y más aún en climas tropicales de más de 20°C. (Jaramillo, 2014)

El reactor UASB es un reactor de tipo completamente mezclado para el agua, para algunos autores se les llama de tipo “semi-piston” el cual presenta un flujo ascendente, este tipo de tratamiento se realiza se trata al momento de atravesar el agua residual la biomasa que se acumula en el fondo del reactor, el cual produce gas durante el proceso, por esta razón es necesario un separador de Gas-Solido-Liquido, SGSL, que separe el agua tratada del gas y los sólidos.

Bioquímica.

Este proceso es basado en la digestión anaeróbica y que se explicara cada proceso a continuación

Hidrolisis

Todos los biopolímeros y compuestos orgánicos deben sufrir una hidrolisis inicial, esto con el fin de que los sustratos generen o se conviertan en azucares, aminoácidos, ácidos grados volátiles de poco peso molecular, y en alcoholes. Este proceso lo generan las bacterias en procesos metabólicos básicos de su especie.

La hidrolisis principalmente la genera las Exoenximas más conocidos como los acidogeneticas o fermentativas, esto se genera en estratos solubles  con particulaciones extremadamente lentas.

Acidogénesis o Fermentación

Después de que el proceso de hidrolisis se allá cumplido estas bacterias toman los estratos más simples y en un proceso de descomposición mediante un proceso metabólico básico, los azucares entran, por ejemplo, la glucolisis. Y el producto final de este proceso en ausencia de O2, depende de la concentración de hidrogeno H2 que depende de esta presión parcial tomará un nombre dependiendo el valor, si está por debajo de 10-4 atmosferas el producto final será ácido acético, de lo contrario, Acido propiónico butírico valerico.

Acidoclastica, Acetogénesis Hidrogenoclastica, metanogénesis Hidrogenoclastica y metanogénesis Acetoclastica son los procesos que le siguen para su posterior tratamiento en donde la presencia del CH4 en la digestión anaeróbica se hace por medio de una digestión lenta y esta es la responsable de la producción del 70% del metano.

Microbiología.

La microbiología en la digestión anaeróbica va de la mano con la bioquímica, ya que la presencia de bacterias participa en una denominación de tipo genérico, describiendo a continuación los diferentes procesos que intervienen.

Fermentación: Hidrolisis y Acetogenésis

Es la conversión de los sustratos complejos y/o participados en sustratos simples, que son los que ocurren con la intermediación de las exoenzimas de todas las bacterias fermentativas, luego de este proceso los complejos orgánicos se metabolizan internamente en las bacterias dando como resultado acetato. El tipo de bacterias que participan en toda la fermentación depende del sustrato como se ve en la siguiente tabla.

Tabla 10 
Tipo de bacterias en la fermentación

| TIPO DE FERMENTACION | PRODUCTO | ORGANISMO |
| --- | --- | --- |
| Alcohólico | Etanol + CO2 | Levadura |
| Ácido láctico | Ácido láctico | Bacteria del ácido láctico |
| Ácidos mezclados | Ácido láctico + Ácido acético, CO2, H2 | Bacterias Entéricas |
| Butaneidol | Butaneidol, Etanol, Ácido Láctico + Ácido Acético, CO2 H2 | Bacterias Entéricas |
| Ácido Butírico | Ácido butírico + Ácido Acético CO2, H2 | Algunas Clostridia |
| Acetona Butanol | Acetona, Butanol, Etanol | Algunas Clostridia |
| Ácido propiónico | Ácido Propiónico | Propionibacterium |

Nota: Tipo de bacterias en la fermentación. Recuperado de Orozco Jaramillo, Á. (2014). Bioingeniería de aguas residuales: Teoría y diseño Bogotá (Colombia): Acodal, 2014; Segunda edición.

Acetogénesis

Para este proceso se requiere una conversión de aquellos organismos, pues el repertorio metabólico del cual se produce metano es muy limitado y otros compuestos de un solo carbono. Estas requieren de bajas concentraciones de H2 esto con el fin de cumplir su proceso que es llevado acabo por las bacterias.

Metanogénesis

Esta se conoce como la reacción terminal en la digestión anaeróbica, estas tienen una bioquímica única y se clasifican en el reino de Ur, Todas estas especies son capaces de producir el CH4 a partir del H2 y el CO2.

## Recomendación Reactores UASB

Son reactores anaeróbicos usados comúnmente, su composición esencial y básica es un tanque con distribución del agua residual en el fondo y del SGSL (separador Gas-Solido-Liquido) .  Para que la eficiencia del tratamiento este acordó a las especificaciones deben cumplir con un manejo de lodo con control de olores de gases superficiales y metanogénicos, también se debe tener en cuenta con un sedimentador secundario o en su defecto puede ser reemplazado por un filtro de arena o de membranas en la figura__ se muestra el esquema de un reactor típico UASB

Figura 25 
Reactor UASB perfil

Nota: Reactor UASB Elaboración propia del autor en el programa AutoCad . (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Para el desarrollo y diseño de este tipo de reactor es necesario tener en cuenta la carga volumétrica que vaya a tratar el mismo ya que de este dependerá su eficiencia

## Tratamiento en medios suspendidos (lagunas)

Según el señor Duncan Mara este tipo de  tratamiento se realiza en poblaciones pequeñas ya que no son muy costosas ni complejas para ser diseñadas.

Aeróbicas

Se recomienda que su profundidad sea menor de 3ft ya que cuenta con la presencia de oxígeno disuelto en toda la profundidad de la laguna, presenta procesos de fotosíntesis o por aireación natural

Facultativas

Son de 3 a 8 ft y presentan una zona anaeróbica en el fondo, facultativa en la mitad y aeróbica en la parte superior de sus estratos.

Anaeróbicas

Son muy profundas de más de 4m las cuales reciben descargas anaeróbicas, donde en toda la superficie de la laguna prevalece las condiciones anaeróbicas del agua presente en la laguna.

Maduración o terciarias

Son comúnmente utilizadas para mejorar efluentes de otros procesos biológicos, en donde el oxígeno se mantiene a través del proceso de fotosíntesis y de la aireación normalmente se conocen como lagunas de pulimento.

Aireadas

Son las que presentan aireación difusa por medio de mecanismo mecánicos o aire inducido.

Esquema de laguna facultativa (reacciones biológicas básicas)

Figura 26
Esquema de laguna facultativa

Nota: Esquema de lagunas facultativas y reacciones biológicas básicas de este proceso. Recuperado de (Lopez, Tratamiento en medio suspendido, 2017)

# Diseño de lagunas

## Lagunas Anaeróbicas

Se deben tener en cuenta estos parámetros de diseño.

Temperatura: Tener en cuenta la temperatura del mes más frio para dar un margen de 2 a 3°C sobre la temperatura del aire

Caudal: El costo es proporcional al caudal

DBO: Se deben tomar muestras compactas en periodos de 24 horas y si no estimar mediante la siguiente ecuación.

DBO=1000Bq

B=Contribucion DBO  gcap*dia

q=Caudal de agua residual Lcap*dia

⅄v=li*qVa

Dónde:

⅄v=Carga volumetrica

li= DBO mg/l

q=Caudal en m3dia

Va=Volumen de la laguna anaerobica

Tabla 11 
Valores permitidos en el diseño para la carga volumétrica, DBO, porcentaje de remoción  DBO en lagunas anaeróbicas

| Temperatura (°C) | Carga volumétrica (g/m3*día) | Porcentaje de remoción DBO (%) |
| --- | --- | --- |
| <10 | 100 | 40 |
| 10-20 | 20 T - 100 | 4T + 20 |
| 20-25 | 10 T + 100 | 2T + 20 |
| >25 | 350 | 70 |

Nota: Valores permitidos para la carga volumétrica porcentaje de remoción de la DBO. Recuperado de (Lopez, Tratamiento en medio suspendido, 2017)

Tabla 12 
Variación de la remoción de la DBO con la temperatura nordeste de Brasil

| Tiempo de retención (d) | Carga volumétrica (g/m3*día) | Porcentaje de remoción |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 306 | 76 |
| 1,0 | 215 | 76 |
| 1,9 | 129 | 80 |
| 2,0 | 116 | 75 |
| 4,0 | 72 | 68 |
| 6,8 | 35 | 74 |

Nota: Valores de variación de la remoción de la DBO (Lopez, Tratamiento en medio suspendido, 2017)

## Lagunas Facultativas

D. Mara Recomienda diseñar con base a la carga superficial (⅄s) (kg/ha*día); el ⅄s aumenta con la temperatura según investigadores, ecuaciones para el cálculo de la carga superficial según cada caso

⅄s=10li*qAf

⅄s=60(1,099)T

⅄s=350(1,105-0,002T)T-25

Dónde:

⅄s=Carga superficial

Af=Area de la laguna facultativa

q=Caudal en m3dia

T=Temperatura segun (tabla 9)

Tabla 13 
Valores de carga superficial para lagunas facultativas a diferentes temperaturas

| Temperatura | s (kg/ha*día). |
| --- | --- |
| < 8 | 80 |
| 9 | 84 |
| 10 | 100 |
| 11 | 112 |
| 17 | 199 |
| 18 | 217 |
| 19 | 235 |
| 20 | 253 |

Nota: Valores de carga superficial que presentan las lagunas facultativas a diferentes temperaturas. Recuperado de (Lopez, Lodos Activados, 2017)

Figura 27 
Recomendación de posible diagrama de flujo Planta de tratamiento

Nota: Perfil de una planta de tratamiento Elaboración propia del autor en el programa AutoCad . (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Tabla 14
Características de los principales niveles de tratamiento de las aguas residuales

| Nivel de tratamiento | ÍTEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mecanismos predominantes | Contaminantes removidos | Eficiencias de reducción |
| Preliminar | Físico | Sólidos gruesos (basuras, arenas) Grasas | SS: <10 % |
|  |  | Acondicionamiento químico (pH) | DBO: <10 % |
|  |  |  | Coliformes: = 0 % Nutrientes: = 0 % |
| Primario | Físico | Sólidos suspendidos sedimentables Materia orgánica suspendida (parcialmente) | SS: 40-50 % |
|  |  |  | DBO: 25-35 % |
|  |  |  | Coliformes: 30-40 % Nutrientes: < 20 % |
| Primario avanzado | Físico y químico | Sólidos suspendidos sedimentables y no sedimentables | SS: 70-85 % |
|  |  | Materia orgánica suspendida (parcialmente) | DBO: 45-55 % |
|  |  | Fósforo | Coliformes: 60-90 % |
|  |  |  | Nutrientes: 20 %N; 50-95 % P |
| Secundario | Biológico o químico | Sólidos no sedimentables | SS: 60-99 % |
|  |  | Materia orgánica suspendida fina/soluble (parcialmente) | DBO: 60-99 % |
|  |  | Nutrientes (parcialmente) | Coliformes: 60-99 % |
|  |  | Patógenos (parcialmente) | Nutrientes: 10-50 % |
| Terciario | Biológico o químico | Contaminantes específicos | SS: > 99 % DBO: > 99 % |
|  |  | Materia orgánica fina y soluble (pulimento) Nutrientes | Coliformes: > 99,9 % |
|  |  | Patógenos (principalmente) | Nutrientes: > 90 % |

Nota: Características de los principales niveles de tratamiento de las aguas residuales. Recuperado de: Torres, P. (2012). Perspectivas del tratamiento anaeróbico de aguas residuales domesticas en países en desarrollo. Medellín: Escuela de ingeniería de Antioquia.

Tabla 15
Tabla de las Características de las tecnologías aerobia y anaerobia

| PARÁMETRO | AEROBIO | ANAEROBIO |
| --- | --- | --- |
| Reacción que gobierna | C6H12O6+6O2‹6CO2+6H2O+biomasa | C6H12O6 ‹ 3CH4+ CO2+biomasa |
| AGo | -2840 KJ/mol glucosa | -393 KJ/mol glucosa |
| Energía (E) | 60 % almacenada en nueva biomasa 40 % perdida como calor | 5-7 % almacenada en nueva biomasa 3-5 % perdida como calor |
|  |  | 90 % retenida como CH4 |
| Coeficiente de producción celular (Y) | Alto | Bajo |
|  |  | Y1:Bacterias metanogénicas: 0,03 gSSV/gDQO removida Y2:Bacterias acidogénicas: |
|  | 0.40-0.50 gSSV/gDBO removida | 0,15 gSSV/gDQO removida |
| Requisito de nutrientes | Alto DBO5:N:P=100:5:1 | Bajo |
|  |  | Biomasa con bajo coeficiente Y (~0,05 gSSV/gDQO removida), |
|  |  | Ej. degradación de AGV; DQO:N:P= |
|  |  | 1.000:5:1 |
|  |  | Biomasa con alto coeficiente Y (~0,15 gSSV/gDQO removida) |
|  |  | Ej. degradación de carbohidratos |
|  |  | DQO:N:P= 350:5:1 |
| Requisito alcalinidad bicarbonática | Bajo - Moderado | Alto - Moderado |
| Requisito energía para aireación | Alto | No requiere |
| Requisito de área | Alto | Bajo |
| Costos de implementación | Altos | Bajos |
| Calidad lodo de exceso | Requiere estabilización | Lodo estabilizado |
| Periodo de arranque | Bajo - Medio | Medio - Alto |
| Tolerancia altas cargas orgánicas | Sí | Sí |
| Eficiencia tratamiento ARD | >80 % | 65-80 % |
| Requisito etapa primaria de separación sólido-líquido | Frecuente | Poco frecuente |
| Necesidad de postratamiento para reducción de materia orgánica carbonácea | Poco frecuente | Frecuente |
| Necesidad de postratamiento para reducción de materia orgánica nitrogenada, fósforo y patógenos | Sí | Sí |
| Requisito etapa de separación sólido y líquido posterior | Frecuente | Poco frecuente |
| Requisito recirculación biomasa para mantener edad de lodo | Frecuente | No requiere |
| Almacenamiento de lodo activo | No | Sí (meses) |
| Producción de metano (combustible) | No | Sí |
| Potencial en la producción de hidrógeno (combustible, materia | No | Sí** |
| prima) |  |  |
| Impacto ambiental (olores) | Bajo - Moderado | Alto - Moderado |
| Generación de gases efecto invernadero –GEI– | Alta | Baja*** |

Nota: Características de las tecnologías aerobia y anaerobia. Recuperado de: Nota: Características de los principales niveles de tratamiento de las aguas residuales. Recuperado de: Torres, P. (2012). Perspectivas del tratamiento anaeróbico de aguas residuales domesticas en países en desarrollo. Medellín: Escuela de ingeniería de Antioquia.

# Levantamiento topográfico

Un levantamiento topográfico es la descripción de un terreno cualquiera dando el estudio técnico de su superficie terrestre, suministrando  diferentes características del mismo, alteraciones y variaciones, que arroga un grupo de datos para la planificación de edificaciones o construcciones. Existen diferentes tipos de levantamientos urbanos, catastrales, construcción, hidrográficos y forestales.

El levantamiento de esta planta de tratamiento se realizó por medio de radiación simple esta radiación consiste en hacer un barrido horizontal con el anteojo de la estación, para realizar la medición de todos los puntos que constituyan la superficie a medir. El método exige visibilidad desde el punto de estacionamiento a todos aquellos puntos que definan la superficie a estudiar o levantar.

AZIMUT: Es el ángulo medido respecto a una norte real o arbitrario en sentido de las manecillas del reloj en un rango de [0-360°]. Se usa para determinar la orientación en un sistema de triangulación.

RUMBO: Es el ángulo agudo medido con respecto al meridiano Norte-Sur tomado en el sentido Este-Oeste en un rango de [0-90°]

COORDENADAS: Conjunto de puntos y valores que permiten definir de manera precisa la ubicación de un punto en el espacio, generalmente sobre los ejes “X” y “Y” y si se requiere un espacio tridimensional se utilizan los ejes “X” “Y” y “Z”

MOJÓN: Construcción realizada en la superficie terrestre a fin de materializar e indicar la posición de un punto en el terreno (Punto Fijo, Punto trigonométrico, Punto gravimétrico y otros).

## Levantamiento Topográfico de la planta

Tabla 16
Tabla de coordenadas y puntos de la PTAR

| # | Point From | Point To | Reflector Height (m) | Horizontal Circle | Slope Distance (m) | Zenith Angle | Code |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10001 | 1 | 1,500 | 56°28'39,0000" | 16,829 | 67°34'49,0000" | TANQUE |
| 2 | 10001 | 2 | 1,500 | 50°48'52,0000" | 16,608 | 67°14'25,0000" | TANQUE |
| 3 | 10001 | 3 | 1,500 | 48°46'29,0000" | 20,227 | 71°29'07,0000" | TANQUE |
| 4 | 10001 | 4 | 1,500 | 53°22'59,0000" | 20,264 | 71°35'48,0000" | TANQUE |
| 5 | 10001 | 5 | 1,500 | 50°31'57,0000" | 11,813 | 70°45'30,0000" | PARSHALL |
| 6 | 10001 | 6 | 1,500 | 50°16'57,0000" | 11,664 | 70°32'40,0000" | PARSHALL |
| 7 | 10001 | 7 | 1,500 | 51°44'56,0000" | 11,593 | 70°22'49,0000" | PARSHALL |
| 8 | 10001 | 8 | 1,500 | 52°38'05,0000" | 11,471 | 70°09'00,0000" | PARSHALL |
| 9 | 10001 | 9 | 1,500 | 58°15'21,0000" | 11,376 | 70°06'18,0000" | PARSHALL |
| 10 | 10001 | 10 | 1,500 | 59°28'29,0000" | 11,348 | 70°04'33,0000" | PARSHALL |
| 11 | 10001 | 11 | 1,500 | 60°34'52,0000" | 11,385 | 70°07'20,0000" | PARSHALL |
| 12 | 10001 | 12 | 1,500 | 60°47'39,0000" | 11,604 | 70°28'18,0000" | PARSHALL |
| 13 | 10001 | 13 | 1,500 | 57°01'22,0000" | 9,885 | 70°59'40,0000" | PARRESAL |
| 14 | 10001 | 14 | 1,500 | 50°53'51,0000" | 10,125 | 71°15'13,0000" | PARRESAL |
| 15 | 10001 | 15 | 1,500 | 50°55'09,0000" | 9,243 | 78°53'40,0000" | PARENTRA |
| 16 | 10001 | 16 | 1,500 | 51°14'58,0000" | 8,801 | 78°17'56,0000" | PARENTRA |
| 17 | 10001 | 17 | 1,500 | 56°16'31,0000" | 8,881 | 78°39'29,0000" | PARENTRA |
| 18 | 10001 | 18 | 1,500 | 54°54'31,0000" | 8,694 | 78°18'03,0000" | PARENTRA |
| 19 | 10001 | 19 | 1,500 | 51°42'10,0000" | 8,135 | 77°31'19,0000" | PARENTRA |
| 20 | 10001 | 20 | 1,500 | 52°57'53,0000" | 8,138 | 77°31'14,0000" | PARENTRA |
| 21 | 10001 | 21 | 1,500 | 51°14'26,0000" | 7,912 | 77°05'36,0000" | PARENTRA |
| 22 | 10001 | 22 | 1,500 | 52°07'38,0000" | 7,901 | 77°08'06,0000" | PARENTRA |
| 23 | 10001 | 23 | 1,500 | 49°06'40,0000" | 7,362 | 76°01'44,0000" | PARENTRA |
| 24 | 10001 | 24 | 1,500 | 51°53'06,0000" | 7,306 | 75°57'23,0000" | PARENTRA |
| 25 | 10001 | 25 | 1,500 | 47°13'04,0000" | 7,453 | 76°17'40,0000" | PARENTRA |
| 26 | 10001 | 26 | 1,500 | 54°33'41,0000" | 7,194 | 75°50'13,0000" | PARENTRA |
| 27 | 10001 | 27 | 1,500 | 46°07'58,0000" | 6,902 | 75°33'35,0000" | PARRESAL2 |
| 28 | 10001 | 28 | 1,500 | 54°34'41,0000" | 6,746 | 74°45'19,0000" | PARRESAL2 |
| 29 | 10001 | 29 | 1,500 | 54°08'13,0000" | 6,664 | 74°30'54,0000" | PARRESAL2 |
| 30 | 10001 | 30 | 1,500 | 52°55'17,0000" | 5,832 | 76°52'26,0000" | PARRESAL2 |
| 31 | 10001 | 31 | 1,500 | 54°44'50,0000" | 5,750 | 76°32'30,0000" | PARRESAL2 |
| 32 | 10001 | 32 | 1,500 | 42°48'49,0000" | 6,069 | 77°19'52,0000" | PARRESAL2 |
| 33 | 10001 | 33 | 1,500 | 41°23'57,0000" | 5,639 | 76°35'05,0000" | PARREJA.. |
| 34 | 10001 | 34 | 1,500 | 51°41'33,0000" | 5,361 | 75°47'17,0000" | PARREJA.. |
| 35 | 10001 | 35 | 1,500 | 49°05'38,0000" | 4,525 | 73°10'57,0000" | PARREJA2. |
| 36 | 10001 | 36 | 1,500 | 37°10'21,0000" | 4,859 | 74°25'05,0000" | PARREJA2. |
| 37 | 10001 | 37 | 1,500 | 34°10'52,0000" | 4,370 | 72°34'20,0000" | PARREJA2. |
| 38 | 10001 | 38 | 1,500 | 47°30'50,0000" | 4,002 | 70°51'46,0000" | PARREJA2. |
| 39 | 10001 | 39 | 1,500 | 25°43'31,0000" | 3,602 | 67°49'55,0000" | PARRESAL2 |
| 40 | 10001 | 40 | 1,500 | 43°10'32,0000" | 2,988 | 78°28'18,0000" | PARRESAL2 |
| 41 | 10001 | 41 | 1,500 | 12°34'19,0000" | 2,751 | 77°33'32,0000" | PARRESAL2 |
| 42 | 10001 | 42 | 1,500 | 30°10'34,0000" | 2,122 | 67°37'39,0000" | PARRESAL2 |
| 43 | 10001 | 43 | 1,500 | 32°17'16,0000" | 1,733 | 70°07'38,0000" | PARRESAL2 |
| 44 | 10001 | 44 | 1,500 | 62°01'37,0000" | 3,261 | 85°51'35,0000" | SEDIMENTA |
| 45 | 10001 | 45 | 1,500 | 50°20'57,0000" | 3,294 | 85°28'41,0000" | SEDIMENTA |
| 46 | 10001 | 46 | 1,500 | 62°19'10,0000" | 3,175 | 88°04'29,0000" | SEDIMENTA |
| 47 | 10001 | 47 | 1,500 | 62°45'50,0000" | 2,883 | 88°04'23,0000" | SEDIMENTA |
| 48 | 10001 | 48 | 1,500 | 62°34'58,0000" | 2,889 | 88°04'20,0000" | SEDIMENTA |
| 49 | 10001 | 49 | 1,500 | 137°52'24,0000" | 5,489 | 88°53'09,0000" | SEDIMENTA |
| 50 | 10001 | 50 | 1,500 | 135°20'11,0000" | 5,552 | 89°00'49,0000" | SEDISUTRO |
| 51 | 10001 | 51 | 1,500 | 137°15'59,0000" | 5,481 | 88°58'39,0000" | SEDISUTRO |
| 52 | 10001 | 52 | 1,500 | 130°17'44,0000" | 5,732 | 89°05'22,0000" | SEDISUTRO |
| 53 | 10001 | 53 | 1,500 | 128°28'29,0000" | 5,828 | 89°05'22,0000" | SEDISUTRO |
| 54 | 10001 | 54 | 1,500 | 123°34'09,0000" | 6,048 | 89°09'16,0000" | SEDISUTRO |
| 55 | 10001 | 55 | 1,500 | 121°55'14,0000" | 6,151 | 89°12'15,0000" | SEDISUTRO |
| 56 | 10001 | 56 | 1,500 | 121°39'57,0000" | 6,150 | 89°12'16,0000" | SEDISUTRO |
| 57 | 10001 | 57 | 1,500 | 122°27'46,0000" | 6,286 | 96°02'13,0000" | DESCARGA. |
| 58 | 10001 | 58 | 1,500 | 124°34'37,0000" | 6,250 | 96°09'55,0000" | DESCARGA. |
| 59 | 10001 | 59 | 1,500 | 130°56'53,0000" | 8,016 | 94°50'41,0000" | DESCARGA. |
| 60 | 10001 | 60 | 1,500 | 130°10'29,0000" | 8,245 | 94°40'45,0000" | DESCARGA. |
| 61 | 10001 | 61 | 1,500 | 135°19'37,0000" | 7,813 | 94°40'59,0000" | DESCARGA. |
| 62 | 10001 | 62 | 1,500 | 134°15'31,0000" | 7,144 | 95°17'54,0000" | DESCARGA. |
| 63 | 10001 | 63 | 1,500 | 135°20'59,0000" | 7,154 | 95°18'00,0000" | DESCARGA. |
| 64 | 10001 | 64 | 1,500 | 136°54'33,0000" | 7,738 | 95°04'30,0000" | DESCARGA. |
| 65 | 10001 | 65 | 1,500 | 139°42'54,0000" | 7,652 | 95°04'50,0000" | DESCARGA. |
| 66 | 10001 | 66 | 1,500 | 138°48'21,0000" | 7,000 | 95°38'24,0000" | DESCARGA. |
| 67 | 10001 | 67 | 1,500 | 138°48'32,0000" | 7,001 | 95°28'03,0000" | DESCARGA. |
| 68 | 10001 | 68 | 1,500 | 140°10'32,0000" | 7,007 | 95°30'13,0000" | DESCARGA. |
| 69 | 10001 | 69 | 1,500 | 141°28'25,0000" | 7,588 | 95°08'08,0000" | DESCARGA. |
| 70 | 10001 | 70 | 1,500 | 146°03'27,0000" | 7,474 | 95°15'22,0000" | DESCARGA. |
| 71 | 10001 | 71 | 1,500 | 148°06'15,0000" | 7,654 | 95°10'36,0000" | DESCARGA. |
| 72 | 10001 | 72 | 1,500 | 143°42'38,0000" | 5,556 | 96°51'35,0000" | DESCARGA. |
| 73 | 10001 | 73 | 1,500 | 145°34'47,0000" | 5,222 | 97°21'41,0000" | DESCARGA. |
| 74 | 10001 | 74 | 1,500 | 181°41'27,0000" | 17,094 | 99°45'30,0000" | REACTOR1. |
| 75 | 10001 | 75 | 1,500 | 184°37'16,0000" | 14,850 | 102°01'24,0000" | REACTOR1. |
| 76 | 10001 | 76 | 1,500 | 185°22'25,0000" | 14,456 | 102°14'51,0000" | REACTOR1. |
| 77 | 10001 | 77 | 1,500 | 187°40'46,0000" | 13,481 | 102°49'56,0000" | REACTOR1. |
| 78 | 10001 | 78 | 1,500 | 187°55'15,0000" | 13,406 | 102°57'43,0000" | REACTOR1. |
| 79 | 10001 | 79 | 1,500 | 203°19'57,0000" | 45,903 | 96°21'14,0000" | LODOS.... |
| 80 | 10001 | 80 | 1,500 | 208°08'21,0000" | 36,251 | 98°19'57,0000" | LODOSREF. |
| 81 | 10001 | 81 | 1,500 | 201°52'09,0000" | 31,303 | 99°07'38,0000" | LODOSREF. |
| 82 | 10001 | 10001 | 2,000 | 0°03'52,0000" | 52,246 | 97°23'16,0000" | GPS1 |
| 83 | 10001 | 10002 | 2,000 | 0°01'35,0000" | 52,320 | 97°23'24,0000" | GPS2 |
| 84 | 10001 | 10002 | 2,000 | 0°02'20,0000" | 52,333 | 81°43'21,0000" | GPS2 |
| 85 | 10001 | 82 | 2,000 | 163°05'00,0000" | 18,047 | 93°19'24,0000" | LAGUNAS1. |
| 86 | 10001 | 83 | 2,000 | 130°54'08,0000" | 101,869 | 90°43'01,0000" | LAGUNAS1. |
| 87 | 10001 | 84 | 2,000 | 105°07'17,0000" | 104,573 | 90°46'50,0000" | LAGUNAS1. |
| 88 | 10001 | 10003 | 2,000 | 130°09'41,0000" | 102,770 | 90°41'21,0000" | GPS3..... |
| 89 | 10001 | 85 | 2,000 | 118°18'06,0000" | 101,501 | 90°43'22,0000" | TUBO1.... |
| 1 | 10003 | 10002 | 2,000 | 359°59'01,0000" | 102,958 | 88°47'54,0000" | GPS2 |
| 2 | 10003 | 86 | 2,000 | 88°09'03,0000" | 46,079 | 90°07'58,0000" | LAGUNA2.. |
| 3 | 10003 | 87 | 2,000 | 161°07'19,0000" | 2,871 | 83°30'20,0000" | LAGUNA2.. |
| 4 | 10003 | 88 | 2,000 | 173°59'30,0000" | 92,983 | 91°46'41,0000" | LAGUNA2.. |
| 5 | 10003 | 89 | 2,000 | 159°12'12,0000" | 95,506 | 91°29'01,0000" | LAGUNA2.. |

Nota: Tabla Levantamiento Topográfico. Recuperado de: Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás

# Sistema de tratamiento de la PTAR

## Rejillas de cribado

El cribado es una operación utilizada en las plantas de tratamiento, y tiene como fin separar el material grueso del agua, esta acción se realiza mediante el paso del agua por la rejilla o criba; la criba puede ser de cualquier material preferiblemente lámina metálica, de madera o de concreto, con agujeros redondos, cuadrados o de cualquier forma geométrica, la más conocida se construye con un emparrillado de barras o varillas de hierro o de acero.

Según el método de limpieza de este proceso se conocen de limpieza manual o mecánica, también se pueden clasificar de acuerdo al tamaño de sus aberturas, rejilla gruesa o rejilla fina, la rejilla gruesa es aquella que sus aberturas son mayores de 0,64 cm (1/4 de pulgada), mientras que las rejillas finas son menores a este valor (0,64 cm)

En el tratamiento de agua residual, la manera más adecuada para este proceso es tomar rejillas gruesas de barras o acero esto con el fin de proteger, los tratamientos siguientes y evitar el taponamiento y deterioro de las unidades.

La longitud de las rejillas de limpieza manual no debe exceder de lo que permita su limpieza conveniente por el operador.

Perdidas en las rejillas

Esta pérdida de energía se realiza en función de la forma de las barras y de la altura o energía de velocidad del flujo entre barras según la ecuación de Kirschmer

Figura 28
Tipos de rejillas de Cribado

Nota: Imagen de tipos y formas de rejillas de cribado. Recuperado de (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000)

Tabla 17
Coeficientes de pérdida de carga para la rejilla según sección

| Sección transversal |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma | A | B | C | D | E | F | G |
| β | 2.42 | 1.83 | 1.67 | 1.035 | 0.92 | 0.76 | 1.79 |

Nota: Tabla de coeficientes de perdida de carga según forma de la rejilla recuperado de: (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000)

Rejillas

Para el diseño de este tratamiento se deja escoger el tipo de rejillas a libre albedrío, desde que cumplan con las recomendaciones mínimas de diseño que más adelante se darán a conocer

Tipos

Limpiadas manualmente, mecánicamente, en forma de canasta, retenedoras de fibra

Localización

Estas se deben colocar aguas arriba de las estaciones de bombeo o antes de los tratamientos que siguen en la planta, esto para que el material grueso se retenga en primera instancia y no intervenga en el buen uso de las siguientes unidades.

Espaciamiento

Se recomienda un espaciamiento entre las barras de cada rejilla de 15 a 50 mm esto para las rejillas limpiadas manualmente que es el caso de esta planta de tratamiento

Velocidad de aproximación

Esta velocidad se recomienda que este entre 0.3 y 0.6 m/s para rejillas limpiadas manualmente

Velocidad mínima entre barras

Esta velocidad es recomendada entre 0.3 y 0.6 m/s y entre 0.6 y 1.2 m/s para rejillas limpiadas manualmente

Calculo de perdida de carga

Se recomienda usar la siguiente ecuación

K=βSb1.33sinα

b= Separación mínima entre barras

K= perdida de carga

β = Coeficiente obtenido ver (tabla 15) según su forma

s = Ancho de las barras ver  (figura 28) Formas de rejilla

α=Inclinacion de las rejillas

## Desarenador

Para todos los cuatro niveles de complejidad que el RAS maneja se deben tener en cuenta los siguientes parámetros

- Protección de equipos mecánicos contra la abrasión

- Reducción de la formación de depósitos pesados en las tuberías

- La minimización de pérdida de volúmenes en tanques de tratamiento biológico

Geometría

Aparecen las tablas de las diferentes características geométricas que se recomiendan dependiendo del tipo de desarenador

Tabla 18
Geometría Recomendada para desarenadores de diferente tipo

| Parámetro | Desarenador de flujo horizontal | Desarenador aireado | Desarenador tipo vórtice |
| --- | --- | --- | --- |
| Profundidad (m) | 2 - 5 | 2 - 5 | 2.5 - 5 |
| longitud (m) | ---- | 8 - 20 | ---- |
| Ancho (m) | ---- | 2.5 - 7 | ---- |
| Relación Largo: Ancho | 2.5:1 - 5:1 | 3:1 - 5:1 | ---- |
| Relación Ancho: Profundidad | 1:1 -5:1 | 1:1 -5:1 | ---- |
| Diámetro (m) | ---- | ---- | ---- |
| Cámara superior | ---- | ---- | 1 -7 |
| Cámara inferior | ---- | ---- | 1 - 2 |

Nota: Tabla Geometría recomendada para el diseño de los desarenadores recuperado de: (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000)

Localización

Se deben localizar después de las rejillas y antes de los tanques de sedimentación primaria

Velocidad mínima

Se deben diseñarse con tal de que la velocidad se encuentre en el rango de 0.2 y 0.4 m/s

Numero

Este número de sedimentadores recomienda el ras de un mínimo de 2 unidades esto con el fin de que si falla alguna unidad o se encuentra en limpieza.

## Sedimentadores primarios

Geometría

Esto depende de la cantidad de caudal que debe tratar la planta, esta se debe diseñar con el caudal máximo horario esperado de la planta, para tanques circulares se recomienda un diámetro entre 1.5:1 y 15:1

- Para el diseño del caudal medio utilizar 33 m3/m2-día

- Caudal pico sostenido por 3 horas utilizar 57 m3/m2-día

- Caudal pico utilizar 65 m3/m2-dia

Tiempo de retención

Se recomienda un periodo de retención mínimo de 1 hora

Profundidad

Para los tanques de sedimentación circulares se recomienda una profundidad de 2.5 a 4m

Diseño del sedimentador (clarificadores) primarios

Tabla 19
Tasas de desbordamiento y profundidades para clarificadores primarios

| Type of Treatment | Overflow Rate (m3/d-m2) |  | Depth (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Average | Peak |  |
| Primary settling followed by secondary treatment | 32.6 - 48.9 | 81.5 - 122 | 3.0 - 3.7 |
| Primary settling with waste activated sludge | 24.5 - 32.6 | 48.9 - 61.1 | 3.7 - 4.6 |

Nota: Tabla de tasas de desbordamiento y profundidades para clarificadores primarios, recuperado de: (Tom D. Reynolds Paul A.Richards, 1996)

Carga superficial

Se toman  la carga superficial pico y la promedio para el diseño de esta unidad, en base a (tabla 17) se tomó un valor del rango del caudal pico como se muestra en la siguiente ecuación

Ah= QCs

Ah= Área Horizontal del sedimentador

Q= Caudal tomado

Cs= Carga superficial

Entonces:

Se tomó como caudal promedio 34 L/s y como Caudal pico 49L/s estos datos obtenidos de la planta y del Ras 2000

Para el Área Horizontal promedio:

Ah= 34Ls*86400s1dia*1m31000l40m3dia m2

Ah=73.44 m2

Para el área horizontal Pico:

Ah= 49Ls*86400s1dia*1m31000l100m3dia m2

Ah=42.33 m2

Por lo cual según (Tom D. Reynolds Paul A.Richards, 1996) y con los cálculos anteriores se toma el mayor tomando un área horizontal promedio de 43 m2

Como se está diseñando un sedimentador circular el diámetro del sedimentador será:

d=(4Aπ)0.5

d=(4*43m2π)0.5

d=7.39 m

Dónde:

d = Diámetro del sedimentador

A = Área adoptada

π=Numero universal pi

Este sedimentador se diseñó de dos maneras la anterior por recomendaciones de (Tom D. Reynolds Paul A.Richards, 1996), pero a continuación se diseñara con las recomendaciones de (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000) expresado en los siguientes cálculos:

Entonces:

Se tomó una carga superficial de 57 m3/m2/día  y  33 m3/m2/día expresados en el ras 2000 título e

Para el Área Horizontal promedio:

Ah= 18Ls*86400s1dia*1m31000l33m3dia m2

Ah=47.12 m2

Para el área horizontal Pico:

Ah= 40Ls*86400s1dia*1m31000l57m3dia m2

Ah=60.63 m2

Dónde:

Ah= Área Horizontal del sedimentador

Q= Caudal tomado

Cs= Carga superficial

Para el diámetro:

d=(4Aπ)0.5

d=(4*60.63m2π)0.5

d=8.78 m

Dónde:

d = Diámetro del sedimentador

A = Área adoptada

π=Numero universal pi

## Trampa de grasas

Esta es una unidad muy importante que busca separar, o alejar del sistema de tratamiento la grasa que llega a la planta, por medio de los lavados, de las cocinas, las duchas o muchas otras partes donde se  desechan y se combinan con el agua, el tratamiento de la grasa es de vital importancia ya que daña y deteriora las unidades, generando obstrucción en las tuberías y malos olores en cada uno de los sistemas.

Las trampas de grasas tienen una estructura muy sencilla, funcionan por medio de flotación de las partículas de grasas, que su por composición de ser menos densas que el agua flotan en la superficie quedando atrapadas en una cámara por donde el agua fluye por la parte superior de una pantalla, de esta manera se realiza el tratamiento y el agua sale sin partículas de grasa con el fin de pasar a la otra unidad para su posterior tratamiento.

Figura 29
Modelo de Trampa de grasas

Nota: Imagen de modelo de Trampa de grasas. Recuperado de (Polo, 2017)

# Tratamiento secundario

Básicamente el objetivo de este proceso es la remoción de la DBO  soluble que no logra ser removida en el tratamiento primario, además de remover cantidades adicionales de solidos suspendidos que no se logran remover en los tratamientos anteriores.

Existen varios tipos de procesos biológicos y tratamientos los usados son:

- Proceso de lodos activados

- Lagunas aireadas

- Filtros percoladores (Torres, 2012)

- Biodiscos

- Lagunas de estabilización

Para el proceso de lodos activados que es el tratamiento que se lleva a cabo en esta PTAR se dice que este proceso requiere de una atención cuidadosa y una operación de supervisión rigurosa acompañada de un control rutinario de análisis en el laboratorio y se deben tener en cuenta los siguientes requisitos cuando se proponga este tipo de tratamiento.

Requisitos de energía

Selección especifica del proceso

Pretratamiento

Tanque de aireación

Tanque de sedimentación secundaria

## Condiciones de diseño

Para las condiciones de diseño del proceso de lodos activados se debe tener en cuenta:

Seleccionar el tipo de reactor según:

- Las reacciones cinéticas que gobiernan el proceso de tratamiento

- Los requerimientos de transferencia de oxigeno

- La naturaleza del agua residual que va a tratarse

- Las condiciones ambientales locales

- Costos de construcción, operación y mantenimiento

Como otros parámetros se deben seleccionar:

- Carga orgánica

- Producción de lodos

- Requerimientos y transferencia de oxigeno

- Requerimientos de nutrientes

- Control de organismos filamentosos

- Características del efluente

Tabla 20
Características de operación de los procesos de lodos activados

| Modificación al proceso | Modelo de flujo | sistema de aireación | Eficiencia en remoción de DBO % |
| --- | --- | --- | --- |
| Convencional | Flujo pistón | aire difuso, aireadores mecánicos | 85 -95 |
| Completamente mezclado | Flujo continuo reactor agitado | aire difuso, aireadores mecánicos | 85 -95 |
| Aireación escalonada | Flujo pistón | aire difuso | 85 -95 |
| Aireación modificada | Flujo pistón | aire difuso | 60 - 75 |
| Estabilización por contacto | Flujo pistón | aire difuso, aireadores mecánicos | 80 - 90 |
| Aireación extendida | Flujo pistón | aire difuso, aireadores mecánicos | 75 - 95 |
| Aireación de alta tasa | Flujo continuo reactor agitado | aireadores mecánicos | 85 - 95 |
| Oxígeno puro | flujo continuo reactores en serie agitados | aireadores mecánicos | 85 - 95 |
| Zanjón de oxidación | flujo pistón | aireador mecánico (tipo eje horizontal) | 75 - 95 |
| Reactor SBR | flujo intermitente reactor agitado | aire difuso | 85 - 95 |

Nota: Tabla Características de operación de los procesos de lodos activados recuperado de: (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000)

Tabla 21
Parámetros empíricos de diseño para el proceso de lodos activados

| Tipo de proceso | Carga orgánica kg DBO5/ kg SSVLM/d (f/m) | Carga volumétrica kg DBO5/ kg SSVLM/d (fq/v) | Tiempo de retención (horas) (td) | Edad de lodos (días) | SSLM mg/L (xt) | Retorno Fracción ( r) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convencional | 0.2 - 0.5 | 0.3 -1.0 | 4-8 | 5-15 | 1500 - 3000 | 0.25 - 0.5 |
| Completamente mezclado | 0.2 - 0.6 | 0.8 - 2.0 | 4-8 | 5-15 | 3000 - 6000 | 0.25 - 1.0 |
| Aireación escalonada | 0.2 - 0.5 | 0.6 -1.0 | 3-5 | 5-15 | 2000 - 3500 | 0.25 - 0.7 |
| Alta tasa | 0.4 - 1.5 | 0.6 - 2.4 | 0.25 - 3 | 1-3 | 4000 - 5000 | 0.05 - 0.25 |
| Aireación modificada | 1.5 - 5.0 | 1.2 - 2.4 | 1.5 - 3 | 0.2 - 0.5 | 200 - 1000 | 0.05 - 0.25 |
| Estabilización por contacto | 0.2 - 0.5 | 1.0 - 1.2 | 0.5 -1.0 | 5-15 | 1000 - 3000 | 0.2 - 1.0 |
| Aireación extendida | 0.05 - 0.25 | <0.4 | 18 - 36 | 15 - 30 | 3000 - 6000 | 0.75 - 1.5 |
| Oxígeno puro | 0.4 - 1.0 | 2.4 - 4.0 | 1-3 | 8-20 | 6000 - 8000 | 0.25 - 1.5 |
| Zanjón de oxidación | 0.05 - 0.30 | 0.1 - 0.5 | 8-36 | 10 - 30 | 3000 - 6000 | 0.75 - 1.5 |
| Reactor SBR | 0.05 - 0.30 | 0.1 - 0.2 | 12-50 | no aplica | 1500 - 5000 | no aplica |

Nota: Tabla de Parámetros empíricos de diseño para el proceso de lodos activados, recuperado de: (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000)

Tabla 22
Parámetros de diseño operacionales de lodos activados de aguas residuales domesticas

| Tipo de proceso | Tiempo medio de retención celular, θC , días | Relación, alimento microorganismos, F/M | Carga volumétrica |  | Tiempo de retención hidráulico en el tanque de aireación horas | Sólidos suspendidos en el líquido mezclado SSLM, mg/L | RELACION DE RECIRCULACIÓN α = QR/Q0 | Eficiencia de remoción DBO5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lb DBO5/día · 1000 ft3 | kg DBO5/día · m3 |  |  |  |  |
| Convencional | 5 - 15 | 0,2-0,4 | 20-40 | 0,3 -0,6 | 4 – 8 | 1500 - 3000 | 0,25 -1,0 | 85 – 95 |
| Aireación decreciente | 5 - 15 | 0,2-0,4 | 20-40 | 0,3 -0,6 | 4 - 8 | 1500 - 3000 | 0,25 -1,0 | 85 -95 |
| Completamente mezclado | 5 - 30 | 0,1-0,6 | 50-120 | 0,8 -2,0 | 3 - 6 | 2500 - 4000 | 0,25 -1,5 | 85 -95 |
| Aireación escalonada | 5 - 15 | 0,2-0,4 | 40-60 | 0,6 -1,0 | 3 – 5 | 2000 - 3500 | 0,25 -0,75 | 60 -75 |
| Aireación modificada | 0.2 - 0.5 | 1,5 – 5,0 | 75-150 | 1,2 - 2,4 | 1,5 – 3 | 200 -500 | 0,05 - 0,15 |  |
| Estabilización por contacto | 5 - 15 | 0,2 – 0,6 | 60 - 75 | 1,0 -1,2 |  |  | 0,5 - 1,5 |  |
| Tanque de contacto |  |  |  | 0,5 -1,0 | 0,5 – 1,0 | 1000 - 3000 |  | 80 -90 |
| Tanque de estabilización |  |  |  | 43619 | 4000 - 10000 |  |  |  |
| Alta tasa | 5 - 10 |  |  |  |  |  |  | 75 -90 |
| Aireación extendida | 20 - 30 | 0,05 – 0,15 | 10 - 25 | 0,16 -0,4 | 18 -36 | 3000 -6000 | 0,75 – 1,50 | 75 -95 |
| Oxígeno puro | 8 - 20 | 0,25 -1,0 | 100 -200 | 1,6 – 3,2 | 1 - 3 | 3000 - 8000 | 0,25 – 0,5 | 85 -95 |

Nota: Tabla de Parámetros de diseño operacional de lodos activados de aguas residuales domésticas, recuperado de: (Lopez, Lodos Activados, 2017)

# Diseño del reactor UASB

El proceso de digestión anaeróbica es muy importante para empezar con el diseño del reactor UASB ya que consiste en la degradación de la materia orgánica por parte de los microorganismos en ausencia de oxigeno molecular. En este proceso se obtiene un biogás el cual está compuesto de 70% metano y 30% de una mezcla de dióxido de carbono y otros compuestos, entre ellos se encuentra el nitrógeno, hidrogeno, amoniaco y sulfuro de hidrogeno, estos gases son los que causan los malos olores que se generando durante la digestión.

La abreviación de las siglas U.A.S.B se define como Upflow Anaerobic Sludge Blanquet o entras palabras Reactor anaeróbico de manto de lodos de flujo ascendente, cuya tecnología proviene especialmente de Bélgica y Holanda, y es aplicada en el tratamiento de aguas residuales con alto contenido de materia orgánica.

Estos reactores UASB básicamente operan con una actividad autorregulada con diferentes grupos de bacterias que su función es básicamente degradar la materia orgánica del agua residual, que forma un lodo o barro biológicamente activo en el reactor. Esto con el fin de la producción de gas metano para este tratamiento anaeróbico haciendo de este una ventaja sobre el tratamiento aeróbico.

## Características del reactor UASB

- Mayor superficie para la adhesión de microorganismos

- Una mayor concentración para las bacterias, esto permitiendo una operación con velocidades de carga orgánica mucho mayores

- Elevada velocidad de trasferencia de materia, la cual facilita el tratamiento de aguas con alto contenido de materia orgánica

- Concentración de lodos volátiles en la fuente moderada

Ventajas

- Disminuye la producción de Lodos

- Bajos requerimientos nutricionales

- Su proceso puede manejarse con altas cargas

- Los lodos se conservan mayor cantidad de tiempo

- Produce metano que puede ser aprovechable

- Bajos costos de operación ya que no requieren oxigeno

- Costos de inversión bajo

- El consumo de energía es muy bajo ya que el sistema no necesita ninguna agitación mecánica

Recuperado de  (Messa, 2006)

Desventajas

- El proceso de tratamiento es más lento

- Se debe estar monitoreando constantemente

- Requiere un pulimiento posterior de su efluente

- Generación de malos olores si no es bien controlado

## Parámetros de seguimiento para un reactor UASB

La operación pal el reactor UASB se debe basar en el monitoreo de varios parámetros que son de vital importancia para el mejor tratamiento del agua residual y de la operación del mismo, estos parámetros son:

Temperatura

Este factor es de vital importancia ya que se dice que por debajo de los 15°C la depuración decrece y se le debe fundamental a la sedimentación, por otro lado por encima de los 15°C, la biodegradación se incrementa y se vuelve más eficiente el tratamiento, para los ambientes anaeróbicos varían en 3 diferentes  categorías estas son, psicrofílico (0 a 20°C), mesofiílico (20 a 40°C) y termofílico (45 a 65°C).

pH

La influencia del ph va de la mano con la producción del metano ya que las diferentes bacterias cambian y alteran el ph es decir, los hidroliticos está entre 7,2 7,4, los acetogenicos entre 6,5 y 7,5, las bacterias metagenicas disminuye su actividad si el ph aumenta por encima de 7,8, es decir el cambio del ph por las bacterias dará como resultado la producción del metano para la planta.

Ácidos Grasos Volátiles (AGV)

Son la mayoría de productos intermedios de la digestión anaeróbica del material degradable a metano, entre ellos ácidos acético, propionico, butírico y valérico, esta concentración de ácido debe ser muy baja en el efluente para su eficiente tratamiento.

Alcalinidad

Es el parámetro que cuantifica la capacidad del agua residual para neutralizar los ácidos.

Solidos

Es la materia suspendida o disuelta que se encuentra en el agua residual recibe este nombre de sólidos, y estos se dividen en 3 categorías:

- Solidos totales: Sedimentables, suspendidos y disueltos

- Solidos suspendidos: Porción retenida en el papel filtro 1,3µm de tamaño de poro

- Solidos Disueltos:  Porción que pasa por el papel filtro de 1,3µm de tamaño de poro

Se realizó el laboratorio con datos de campo para la determinación de estos sólidos y del diseño del reactor

## Cálculos para el diseño del reactor UASB

Volumen del Reactor

Vr=TRH*Q

Dónde:

Vr = Volumen del reactor

TRH= Tiempo de retención Hidráulico recuperado tomado de los valores críticos del (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000)

Q= Caudal de la planta

Vr=0,25 dia*138,2 m3dia

Vr=345,6 m3

Área del reactor

Ar=π*d24

Dónde:

Ar= Área del reactor

d= diámetro del reactor

Nota: Se asume una altura de 4m que es la recomendada por (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000) . Para este tiempo de retención hidráulico anteriormente explicado, y se despejara el diámetro para el reactor por lo tanto:

V=h*A

346,6 m3=4 m*π *d24

d=10,48 m

Ar=π*10,48m24

Ar=86,26 m2

Altura efectiva

L=4*Vrπ*d2

Dónde:

L= Altura efectiva reactor

L=4*345,6 m3π*(10,48 m)2

L=4 m

Nota: lo que comprueba que el diámetro esta implícito en el diseño del reactor por la altura que se tomaron de los 4 m con el (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000)

Flujo másico

F=Vr*DBO5

Dónde:

F= Flujo Másico

DBO5= Carga orgánica a la entrada de la planta

F=345,6m3*400 KgDBO5m3*dia

F=138240 KgDBO5dia

Carga Hidráulica

Ch=QAr

Dónde:

Ch= Carga Hidráulica

Ch=57,6m3h86,26m2

Ch=0,66mh

Velocidad de flujo en la campana

Vf=4*Ch

Dónde:

Vf= Velocidad de flujo en la campana

Vf=4*0,66mh

Vf=2,64mh

# Manual de Operaciones y mantenimiento para la PTAR

## Rejillas

En las siguientes tablas se dan a conocer los datos de operación y mantenimiento del sistema de cribado que en este caso son rejillas, dando sus dimensiones y especificaciones tanto operativas como de mantenimiento.

Tabla 28
Especificaciones de la rejilla de la PTAR

| PARAMETRO | UNIDADES | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Numero de barras | m/s | 0.5 |
| Espesor de Barras | m | 0.06 |
| Numero de espacios | m | 13.0 |
| Ancho Canal | m | 0.80 |
| Velocidad libre | m/s | 0.33 |
| Velocidad obstruida | m/s | 0.50 |

Nota: Tabla de las características y medidas de la rejilla de la planta Elaboración propia del autor (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Para el sistema de control de las rejillas se recomienda el uso de dispositivos  de tiempo con sistemas de control esto para las plantas con un caudal  mayor a 50 l/s, pero todas las unidades mecánicas deben estar operadas por dispositivos que permitan  poner en marcha el mecanismo de limpieza cuando el nivel de agua llegue al máximo predeterminado

Tabla 29
Especificaciones de mantenimiento para la rejilla

| Frecuencia | Actividad | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| Diaria | Limpieza Manual de la rejilla | Operador |
| Semestral | Retiro de la rejilla, lavado y pintado de la misma, aplicación de materiales para la corrosión | Operador, Pintura y anticorrosivo |
| Diario | Disposición de los residuos sólidos en canecas para llevarlos posteriormente a la empresa de aseo | Operador y empresa de aseo |
| Mensual | Lubricar elemento de rejillas | Operador |

Nota: Tabla de especificaciones del mantenimiento  para  rejilla de la planta Elaboración propia del autor (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

## Desarenador

En las siguientes tablas se dan a conocer los datos de operación y mantenimiento del desarenador dando sus dimensiones y especificaciones tanto operativas como de mantenimiento.

Tabla 30
Especificaciones del desarenador de la PTAR

| PARAMETRO | UNIDADES | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Caudal de diseño | m3/s | 0.1181 |
| Velocidad de diseño | m/s | 0.5 |
| Altura unidad | m | 0.60 |
| Ancho canal | m | 0.80 |
| Diámetro de Tubería | in | 12.0 |

Nota: Tabla características y medidas del desarenador  de la planta Elaboración propia del autor (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Para la operación y mantenimiento de estas unidades se recomienda que para plantas con un tratamiento de caudal inferior a 50 l/s sean limpiadas manualmente esto con el fin de una eficiencia mayor, la limpieza manual se debe hacer de la siguiente manera:

- Medición periódica del lecho de arena acumulado

- Drenaje del agua residual en la cámara del desarenador

- Remoción de arena

- Estimación de la cantidad de arena que se remueve

- Transporte del material removido Hacia su respectivo sitio de disposición

- Lavado del desarenador

- Analizar las muestras de arena removidas en términos de solidos volátiles

- Verificación de la cantidad de arena que el desarenador  evacue

Tabla 31
Especificaciones de mantenimiento para el desarenador

| Frecuencia | Actividad | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| Diaria | Limpieza Manual de la rejilla | Operador |
| Semestral | Retiro de la rejilla, lavado y pintado de la misma, aplicación de materiales para la corrosión | Operador, Pintura y anticorrosivo |
| Diario | Disposición de los residuos sólidos en canecas para llevarlos posteriormente a la empresa de aseo | Operador y empresa de aseo |
| Mensual | Lubricar elemento de rejillas | Operador |

Nota: Tabla de especificaciones de mantenimiento para el desarenador de la planta Elaboración propia del autor (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

## Sedimentador

En las siguientes tablas se dan a conocer los datos de operación y mantenimiento del sedimentador dando a conocer sus dimensiones y especificaciones tanto operativas como de mantenimiento.

Tabla 32
Especificaciones del sedimentador de la PTAR

| PARAMETRO | UNIDADES | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Caudal diseño | m3/s | 250.0 |
| Altura Tanque | m/s | 0.50 |
| Ancho tanque | m | 0.29 |
| Largo tanque | m | 0.80 |
| Tiempo de Retención | m |  |
| Carga hidráulica |  |  |

Nota: Tabla características y medidas del sedimentador  de la planta Elaboración propia del autor (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Para la limpieza  y mantenimiento de los sedimentadores se debe tener en cuenta los siguientes ítems:

- Plan de limpieza

- Control de olores

- Operación en condiciones del caudal mínimo y máximo

- Prevención de cortocircuitos

- Arranque

- Control de lodos Flotantes

Tabla 33
Especificaciones de mantenimiento para el sedimentador

| Frecuencia | Actividad | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| Diaria | Se deben retirar los lodos que se quedan retenidos ( solidos, flotantes y grasas) | Operador |
| Semestral | Se deben inspeccionar las válvulas, tuberías y cada uno de los elementos metálicos, verificando que no se presente la perdida de anticorrosivo | Operador, Mecánico |

Nota: Tabla de especificaciones de mantenimiento para el sedimentador de la planta Elaboración propia del autor (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

## Limpieza de las unidades completas

Tabla 34 
Especificaciones de mantenimiento por tipo de tratamiento

| ESTRUCTURA | ACTIVIDAD | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- |
| Alivio | Limpieza de impurezas | Mensual |
| Cribado | Limpieza 2 veces al día | Diaria |
| Desarenador | Limpieza de arenas para evitar el desgaste de las estructuras metálicas | Semanal |
| Aireador | Mantenimiento del equipo | Mensual |
| Sedimentador | Evacuación y limpieza de lodos | Quincenal |
| Cloración | Verificación dispensador y dosificador de cloro | Mensual |
| Lecho de secado | Evacuación y limpieza de lodos | Quincenal |

Nota: Tabla de especificaciones de mantenimiento por tipo de tratamiento  de la planta Elaboración propia del autor (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

# CONCLUSIONES

- La canaleta parshall se encuentran en muy buenas condiciones los niveles de agua no sobrepasan el canal, está trabajando con un flujo continuo y no presenta deficiencia en su aforo, no trabaja ahogada ni con el caudal actual y tampoco con la proyección estipulada.

- Se chequeo la sumergencia tomando como referencia  (Romero Rojas, 2000) y cumple para el caudal actual y para el proyectado, se realizó una condición más desfavorable se aumentó el  70% de la sumergencia y aun así sigue  cumpliendo  la canaleta, está en muy buenas condiciones y  en el resalto no será mayor a 20cm

- En el sistema de cribado grueso existe una separación entre barras de 50mm, esta se encuentra entre los rangos del ras; tomado de (Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico, 2000) cumpliendo con la perdida de carga estipulada por la norma, y cumpliendo con los valores mínimos de velocidad la perdida es aceptada para el tipo de rejillas que se manejan (limpieza manual).

- Para el cribado medio la perdida más alta que se llega a tener con estas características no supera el valor máximo permitido por la norma esto logrando un cribado de calidad para su tratamiento.

- Para el desarenador se encuentra en perfectas condiciones ya que cuenta con el tiempo de retención hidráulico estipulado para en el ras por esta razón las dos unidades cumplen con su función, con buena eficiencia cuando trabajando los dos al tiempo, cuando se pone en mantenimiento uno de ellos también cumple, con los tiempos de retención, la velocidad no debe variar ya que se e4ncuentra en los rangos, y por esta razón sus pérdidas son muy mínimos ya que la geometría del desarenador permite este resultado, pero se está en cuenta la relación entre el largo y el ancho ya que no está cumpliendo, ni viceversa ya que es mayor al dato que se encuentra en la normal para sedimentadores rectangulares.

- El sedimentador secundario su geometría se encuentra entre los rangos estipulados tanto para el caudal actual como para toda la proyección que se realizó esto cumpliendo con los datos y normas realizadas, su tiempo de retención es acorde con el tratamiento y diseño constructivo.

No se cuenta con los deflectores de espuma para este mecanismo de sedimentación, aunque cuenta con los parámetros acertados de calidad de agua se debe colocar esta unidad, por otro lado las pantallas de alimentación de la estructura cuentan con la distancia requerida y necesaria para este tratamiento, pero se encuentran en pésimas condiciones físicas y constructivas. Se debe desnatar o quitar las natas de los sedimentadores por lo menos dos veces al día y no se está cumpliendo con esta norma, ya que se limpia solo cuando se ve en muy mal estado o con muchos residuos.

Al momento analizar el caudal del sedimentador con las 2 unidades se estima que las unidades actuales por el factor de geometría en este caso el diámetro se adecuada hasta el año 2028 ya que sobrepasaría la capacidad con el caudal de los años siguientes, y con una unidad en dado caso que una esté en mantenimiento o no esté en funcionamiento no alcanzaría a tratar la cantidad de caudal en la actualidad 2019.

Se realizo el levantamiento en planta de estos sedimentadores con lo que se observaba en campo porque no se cuenta con información detallada del funcionamiento de la unidad

Las lagunas facultativas en sus condiciones hidráulicas no se encuentran en condiciones aceptables ya que el tiempo de retención es menor al estipulado por la norma esto para la laguna número 1, aunque tomando la proyección de población para el caudal de 47lt/s empezaría a cumplir con este parámetro, en cuanto a su geometría no tampoco cumple con la norma ya que sobrepasa el valor máximo de profundidad estipulado, se debe tener en cuenta que la laguna en su estado físico presenta un proceso de eutrofización el cual impide un proceso adecuado y acorde con este proceso.

Para la laguna 2 su tiempo de retención si cumple ya que está en el rango mínimo desde el caudal actual hasta la proyección estimada, también presenta un proceso de eutrofización en menor proporción que la anterior pero si se puede percibir este fenómeno, cumple con el rango de ubicación en zonas urbanas, en cuanto a la profundidad no cumple con las dimensiones y geometrías establecidas.

Las lagunas cumplen con la ubicación estipulada ya que están a más del rango mínimo de proximidad a la zona urbana

# Bibliografía

Chiavenato, I. (2008). Gestión del talento humano. Mc Graw Hill. Obtenido de http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/ciencias-economicas/administracion-de-personal-I/documentos/chiavena.pdf

Fredy Giovanny Garzon Vargas, David Esteban Martinez Moreno. (2019). Prediseño y optimizaacion de la p,anta de tratamiento de agua potable el rio en el municipio de Anapoima ( Cundinamarca). Bogota : Universidad Santo Tomas.

Google. (14 de 04 de 2019). Wikipedia. Recuperado el 17 de 04 de 2019, de https://www.google.com/search?q=anapoima+en+el+mapa+de+cundinamarca&rlz=1C1CHBD_esCO834CO834&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjW4ceRvdjhAhWyq1kKHeQXBVcQ_AUIDygC&biw=1440&bih=757#imgrc=mwp6UI03UWo8BM:

Jaramillo, A. O. (2014). Bioingenieria de aguas residuales teoria y diseño . Medellin: Asociacion Colombiana de ingenieria sanitaria Acodal.

K.V Rajeshwari, M Balakrishnan, A Kansal, Kusum Lata. (2000). state of the art of anaerobic digestion technology for industrial wastewater treatment. India : Renewable & sustainable energy reviews.

Lopez, F. E. (18 de 06 de 2017). Lodos Activados. Plantas de tratamiento . Bogota, Colombia: Universidad Santo Tomas .

Lopez, F. E. (21 de 08 de 2017). Tratamiento en medio suspendido. Lagunas. Bogota, Colombia: Universidad Santo Tomas.

Mackenzie, D. L. (2010). Water and Wastewater Engineering. Illinois: wefpress.

Messa, F. J. (2006). Diseño, Contruccion y arranque de un reactor U.A.S.B piloto para el tratamiento de lixiviados. Manizalez: Universidad nacional de colombia sede manizalez.

Ministerio de Desarrollo economico, Direccion de agua potable y saneamiento Basico. (2000). Reglamento Tecnico del sector de agua potable y saneamiento Basico RAS-2000. Bogota D.C: Ministerio de desarrollo economico.

Ocasiones Hermida, J., & Sarmiento Caballero, C. C. (2014). Diseño de Sistema de tratamiento de Aguas residuales veredas la paz y el triunfo municipio de anapoima cundinamarca. Girardot: Universidad Minuto de Dios.

Patricia Torres, Jenny Rodriguez, Luz Barba, Adriana Moran, Jorge Narvaez. (2005). Tratamiento anaerobico de lixiviados en reactores UASB. Barranquilla : Ingenieria y desarrollo universidad del norte.

Polo, J. M. (2017). Optimización sistema de tratamiento de aguas residuales casco urbano Anapoima. Bogotá: Aguas Tequendama.

Romero Rojas, J. A. (2000). Tratamiento de aguas residuales. Bogota: Escuela Colombiana de Ingenieria.

Rosa Bermudez, Suyen Rodriguez, Mirna Martinez, Adis Terry. (2015). Ventajas del empleo de reactores UASB en el tratamiento de residuales liquidos para la obtencion de biogas. Cuba : Centro de estudios de Biotecnologia industrial, Universidad del oriente .

sostenible, M. d. (2017). Resolución 631 de 2015. Bogota: Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

Suárez, C. O. (2010). Estudio de los parametros de diseño de las lagunas de estabilizacion para las condiciones de santa cruz de la sierra. Bolivia : Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno.

Tom D. Reynolds Paul A.Richards. (1996). Unit Operations and Processes in Environmental engineering. Boston: PWS publishing company.

Torres, P. (2012). Perspectivas del tratamiento anaerobico de aguas residuales domesticas en paises en desarrollo. Medellin : Escuela de ingenieria de antioquia.

Anexo A LABORATORIO: DETERMINACION DE SOLIDOS

OBJETIVO: Determinar los diferentes tipos de solidos que se encuentran comúnmente en las aguas residuales de la PTAR Apicata de Anapoima

DATOS - RESULTADOS

Los datos obtenidos en laboratorio son los siguientes:

- Turbiedad: 240 NTU

- pH: 7,28

- Alcalinidad:

Acido = H2SO4

Volumen del ácido = 9,4 mL

Normalidad del ácido = 0,02 N

Volumen de la muestra = 35mL y 20mL

VANA=VBNB

VA: Volumen del acido

NA: Normalidad del acido

VB: Volumen de muestra

NB: Normalidad de la muestra

NB=VANAVB= 9,4 mL*0,02N35 mL=5,37*10-3 EqL

Alcalinidad 1=5,37*103 EqL*50g CaCO31 Eq CaCO3*1000mg1 g=268,5 mgL-CaCO3

NB=VANAVB= 7,3 mL*0,02N20 mL=7,3*10-3 EqL

Alcalinidad 2=7,3*103 EqL*50g CaCO31 Eq CaCO3*1000mg1 g=365 mgL-CaCO3

Alcalinidad=316,65 mgL-CaCO3

SOLIDOS TOTALES (ST)

Peso crisol “Vacío”

Tabla 23
Tabla de mediciones de la muestras de crisol vacío

| Pc1 = 47,07g | Pc2 = 43,43g | Pc3 = 59,07g |
| --- | --- | --- |
| Pc4 = 52,77g | Pc8 = 52,95g | Pc10 = 42,12 g |

Nota: Tabla de mediciones de la muestras de crisol vacío recuperado de:  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Pc1 , Pc2, Pc3=40ml →T=100 °C por 1 Hora

Peso crisol + Residuo seco

Tabla 24
Tabla de mediciones del crisol más el residuo seco

| Pc1+ R = 47,11g | Pc2+ R = 43,47g | Pc3+ R = 59,11g |
| --- | --- | --- |

Nota: Tabla de mediciones del crisol más el residuo seco recuperado de:  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Solidos totales mgL=A-BC*106

A: Peso del crisol con el residuo (g)

B: Peso de la capsula vacía (g)

C: Volumen de la muestra (ml)

ST 1=47,11g-47,07g40 mL*106=1000mgL

ST 2=43,47g-43,43g40 mL*106= 1000mgL

ST 3=59,11g-59,07g40 mL*106=1000mgL

ST=1000mgL

SOLIDOS VOLATILES TOTALES (SVT)

SOLIDOS FIJOS TOTALES (SFT)

- Volumen de la muestra = 44mL

Tabla 25
Tabla de mediciones para los sólidos volátiles totales,  crisol más residuo

| Pc4 Crisol + Residuo seco a 550°C | Pc4 Crisol vacío |
| --- | --- |
| 52,80 | 52,77 |

Nota: Tabla de mediciones para los sólidos volátiles totales,  crisol más residuo recuperado de:  (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Solidos fijos totales mgL=A-BC*106

A: Peso del crisol más el residuo quemado a 550°C (g) “Muestra sólidos Totales”

B: Peso del crisol vacío

C: Volumen de la muestra (mL)

SFT= 52,80 g-52,77 g44 mL*106=681,81mgL

Solidos volatiles disueltos mgL=ST-SFT

SVT=1000mgL-681,81mgL=318,19mgL

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

- Volumen de la muestra = 44 ml

- Peso del filtro = 0.3g

Tabla 26
Tabla de solidos suspendidos totales, crisol, filtro, residuo

| Pc8 Crisol + Peso filtro + Residuo seco a 100°C | Pc8 Crisol + Peso filtro sin residuo |
| --- | --- |
| 53,35 g | 53,32 g |

Nota: Tabla de solidos suspendidos totales, crisol, filtro, residuo recuperado de: (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Solidos suspendidos totalesmgL= A-BC* 106

A: Peso del crisol filtro más el residuo (g)

B: Peso del crisol filtro sin residuo (g)

C: Volumen de la muestra (ml)

SST=53,35g-53,32g100mL*106 =300mgL

SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES (SSV)

Tabla 27
Tabla de solidos suspendidos volátiles crisol, filtro, residuo

| Pc8 Crisol + Peso filtro + Residuo seco a 550°C | Pc8 Crisol + Peso filtro sin residuo |
| --- | --- |
| 52,97 g | 52,95 g |

Nota: Tabla de solidos suspendidos volátiles, crisol, filtro, residuo recuperado de: (Toro Rodríguez, J. E. (2019). Diagnóstico técnico y operativo de la P.T.A.R. de Anapoima municipio de Cundinamarca. Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás)

Solidos suspendidos fijos mgL= A-BC*106

A: Peso del crisol filtro más el residuo (SST) quemado a 550°C (g) “Muestra sólidos suspendidos”

B: Peso del crisol vacío (g)

C: Volumen de la muestra (ml)

SSF= 52,97g-52,95g44 mL*106=454,5mgL

Solidos suspendidos Volatiles mgL=SST-SSF

SSV=9090mgL-454,5mgL=8635mgL

SOLIDOS DISUELTOS (SD)

Solidos disueltosmgL=ST-SST

SD=1000mgL-300mgL=700mgL

SOLIDOS SEDIMENTABLES

Solidos Sedimentables=mL leidos en 1 hora por litro de muestra mLL hora

Solidos Sedimentables=4,2 mLL

Anexo B
PLANO PLANTA GENEREAL DE LA PTAR

Anexo C
PLANO PERFIL HIDRAULICO

Anexo D
PLANO LAGUNAS FACULTATIVAS

Anexo E
PLANO LECHOS DE SECADOS Y POZOS DE INSPECCION

Anexo F 
PLANO SEDIMENTADORES SECUNDARIOS