## MAPA DE RIESGOS
NA | MAPA DE RIESGOS
F GG 501-007
Rev. 3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AÑO EVALUADO | 2015 | P: Probabilidad I: Impacto NR: Nivel de Riesgo (P*I) | [10 empty] | E: Económico I: Imagen R: Procesos P: Personas MA: Medio Ambiente | [9 empty] | IRC: Indice Riesgo Calculado por Proceso
RIESGO PRINCIPAL: | NO RESPUESTA DE LAS UNIDADES DE BOMBEO BOSCONIA | [18 empty] | PROCESO: |  | BOMBEO BOSCONIA
RIESGO ASOCIADO | CONTROL(ES) EXISTENTE(S) | P | I |  |  |  |  | NR | [5 empty] | ESTRATEGIAS DE CONTROL | [5 empty] | INDICE |  | ACCIONES ASOCIADAS
[20 empty] | IRC | ACUM | ACCION INMEDIATA Aplicar Plan de Contingencia Código: ___________________________ |  | AVANCE
|  |  | E | I | R | P | MA | E | I | R | P | MA |  | ASUMIR | EVITAR | ACEPTAR PASIVAMENTE | TRANSFERIR | ACEPTAR ACTIVAMENTE | REDUCIR/ CONTROLAR/ MITIGAR | 15 | 75 | DESCRIPCION | RESPONSABLE (S) | En implementación | Permanente | Ejecutada
FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA ESTACIÓN DE BOMBEO. | • Ejecución de labores de mantenimiento en los equipos de patio de la Subestación Eléctrica , de acuerdo con los cronogramas establecidos. • Existencia de anillo de respaldo con el Operador de Red (ESSA S.A.) *Mantenimiento preventivo sobre equipos de patio en la subestación electrica | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | [7 empty] | 18 |  | • Realización de mantenimiento predictivo sobre los transformadores de potencia de 12/16 MVA. | Jefe División Electromecánica |  | X
FALLA EN EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (UNIDADES DE BOMBEO Y EQUIPOS AUXILIARES) | • Rutinas diarias de inspección de equipos electromecánicos de bombeo • Cumplimiento de los programas de mantenimiento • Duplicidad de equipos *Mantenimiento sistema oleohidraúlico | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 9 |  | • Mantenimiento en válvulas de succión y descarga de las Unidades 4 y 3. • Rebobinado de Estator de La Unidad N° 2. • Actualización Tecnológica: Cambio de Motor de Unidad 4 y 2. • Actualización Tecnológica: Cambio de instrumentación de Unidades 1 y 2 eje. • Retrofit de interruptores de media tensión (3150 A y 1250 A) | Jefe División Electromecánica |  |  | X
FALLA EN LOS SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN, ACOMETIDAS Y CONTROL DE LAS UNIDADES DE BOMBEO | • Cumplimiento de los programas de mantenimiento. • Duplicidad de elementos para las acometidas, alimentación y Sistemas de Control. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | [7 empty] | 6 |  | • Realización de mantenimiento predictivo sobre los autotransformadores de arranque y cableado de potencia. *Normalización de cableado | Jefe División Electromecánica |  |  | X
FALLA DEL SISTEMA CONTRA GOLPE DE ARIETE | • Cumplimiento de los programas de mantenimiento. | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | [7 empty] | 21 |  | • Instalación de actuadores sobre válvulas de cierre en tanques hidroneumáticos. *Adquisición de compresor para sistema contra golpe de ariete. |  |  |  | X
FALLA EN LA TUBERIA DE IMPULSION | • Cumplimiento de los programas de mantenimiento. | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | [7 empty] | 21 |  | • Cambio de siete (7) juntas de dilatación sobre la tubería de impulsión. *Estudio de espesores en la tubería *Adquisición de dos juntas de dilatación, |  |  |  | X