## MAPA DE RIESGOS
NA | MAPA DE RIESGOS
F GG 501-007
Rev. 3
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
AÑO EVALUADO | 2015 | P: Probabilidad I: Impacto NR: Nivel de Riesgo (P*I) | [10 empty] | E: Económico I: Imagen R: Procesos P: Personas MA: Medio Ambiente | [9 empty] | IRC: Indice Riesgo Calculado por Proceso
RIESGO PRINCIPAL: | NO SUMINISTRAR AGUA EN CANTIDAD Y CALIDAD | [18 empty] | PROCESO: |  | TRATAMIENTO
RIESGO ASOCIADO | CONTROL(ES) EXISTENTE(S) | P | I |  |  |  |  | NR | [5 empty] | ESTRATEGIAS DE CONTROL | [5 empty] | INDICE |  | ACCIONES ASOCIADAS
[20 empty] | IRC | ACUM | ACCION INMEDIATA Aplicar Plan de Contingencia Código: L TR 701-001 |  | AVANCE
|  |  | E | I | R | P | MA | E | I | R | P | MA |  | ASUMIR | EVITAR | ACEPTAR PASIVAMENTE | TRANSFERIR | ACEPTAR ACTIVAMENTE | REDUCIR/ CONTROLAR/ MITIGAR | 10 | 50 | DESCRIPCION | RESPONSABLE (S) | En implementación | Permanente | Ejecutada
SUSPENSION DE TRATAMIENTO POR CONTAMINACION QUIMICA Y/O BIOLOGICA DEL SISTEMA SURATA | _Pretratamiento del agua cruda. _Precloración del agua cruda. _Implementacion Sistema de Aireacion. _ Análisis microbiológico /Analisis fisicoquimico (Cianuro, Mercurio, pH y conductividad). _Ajuste en la dosificación de insumos quimicos (Coagulantes, Cloro y Carbón Activado), en función del evento presentado. _Aplicación del plan de calidad. _Activación del plan operativo de emergencia. _Activación del plan de contingencia y protocolo de comunicación. | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 |  | X |  |  |  |  | X | 16 |  | *Identificacion de los riesgos y formulación de los planes especificos para los procesos en las plantas de tratamiento, en el marco del los Planes de Seguridad del Agua | Jefe División Tratamiento, Jefe Planta Bosconia y Jefe Laboratorio Control Calidad |  | X
SUSPENSION DE TRATAMIENTO POR CONTAMINACION QUIMICA Y/O BIOLOGICA DEL SISTEMA FRIO/TONA | _Implementacion Sistema de Aireacion. _Pretratamiento del agua cruda. _Precloración del agua cruda. _Análisis microbiológico / Análisis fisicoquímico (pH y Conductividad). _Barreras Oleofílicas _Ajuste de la dosificación de insumos quimicos en función del evento presentado. _Aplicación del plan de calidad. _Activación del plan operativo de emergencia. _Activación del plan de contingencia y protocolo de comunicación. | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | X |  |  |  |  | X | 7 |  | *Implementación de medición en linea de pH en plantas, conductividad del agua del cruda río Frío y rio Tona. *Identificacion de los riesgos y formulación de los planes especificos para los procesos en las plantas de tratamiento, en el marco del los Planes de Seguridad del Agua- PSA | Jefe División Tratamiento, Jefe Planta Florida y Jefe Planta La Flora, Jefe División Electromecánica, Jefe Laboratorio Control Calidad |  | X
NIVEL DE CLORO MENOR A 0,3mg/L EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO | _Control del proceso de desinfección en las plantas. _Personal Calificado. _Aplicación del plan de calidad y procedimiento de operación de plantas. _Cumplimiento del mantenimiento preventivo del sistema de cloración: clorador, líneas de conducción, válvula switch over y equipo de medición en línea. _ Medición horaria de la concentración de cloro residual _ Control del consumo de cloro _Equipos de respaldo _ Redundancia en la tubería de suministro de agua clorada | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | [6 empty] | X | 3 |  | *Evaluación é implementación de mejoras en el proceso de desinfección en plantas de tratamiento en el marco de los Planes de Seguridad del Agua | Jefe División Tratamiento, Jefe Plantas de Tratamiento, Jefe Laboratorio Control de Calidad |  | X
ESCAPE DE GAS CLORO | _Activación del plan operativo de emergencia (SCI Y protocolo de comunicación) . _Activación del plan de contingencia . _Aplicación del programa de Mantenimiento Preventivo por parte del proveedor los contenedores . _Disponibilidad de equipos para atención de emergencias por fugas de cloro (Equipo de Aire autocontenido, traje encapsulado, Kit B, alarmas, detector portátil de cloro y sensor de fugas de cloro). _Entrenamiento al personal en manejo de emergencias. _Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo de equipós de cloración ( valvulas reguladoras switch-over, cloradores, inyector y lineas de alimentación de cloro). | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | [6 empty] | X | 16 |  | *Programa Manejo Seguro de Cloro. *Implementación de las recomendaciones de las auditorías e Inspecciones de seguridad iIndustrial. *Instalación Sistema de Neutralización Escapes de Cloro Planta Morrorico. | Jefe División Tratamiento, Jefes de Planta, Jefe Salud Ocupacional |  |  | X
SUSPENSION DEL PROCESO TRATAMIENTO POR ALTA TURBIEDAD EN LAS FUENTES | _Detección temprana del evento (medición en línea). _Comunicación permanente y oportuna desde las captaciones. _Aplicación del procedimiento de operación de planta. _Activación del plan de contingencia y protocolo de comunicación. _Disponibilidad de personal de apoyo para restablecimiento del proceso de tratamiento. _Dsiponibilidad de materiales y equipos necesarios para limpieza de estructuras. | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |  | X |  |  |  |  | X | 8 |  | *Implementación uso de Policloruro de Aluminio Plantas Bosconia. *Identificación de medidas de control para minimizar aporte de sedimentos a las cuencas, en el marco de los Planes de Seguridad del Agua. *Medición en línea de turbiedad del agua del río Frío. | Jefe División Tratamiento, Jefes Plantas de Tratamiento, Jefe División Eletromecánica, Jefe Laboratorio Control Calidad |  | X